## Rekapitulace
REKAPITULACE
REKONSTRUKCE VS V AREÁLU MĚSTSKÉ NEMOCNICE ODRY
MĚŘENÍ A REGULACE
Položka | Název | Celkem
1 | ŘÍDICÍ STANICE | 0
2 | ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY | 0
3 | KABELY | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | 0
5 | POLNÍ INSTRUMENTACE | 0
6 | SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE | 0
7 | OSTATNÍ | 0
| CELKEM bez DPH | 0

## Rozpočet
Položka | Popis prací a dodávek | Název | Měrná | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena | Celková cena | Celková cena | Celková cena
|  |  | jednotka |  | dodávky | montáže | dodávky | montáže
1 | ŘÍDICÍ SYSTÉM
Rozvaděč vytápění
Min konfigurace: AI 8; DI 16; AO 6; DO 8, RS485, Ethernet, display
1.1 | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS485, RS232; včetně displaye | Kompaktní řídicí systém, komunikace Ethernet, RS485, RS232, display | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Rozšiřující moduů s 8xUI, 8xAO, napájení 24 VDC, UI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA nebo kontakt, AO 0÷10V, komunikace RS485 | Rozšiřující modul, RS485 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ŘÍDICÍ SYSTÉM CELKEM | [7 empty] | 0
2 | ROZVADĚČE
2.1 | Rozvaděč vytápění
| Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x1000x300 (VxŠxH), s osvětlením. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním vypínačem, zdrojem 230VAC/24VDC PELV, bezpečnostním oddělovacím transformátorem 230VAC/24VAC PELV, jisticími obvody zdroje a transformátoru, jistícími a ovládacími obvody vývody pro pohony regulačních ventilů, jistícími a ovládacími obvody oběhových čerpadel, zásuvkou 230V/6A s proudovým chráničem 30mA, přepěťovou ochranou typ T2+T3, oddělovacími relé, spínacími relé nebo stykači, galvanickými oddělovači, svorkovnicemi pro připojení pohonů a polní instrumentace. Jističe čerpadel jsou vybaveny pomocnými kontakty pro signalizaci poruchy. | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rozvaděč R1b - doplnění
| Rozvaděč bude doplněn 3 ks jističů pro rozvaděč výměníkové stanice, rozvaděč vytápění a zásuvku pro expanzní automat | Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ROZVADĚČE CELKEM | [7 empty] | 0
3 | KABELY
3.1 | CYKY 3x1,5 |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | CYKY 3x2,5 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | JYTY 2x1 |  | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | JYTY 4x1 |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | JYTY 7x1 |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CYY 10 Z/Ž (uzemnění rozvaděčů) |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KABELY CELKEM | [7 empty] | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
4.1 | Kabelový žlab, pozinkovaný, 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů | Kabelový žlab | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Kabelový žlab, pozinkovaný, 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů | Kabelový žlab | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu | Instalační trubka | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Kabelová požární přepážka, EI 15÷180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, provedení dle ČSN EN 13501-2, EN 1634-3:2004 | Instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Pom.montážní materiál a práce(kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | Instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM | [7 empty] | 0
5 | POLNÍ INSTRUMENTACE
5.1 | Houkačka s optickou signalizací, 240VAC, trv. tón, oranžová, LED | Polní instumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | Polní instumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | Polní instumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | Polní instumentace | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷6 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | Polní instumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | Polní instumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM | [7 empty] | 0
6 | SOFTWARE
6.1. | Zpracování SW - uživatelský SW vytápění | Aplikační software | d.b. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Zpracování SW displaye | Aplikační software | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SOFTWARE CELKEM | [7 empty] | 0
7 | OSTATNÍ
7.1 | Demontáže stávajícího rozváděče MaR | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Demontáže stávající kabeláže | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Demontáže stávajících kabelových tras | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Demontáže stávajících snímačů teplot, tlaků, atd | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Informační systém - štítky | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Zařízení staveniště pro část MaR | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | Ostatní | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | Ostatní | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | Ostatní | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Inženýrská činnost | Ostatní | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Koordinace s ostatními profesemi | Ostatní | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | Ostatní | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Zkoušky komunikace - návaznosti s ŘS výměníkové stanice | Ostatní | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Dílenská dokumentace | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Dodavatelská dokumentace | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ostatní | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | OSTATNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
| CELKEM | [7 empty] | 0