## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 038 | Rekonstrukce VS v areálu městské nemocnice Odry
| Objednatel: |  | Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 66183596
|  |  | Nadační 375/1 |  |  |  | DIČ: | CZ66183596
|  |  | 74235 | Odry
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS1 | Výměníková stanice a rekonstrukce R/S |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | rozpočet DPS1.1 technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | rozpočet DPS1.1 stavební přípomoc |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [8 empty] | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
#POPS
#POPS | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [8 empty] | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
#POPS
#POPS | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [8 empty] | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
#POPS
#POPS | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [8 empty] | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
#POPS
#POPS | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [8 empty] | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
#POPS | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [8 empty] | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
| Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [8 empty] | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [8 empty] | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
| Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [8 empty] | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
| Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [8 empty] | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS1 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Rekonstrukce VS v areálu městské nemocnice Odry | [24 empty] | STA
O: | PS1 | Výměníková stanice a rekonstrukce R/S | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | rozpočet DPS1.1 technologie | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 8.63 |  |  |  |  | 126.69 | [5 empty] | DIL
|  | Stávající zásobníkové ohřívače a kotel musí být demontovány a rozřezány už v kotelně, aby šly odnést/vyvézt výtahem ven. | [24 empty] | POP |  | Stávající zásobníkové ohřívače a kotel musí být demontovány a rozřezány už v kotelně, aby šly odnést/vyvézt výtahem ven.
1 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.12 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.54 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3 včetně tvarovek a izolace | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00473 | 0.66 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.125 | 17.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 733120839R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 219 včetně tvarovek a izolace | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0.03956 | 5.22 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.266 | 35.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 včetně připojení a spojovacího materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.32 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.238 | 34.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 včetně připojení a spojovacího materiálu | kus | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.2 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.374 | 21.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 734410851R00 | Demontáž měření včetně připojení, jímky a návarku | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0002 | 0.01 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Demontáž uložení/zavěšení potrubí | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.1 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.097 | 9.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | R_3163088T00 | Deskový výměník tepla PWT (2x 350 kW), včetně izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | R_3163089T00 | Kotel na tuhá paliva (cca 1700 x 1200 x 1500 mm), včetně kouřovodu uvnitř kotelny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | R_3163090T00 | Zásobníkový ohřívač vody o objemu 4000 l | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | R_3163091T00 | Rozdělovač DN150 (délka cca 500, 900 mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | R_3163092T00 | Sběrač DN150 (délka cca 1500 mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | R_3163094T00 | HVDT - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 21.89 | [5 empty] | DIL
|  | Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Potrubí bude opatřeno izolací z minerálních vláken s povrchovou úpravou Al polepem nebo z hliníkového plechu. Pokud bude mít tepelná izolace měrnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti max. 0,053 W/m.K (při teplotě 100 °C), tloušťky izolací budou dle níže uvedené specifikace. | [24 empty] | POP |  | Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Potrubí bude opatřeno izolací z minerálních vláken s povrchovou úpravou Al polepem nebo z hliníkového plechu. Pokud bude mít tepelná izolace měrnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti max. 0,053 W/m.K (při teplotě 100 °C), tloušťky izolací budou dle níže uvedené specifikace.
14 | 722182001R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.082 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 722182004R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.114 | 5.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 722182006R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.155 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 722182096R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 80 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.204 | 5.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 631433001R | Pouzdro potrubní AluR 22/20 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 631433202R | Pouzdro potrubní AluR 28/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 631433203R | Pouzdro potrubní AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 631433304R | Pouzdro potrubní AluR 42/40 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 631433305R | Pouzdro potrubní AluR 48/40 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 631433506R | Pouzdro potrubní AluR 54/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 631433509R | Pouzdro potrubní AluR 70/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 631433511R | Pouzdro potrubní AluR 89/60 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | R_3163047T | Tepelná izolace 3-cestného ventilu s elektropohonem DN50- IKA 150 - V/EL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | R_3163048T | Tepelná izolace 3-cestného ventilu s elektropohonem DN40- IKA 150 - V/EL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | R_3163049T | Tepelná izolace 3-cestného ventilu s elektropohonem DN32- IKA 150 - V/EL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | R_3163050T | Tepelná izolace 3-cestného ventilu s elektropohonem DN20- IKA 150 - V/EL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | R_3163051T | Tepelná izolace armatur pro uzavírací klapku DN80- IKA 150 - KL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | R_3163052T | Tepelná izolace armatur pro uzavírací klapku DN65- IKA 150 - KL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | R_3163053T | Tepelná izolace armatur pro zpětnou klapku DN65- IKA 150 - KL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | R_3163054T | Tepelná izolace armatur pro filtr DN65 - IKA 150 - F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | R_3163055T | Tepelná izolace armatur pro filtr 2" - IKA 150 - F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | R_3163056T | Tepelná izolace armatur pro filtr 6/4" - IKA 150 - F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | R_3163057T | Tepelná izolace armatur pro filtr 5/4" - IKA 150 - F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | R_3163058T | Tepelná izolace armatur pro filtr 1" - IKA 150 - F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | R_3163059T | Tepelná izolace armatur pro vyvažovací ventil STAD 2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | R_3163060T | Tepelná izolace armatur pro vyvažovací ventil STAD 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | R_3163061T | Tepelná izolace armatur pro vyvažovací ventil STAD 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | R_3163062T | Tepelná izolace armatur pro vyvažovací ventil STAD 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | R_3163063T | Tepelná izolace armatur pro egulátor tlakové diference STAP 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | R_3163064T | Montážní materiál izolací | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | R_3163065T | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
46 | 73200001 | Sestava předávací stanice topná voda/topná voda - např. Cetetherm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - sestava na rámu včetně snímatelné izolace, vč. protipřírub | [24 empty] | POP
|  | - s čidly, řídící systém Johnson Controls, popřípadě jiný dle podmínek VŘ | [24 empty] | POP
|  | - omezovač teploty a tlaku | [24 empty] | POP
|  | - tepelný výkon: 400 kW | [24 empty] | POP
|  | - primární okruh - teplotní spád: 90/70° C, otevírací tlak PS: 3 bar | [24 empty] | POP
|  | - sekundární okruh - teplotní spád 80/60° C, otevírací tlak PS: 3 bar | [24 empty] | POP
|  | - sestava předávací stanice dle schématu | [24 empty] | POP
|  | - sestava armatur, čidel a řízení dle schématu | [24 empty] | POP
|  | - rozměry: 1700x800x1900 (šířka x hloubka x výška) - větší rozměr konzultovat s projektantem technologie | [24 empty] | POP |  | - rozměry: 1700x800x1900 (šířka x hloubka x výška) - větší rozměr konzultovat s projektantem technologie
|  | - sestava včetně Řídicího systému VS | [24 empty] | POP
|  | Rozvaděč (kompletně vybavený) | [24 empty] | POP
|  | Jištění silových vývodů | [24 empty] | POP
|  | Komunikace na nadřazený dispečink Oderské městské společnosti | [24 empty] | POP
|  | Výčet dodávky: | [24 empty] | POP
|  | - 1.1 - deskový výměník | [24 empty] | POP
|  | - 1.2 - 2-cestný regulační ventil s elektropohonem DN50 | [24 empty] | POP
|  | - 1.3 - měřič tepla s M-BUS, včetně ultrazvukového průtokoměru DN50 | [24 empty] | POP
|  | - 1.4 - vodoměr lopatkový, s impulsním výstupem DN15 | [24 empty] | POP
|  | - další armatury, viz soupiska dodavatele | [24 empty] | POP
|  | - izolace deskového výměníku, armatur, potrubí | [24 empty] | POP
|  | - kabelové propoje mezi ventily, čidly (mimo napájecí kabel a čidlo venkovní teploty) | [24 empty] | POP
|  | - uvedení do provozu, doprava | [24 empty] | POP
|  | - zpracování a instalace uživatelského software pro DDC regulátory | [24 empty] | POP
|  | - pracování a instalace uživatelského software pro centrální pracoviště včetně vizualizace | [24 empty] | POP
|  | - montážní materiál, montáž elektrorozvaděče ve strojovně a kabelové propojení s polní instrumentací předávací stanice | [24 empty] | POP |  | - montážní materiál, montáž elektrorozvaděče ve strojovně a kabelové propojení s polní instrumentací předávací stanice
|  | - projektová dokumentace | [24 empty] | POP
|  | - revize | [24 empty] | POP
|  | - oživení, zkoušky | [24 empty] | POP
|  | - zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
47 | 73200002 | Rozdělovač topné vody, viz. výkres č. 069_20_6P11-5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - DN150, délky 1940 mm | [24 empty] | POP
|  | - materiál: uhlíková ocel P235TR2 | [24 empty] | POP
|  | - médium: voda | [24 empty] | POP
|  | - provozní tlak po: 200-250 kPa | [24 empty] | POP
|  | - max. dovolený tlak psv: 3,0 bar | [24 empty] | POP
|  | - provozní teplota to: 80 °C | [24 empty] | POP
|  | - max. dovolená teplota ts: 110 °C | [24 empty] | POP
POP
|  | - základní nátěr | [24 empty] | POP
|  | - podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) | [24 empty] | POP
|  | - tepelná izolace PUR tl. 100 mm s Al úpravou | [24 empty] | POP
48 | 73200003 | Sběrač topné vody, viz. výkres č. 069_20_6P11-5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - DN150, délky 1940 mm | [24 empty] | POP
|  | - materiál: uhlíková ocel P235TR2 | [24 empty] | POP
|  | - médium: voda | [24 empty] | POP
|  | - provozní tlak po: 200-250 kPa | [24 empty] | POP
|  | - max. dovolený tlak psv: 3,0 bar | [24 empty] | POP
|  | - provozní teplota to: 80 °C | [24 empty] | POP
|  | - max. dovolená teplota ts: 110 °C | [24 empty] | POP
POP
|  | - základní nátěr | [24 empty] | POP
|  | - podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) | [24 empty] | POP
|  | - tepelná izolace PUR tl. 100 mm s Al úpravou | [24 empty] | POP
49 | 73200004 | Stávající expanzní automat - Reflex Variomat 1 POUZE MONTÁŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající čerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní beztlakou nádobou sestavený do funkčního celku pro topnou soustavu. | [24 empty] | POP |  | Stávající čerpadlový expanzní automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní beztlakou nádobou sestavený do funkčního celku pro topnou soustavu.
|  | - připojení na soustavu G1", průměr 634 mm | [24 empty] | POP
|  | - připojení elektro - zásuvka 230V | [24 empty] | POP
POP
|  | Parametry nové technologie soustavy: | [24 empty] | POP
|  | - výkon zdroje 400 kW | [24 empty] | POP
|  | - tepota soustavy 80/60 °C | [24 empty] | POP
|  | - statický tlak pst 1,7 bar | [24 empty] | POP
|  | - minimální provozní tlak po 1 bar | [24 empty] | POP
|  | - tlak soustavy pe 2,0 bar | [24 empty] | POP
|  | - otevírací tlak pojistného ventilu psv 3,0 bar | [24 empty] | POP
|  | - udržování tlaku jedním odstředivým nerezovým čerpadlem ve spojení s jedním kulovým | [24 empty] | POP
|  | kohoutem s elektro pohonem jako přepouštěcí zřízení v rozsahu +/- 0,2 bar | [24 empty] | POP
50 | 73200005 | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo včetně šroubení - např. Grundfos ALPHA2 25-60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výtlačná hrdla: G1 1/2", PN10 | [24 empty] | POP
|  | - průtok čerpadla Q: 0,75 m3/h | [24 empty] | POP
|  | - dopravní výška čerpadla H: 5,8 m | [24 empty] | POP
|  | - napětí: 1x 230V / 50Hz, příkon do 34 W | [24 empty] | POP
|  | - snímatelná tepelná izolace | [24 empty] | POP
51 | 73200006 | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo včetně šroubení - např. Grundfos MAGNA3 32-120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výtlačná hrdla: G2", PN10 | [24 empty] | POP
|  | - průtok čerpadla Q: 5,1 m3/h | [24 empty] | POP
|  | - dopravní výška čerpadla H:7,5 m | [24 empty] | POP
|  | - napětí: 1x 230V / 50Hz, příkon do 182 W | [24 empty] | POP
|  | - snímatelná tepelná izolace | [24 empty] | POP
52 | 73200007 | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo včetně šroubení - např. Grundfos MAGNA3 40-100 F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výtlačná hrdla: DN40, PN10 | [24 empty] | POP
|  | - průtok čerpadla Q: 7,7 m3/h | [24 empty] | POP
|  | - dopravní výška čerpadla H: 7,5 m | [24 empty] | POP
|  | - napětí: 1x 230V / 50Hz, příkon do 359 W | [24 empty] | POP
|  | - snímatelná tepelná izolace | [24 empty] | POP
53 | 73200008 | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo včetně šroubení - např. Grundfos MAGNA3 25-80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výtlačná hrdla: G1 1/2", PN10 | [24 empty] | POP
|  | - průtok čerpadla Q: 2,3 m3/h | [24 empty] | POP
|  | - dopravní výška čerpadla H: 7,5 m | [24 empty] | POP
|  | - napětí: 1x 230V / 50Hz, příkon do 116 W | [24 empty] | POP
|  | - snímatelná tepelná izolace | [24 empty] | POP
54 | 73200009 | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo včetně šroubení - např. Grundfos ALPHA2 25-60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - výtlačná hrdla: G1 1/2", PN10 | [24 empty] | POP
|  | - průtok čerpadla Q: 1,8 m3/h | [24 empty] | POP
|  | - dopravní výška čerpadla H: 3,0 m | [24 empty] | POP
|  | - napětí: 1x 230V / 50Hz, příkon do 34 W | [24 empty] | POP
|  | - snímatelná tepelná izolace | [24 empty] | POP
55 | 998724201R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.67 |  | 0 |  |  |  |  | 270.56 | [5 empty] | DIL
56 | 733111313R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.473 | 5.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
57 | 733111314R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 20 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.505 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
58 | 733111315R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.565 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
59 | 733111316R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.7 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
60 | 733111317R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.735 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
61 | 733111318R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.828 | 9.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
62 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.919 | 11.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
63 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.04 | 31.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
64 | 733161906R00 | CU přechod 35 - 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 734172213R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 25/20 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00472 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.248 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 734172219R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 40/25 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.518 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 734172222R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 40/32 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00818 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.851 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 734172224R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 50/40 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00806 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.799 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 734172225R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 65/50 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01088 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.174 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 734172226R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 65/40 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01023 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.142 | 14.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 734172227R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 80/65 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01567 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.704 | 5.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 734172231R00 | Mezikusy z ocel.trubek hlad.,redukované DN 100/65 EN 10 253-2 - P235TR2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01708 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.671 | 7.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 734173413R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 40 EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.593 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.78 | 8.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.957 | 9.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 230022008R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 22 x 2,6 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.618 | 4.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 230022017R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 28 x 2,6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.658 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 230022020R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.681 | 14.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 230022026R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 38 x 2,6 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.713 | 14.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 230022037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 51 x 2,6 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.77 | 8.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 230022038R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.815 | 6.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 230022046R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 70 x 3,2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.881 | 6.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 230022047R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.899 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 230022057R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.964 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 230032026R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.141 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 230032028R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 230032029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 230040024R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2" | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.128 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 230040025R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.162 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 230040026R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.194 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 230040027R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4" | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.239 | 5.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 230040028R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2" | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.298 | 6.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 230040029R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2" | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 6.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 73300001 | T-kus se stejnými hrdly DN32 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 73300002 | T-kus se stejnými hrdly DN25 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 73300003 | T-kus s nestejnými hrdly DN80/25/80 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 73300004 | T-kus s nestejnými hrdly DN65/50/65 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 73300005 | T-kus s nestejnými hrdly DN65/32/65 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 73300006 | T-kus s nestejnými hrdly DN50/40/50 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 73300007 | T-kus s nestejnými hrdly DN40/32/40 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 73300008 | T-kus s nestejnými hrdly DN25/20/25 - EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 73300009 | Ostatní tvarovky a spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 31630525R | Oblouk K3 45° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
104 | 316306010R | Oblouk R1,5D 90° P235 21,3 x 2 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
105 | 316306011R | Oblouk R1,5D 90° P235 26,9 x 2,3 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
106 | 316306012R | Oblouk R1,5D 90° P235 31,8 x 2,6 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 22,00000 |  | 22 | [22 empty] | VV | 5
107 | 316306014R | Oblouk R1,5D 90° P235 38 x 2,6 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
108 | 316306017R | Oblouk R1,5D 90° P235 48,3 x 2,6 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
109 | 316306019R | Oblouk R1,5D 90° P235 57 x 2,9 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
110 | 316306021R | Oblouk R1,5D 90° P235 70 x 2,9 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
111 | 316306023R | Oblouk R1,5D 90° P235 88,9 x 3,2 mm EN 10 253-2 - typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
112 | 31946406R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 40 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
113 | 31946408R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
114 | 31946409R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 80 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
115 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 13.12 | [5 empty] | DIL
116 | 722215317R00 | Filtr vod.přírub., DN 65 s nav.přír PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02038 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.272 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | 722237667R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 65 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.538 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 723215417R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 65 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.151 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 723215418R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 80 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.062 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.165 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 PN16 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 73400001 | 3-cestný regulační ventil se směšovací funkcí - např. LDM RV102 s pohonem Siemens SAX 61.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - ventil: DN20, PN16, kvs=4,0 m3/h, připojení: G3/4" | [24 empty] | POP
|  | - pohon: elektrický, řízení 0-10V, jm. síla 800 N, napájení 24 AC | [24 empty] | POP
135 | 73400002 | 3-cestný regulační ventil se směšovací funkcí - např. LDM RV102 s pohonem Siemens SAX 61.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - ventil: DN40, PN16, kvs=25,0 m3/h, připojení: G1 1/2" | [24 empty] | POP
|  | - pohon: elektrický, řízení 0-10V, jm. síla 800 N, napájení 24 AC | [24 empty] | POP
136 | 73400003 | 3-cestný regulační ventil se směšovací funkcí - např. LDM RV102 s pohonem Siemens SAX 61.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - ventil: DN40, PN16, kvs=25,0 m3/h, připojení: G1 1/2" | [24 empty] | POP
|  | - pohon: elektrický, řízení 0-10V, jm. síla 800 N, napájení 24 AC | [24 empty] | POP
137 | 73400004 | 3-cestný regulační ventil se směšovací funkcí - např. LDM RV102 s pohonem Siemens SAX 61.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - ventil: DN32, PN16, kvs=10,0 m3/h, připojení: G1 1/4" | [24 empty] | POP
|  | - pohon: elektrický, řízení 0-10V, jm. síla 800 N, napájení 24 AC | [24 empty] | POP
138 | 73400005 | 3-cestný regulační ventil se směšovací funkcí - např. LDM RV102 s pohonem Siemens SAX 61.03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - ventil: DN32, PN16, kvs=10,0 m3/h, připojení: G1 1/4" | [24 empty] | POP
|  | - pohon: elektrický, řízení 0-10V, jm. síla 800 N, napájení 24 AC | [24 empty] | POP
139 | 73400006 | Vyvažovací ventil STAD 2" (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 73400007 | Vyvažovací ventil STAD 6/4" (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 73400008 | Vyvažovací ventil STAD 5/4" (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 73400009 | Vyvažovací ventil STAD 3/4" (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 73400010 | Regulátor tlakové diference STAP 6/4" (min.: TS = 110°C, PS = 3 bar - g) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
145 | 76700001 | Pevný závěs (Z80) pro izolované potrubí DN80, včetně kotvícího materiálu (závitová tyč, matice, fixační čep) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 76700002 | Pevný závěs (Z65) pro izolované potrubí DN65, včetně kotvícího materiálu (závitová tyč, matice, fixační čep) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 76700003 | Pevný závěs (Z40) pro izolované potrubí DN40, včetně kotvícího materiálu (závitová tyč, matice, fixační čep) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 76700004 | Pevný závěs (Z32) pro izolované potrubí DN40, včetně kotvícího materiálu (závitová tyč, matice, fixační čep) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 76700005 | Systémové objímky (SO32 )pro izolované potrubí DN32, včetně kotvícího materiálu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 76700006 | Systémové objímky pro potrubí DN15-DN25, včetně kotvícího materiálu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 76700007 | Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí- včetně kotvícího a spojovacího materiálu | kg | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 76700008 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 21.09 | [5 empty] | DIL
154 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.287 | 8.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2x vrchní antikorozní syntetický nátěr potrubí + pomocné ocelové konstrukce včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
155 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.156 | 12.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2x základní antikorozní syntetický nátěr potrubí + pomocné ocelové konstrukce včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP |  | 2x základní antikorozní syntetický nátěr potrubí + pomocné ocelové konstrukce včetně pomocného lešení.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
156 | M21000001 | MaR viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.15 | [5 empty] | DIL
157 | 734413145R00 | Teploměr D 100 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploměr ukazovací: Ř 100mm, 0-120°C, spodní připojení M20x1,5 včetně nerez jímky M20x1,5 a návarku M20x1,5 | [24 empty] | POP |  | Teploměr ukazovací: Ř 100mm, 0-120°C, spodní připojení M20x1,5 včetně nerez jímky M20x1,5 a návarku M20x1,5
|  | - nerezová jímka M20x1,5, délka dle DN potrubí | [24 empty] | POP
|  | - návarek M20x1,5, délka dle DN potrubí | [24 empty] | POP
|  | - u malých potrubí příložný teploměr | [24 empty] | POP
158 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Manometr ukazovací - f 100mm / G1/2" / 0-1 MPa / spodní (včetně 2-cestného k.k. G1/2" / PN16 a kond. smyčky zahnuté G1/2" / PN100 / přivařovací / uhlíková ocel) | [24 empty] | POP |  | Manometr ukazovací - f 100mm / G1/2" / 0-1 MPa / spodní (včetně 2-cestného k.k. G1/2" / PN16 a kond. smyčky zahnuté G1/2" / PN100 / přivařovací / uhlíková ocel)
159 | 734423130R00 | Manometrický kohout G12" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00575 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Návarek (měření teploty a tlaku pro MaR) přímý s vnitřním závitem G1/2", délka dle TI potrubí | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
161 | R_3163020T00 | Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
162 | R_3163021T00 | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
163 | R_3163022T00 | Doprava ostatního materiálu na místo stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
164 | R_3163023T00 | Zákres změn v provedení skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
165 | R_3163024T00 | Lešení pro montáž potrubí a izolace uvnitř objektů (pronájem, montáž, demontáž, doprava) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
166 | R_3163025T00 | Vypuštění soustavy mezi montážemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
167 | R_3163026T00 | Napuštění a odvzdušnění soustavy mezi montážemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
168 | R_3163027T00 | Propláchnutí soustavy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
169 | R_3163028T00 | Konečné napouštění a odvzdušnění soustavy (včetně ceny upravené vody) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
170 | R_3163029T00 | Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637 (100%) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
171 | R_3163030T00 | Zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
172 | R_3163031T00 | Provozní zkoušky (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
173 | R_3163032T00 | Výchozí revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
174 | R_3163033T00 | Návrh provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
175 | R_3163034T00 | Vyregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
176 | R_3163035T00 | Kompletační činnost (dokončovací práce, úklid staveniště, atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
177 | R_3163036T00 | Štítky - popis zařízení, armatur a strojů | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
178 | R_3163037T00 | Označení potrubí podle ČSN 13 0072 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
179 | R_3163038T00 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
180 | R_3163039T00 | Režie (zařízení staveniště, další doprava, apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS1 2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Rekonstrukce VS v areálu městské nemocnice Odry | [24 empty] | STA
O: | PS1 | Výměníková stanice a rekonstrukce R/S | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | rozpočet DPS1.1 stavební přípomoc | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 14.4 | [5 empty] | DIL
1 | 612475121R00 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01315 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 14.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.71 |  | 0 |  |  |  |  | 18.05 | [5 empty] | DIL
2 | 631312711RM1 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu prostého | m3 | 1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.44 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.213 | 5.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | 22*,08 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
3 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.7 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,76000 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 5
4 | 632421115RT1 | Potěr,ručně zpracovaný,tl. 5 mm samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00914 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.34775 | 7.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu. | [24 empty] | POP
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 10.4 | [5 empty] | DIL
5 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.62 | [5 empty] | DIL
6 | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.263 | 12.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 3.38 |  |  |  |  | 45.2 | [5 empty] | DIL
7 | 976071111R00 | Vybourání kovových zábradlí a madel | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.74 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.55 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.84 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 767996805R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg | kg | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.6 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.026 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 767999803R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.2 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.041 | 8.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ocel schodiste : 200 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.2 | [5 empty] | DIL
11 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 5.5394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9385 | 5.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.4 | [5 empty] | DIL
12 | 767995106R00 | Montáž schodiště do 250 kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.052 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | schodiste premisteni : 200 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
13 | 76700001 | Dodávka a montáž Zábradlí ocelové trubkové, výška 1 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 76700002 | Ocelový žebřík s ochranným zábradlím do výšky 1m délka x šířka: 1650 x 700 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.84 | [5 empty] | DIL
16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 1.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
17 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 47.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
18 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 3.18 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
19 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu