akce:	Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc. č. 1000

stupeň:	Dokumentace pro SPOLEČNÉ POVOLENÍ

investor:	Město Odry, Masarykovo nám 25, 74235 Odry

zodp. projektant:	Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant, ČKAIT 1103353

archivní číslo:	3/2020

# Technická zpráva

- Účel a popis objektu

- Urbanistické, architektonické, dispoziční a provozní řešení

- Bezbariérové užívání stavby

- Technické a konstrukční řešení

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- Vliv stavby na životní prostředí

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Obecné požadavky na výstavbu

- Účel a popis objektu

Objekt se nachází v zastavěném území. Na pozemku s parc. č. 1000 v katastrálním území  
Odry [709085]. Na parcele č. 1000 o výměře 10876 m2 se v současné době nachází objekt zdravotnického zařízení – Nemocnice. Objekt nemocnice se skládá ze čtyř podlaží a podsklepení, Stavební činnosti zahrnuje provedení vybourání přístřešku umístěného ze západní strany a provedení nového na tom ssamém místěl

Původní objekt nemocnice byl postaven v roce 1855. Následovalo několik dostaveb a přestaveb. Řešený objekt je umístěn v městské zástavbě v městské památkové zóně. Pozemek je sklonitý s mírným severovýchodním spádem.

Původní objekt přístřešku je situován ze západní strany a dnes nevyhovuje normativním požadavků ani bezpečnostním požadavků na uskladnění technických plynů. Z důvodu splnění požadovaných technických a provozních požadavků bude realizován přístřešek nový.

Konstrukční systém objektu nemocnice je složen z několika druhů. Předpokládá se klasický zděný objekt cihelného/kamenného zdiva. Přístavba objektu je provedena formou železobetonového montovaného skeletového systému s viditelnými průvlaky a vyzdívkou keramických/plynosilikátových tvárnic. Stavba je napojena na místní komunikace v ul. U nemocnice, Nádražní, Sokolovská stávajícími sjezdy a na inženýrské sítě stávajícími domovními přípojkami.

Jedná se o bourání/demolici přístřešku původního a výstavbu přístřešku nového.

- Urbanistické, architektonické, dispoziční a provozní řešení Urbanistické řešení

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení stavby vychází ze situace, velikosti a orientace pozemku a dále z charakteru okolní zástavby. Stavebními úpravami nedochází ke změně urbanistického řešení.

Architektonické řešení

Nový stavební objekt byl inspirován stávajících objektem, který dnes nevyhovuje stavebních a technickým předpisům. Jedná se o jednopodlažní objekt s pultovou střešní konstrukcí. Pro maximalizaci synergie bude objekt barevně uzpůsoben stávajícímu řešení budovy nemocnice. Objekt navazuje na budovu nemocnice, není s ní však spojen provozně ani konstrukčně.

Dispoziční řešení

Objekt se dělí na dva technické prostory. mezi sebou oddělené příčkou s požární odolností EI90. Prostor v severní části přístřešku je prostor pro umístění Tlakové stanice kyslíku O2. Prostor v jižní části objektu je prostor s umístěním EUROCYL 600/24.

Provozní řešení

Stavba svou realizací ovlivní dopravní/přepravní kapacity nemocnice. Vjezd z ulice u nemocnice nebude možné dočasně po dobu výstavby plně využívat. Vjezd pro sanitní vozy a zásobování je umožněn z ulice Sokolovská. Je nutné počítat s určitým omezení po dobu výstavby přístřešku.

- Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové řešení daného objektu nebude změněno.

- Technické a konstrukční řešení

Konstrukční systém objektu nemocnice je složen z několika druhů. Předpokládá se klasický zděný objekt cihelného/kamenného zdiva. Přístavba objektu je provedena formou železobetonového montovaného skeletového systému s viditelnými průvlaky a vyzdívkou keramických/plynosilikátových tvárnic. Stavba je napojena na místní komunikace v ul. U nemocnice, Nádražní, Sokolovská stávajícími sjezdy a na inženýrské sítě stávajícími domovními přípojkami.

Jedná se o změnu dokončené stavby (stavební úpravy) objektu nemocnice.

Rekonstrukce objektu spočívá v provedení stavebních úprav prostoru nemocnice, přípojky zůstávají stávající.

Bourací práce:

- - odstranění stávající budovy přístřešku pro technické plyny. Provedení demontáže střešní konstrukce, rozebrání zdiva, odřezání nosné kovové konstrukce, rozebrání zámkové dlažby, bourání základových konstrukcí

- Demontáž stávající dešťové kanalizace. Před demontáží se provede sonda pro zjištění zda se jedná o dešťovou, nebo je do této kanalizace napojena také kanalizace splašková. V takové případě je nutné provést nejdříve přeložení kanalizace!

- Bourání/přeložení silniční vpusti

- Provedeno rozebrání okolní dlažby dle projektu

Technologický postup bourání obecně:

před započetím prací nutno provést průzkum stavu objektu a jeho okolí a zjistit inženýrské sítě, musí být zajištěn stálý dozor odpovědné osoby,

dále nutno vymezit prostor bourání, zajistit proti vstupu nepovolaných osob, odpojit a zajistit rozvodné sítě a kanalizace. Vyčlenění prostoru v areálu, kde budou dočasně shromažďovány a tříděny vybourané hmoty. Vzhledem k tomu, že vybourané hmoty a stavební suť nelze považovat za nebezpečný (kontaminovaný) odpad, nevyžaduje vyčleněný prostor dalších opatření, musí však být oddělen od zbytku areálu provizorním oplocením.

při bourání je nutno sledovat ostatní okolní konstrukce, jestli se nevytvořily poruchy při bourání, bourání se má provádět za denního světla, bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita konstrukce,

zajistit možnosti odstranění odbouraného materiálu popř. jeho skládkování tak, aby nepřekážel dalšímu postupu prací včetně vstupů a vjezdů,

bourání provádět tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních částí stavby,

při bourání zdí postupovat také odshora a to postupně. Bourat pouze zdi, které v daném momentě nemají nosnou funkci. Při bourání otvorů nutno postupovat po částech, do kterých budou postupně vkládány překlady.

další části objektu bourat až po odstranění částí nad nimi, únosnost vodorovných částí objektu příp. zpevnit podpěrami,

Při bourání nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb. - ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a to část desátou – Bourací a rekonstrukční práce.

Nejdříve se odstraňují dveře v místnostech a okna.

Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší.

Při ručním bourání nosných konstrukcí se postupuje zásadně shora dolů. Souběžné bourání pracovníky rozmístěnými nad sebou není možné.

Pokud není zajištěna stabilita strhávané konstrukce, nesmí se o ni opírat ani jednoduché žebříky pro pomocné práce nebo při vázání lan.

Nelze ručně strhávat stěny a pilíře pomocí pák nebo zvedáků.

Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraňovány ze stavby pouze tehdy, nejsou-li zatíženy jinou konstrukcí. Příkladem je bourání příček probíhajících ve starších domech přes více podlaží. Je třeba ověřit, zda nemají částečně nosnou funkci. Zpravidla zde nesou příčku ve vyšším podlaží, která zůstane zachována. Při vybourávání spodní příčky je způsob bezpečného zajištění závislý na možnostech podchycení buď v podlaží, kde se příčka vybourává, nebo ve vyšším podlaží. Nejčastěji se využívá možnost podchytit ponechanou příčku v podlaží, kde se příčka bude bourat. Je-li nutné, aby se spodní příčka vybourala celá, podchytí se ponechaná příčka ve vyšším podlaží. Podobně jako u příček se postupuje i u částečného vybourávání nosných stěn.

Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno.

Při bourání příček a podobných konstrukcí vždy ověřit, zda nemají nosnou funkci.

Tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno opírat o ni jednoduché žebříky (pro uvázání lan, pomocné práce).

Únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami.

Bourání nesmí narušovat provoz v okolí stavby, musí být zajištěna opatření na snížení prašnosti.

Pracovníci provádějící bourací práce musí být prokazatelně seznámeni s dalším možným nebezpečím (ohrožení pádem materiálu, řezání konstrukcí plamenem, svařování, nebezpečné dosahy strojů, apod.).

Zajistit vstupy a okolí bouraného objektu (viditelné označení, ohrazení, oplocení).

Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce.

Bourání nesmí být zahájeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce.

Při bourání střech nesmí být narušena pevnost ostatních častí konstrukce.

Není-li zajištěna únosnost a stabilita bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.

Nikdy nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí nahromaděným vybouraným materiálem. Ani dočasné konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy nesmějí být v průběhu bourání zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu výslovně určeny. Vybouraný materiál je potřeba vždy průběžně odstraňovat. Vybouraná suť se musí ihned odstraňovat pomocí uzavřených skluzů.

Zřizování a rozšiřování otvorů ve stěnách:

Na obou stranách zdi se připraví potřebné nosníky (ocelové válcované  profily).

Stropní konstrukce, která spočívá na bourané stěně v místě otvoru, se podepře provizorním podchycením (dřevěnou, nebo ocelovou konstrukcí). Jedná-li se o bourání v některém z vyšších podlaží, je třeba zajistit bezpečný přenos zatížení až na rostlou zeminu, resp. podlahu v suterénu.

Na obou stranách v místech budoucích ostění se probourají svislé úzké otvory. Pokud je nutno vyzdít nové ostění (např. z důvodů statických), vyzdí se nové ostění (na nastavovanou nebo cementovou maltu) a řádně se zaváže do stávajícího zdiva. V horní části se pak provede betonový polštář (popřípadě se položí ocelová plotna) pro osazení překladů.

Na jedné straně se vyseká vodorovná drážka pro osazení překladu (ocelového válcovaného profilu I).

V místě drážky se osadí překlad (ocelový válcovaný  profil). V mezeře pod nosníkem se provede provizorní vyklínování dřevěnými klíny. V mezeře nad nosníkem se provede definitivní nadezdívka a vyklínování (klíny z plastických hmot, nebo pomocí úlomků cihel).

Po zatvrdnutí malty se provede vysekání drážky na druhé straně zdi, osadí se nosník na druhé straně zdi, provede se nadezdívka se a uklínuje. Postup je stejný jako v případě osazení prvního nosníku.

Veškeré zatížení je doposud přenášeno přes vyklínované nosníky do doposud nevybourané střední části zdi. Po zatvrdnutí malty v místě druhého nosníku se provede vybourání otvoru. Bourání otvoru je vhodné začít v místě budoucího ostění. To proto, kdyby došlo k jeho narušení, aby nosníky mohly spočívat na nevybourané části zdi.

Na závěr se provede úprava ostění, nadpraží a podlahy (resp. parapetu).

Při větší šířce otvoru a větším zatížení musí být zdivo nad budoucím překladem podchyceno samostatnou provizorní konstrukcí. Stejně tak stropní konstrukce, pokud zdivo zatěžuje.

Bourací práce:

bourání stávající přístřešku pro technické plyny – zděné konstrukce, kovové konstrukce, základové pásy. Bude provedeno rozebrání zámkové dlažby. Ta bude ponechána na pozemku investora, očištěna a následně zpětně provedena. Odkop stávajících podkladních vrstev pozemní komunikace, bourání základů. Vybourání stávající dešťové kanalizace a kanalizační vpusti.

Výkopové – zemní práce

Před zahájením výkopových prací postupovat tak, aby bylo možné provést prostorové vytýčení stavby odbornou geodetickou firmou. Výkopové práce budou zahájeny odstraněním stávajících vrstev zpevněné plochy, Stávající vrstva zámkové dlažbu bude očištěna a uložena na vyhrazený prostor   staveniště. Další odstraněné vrstvy včetně zeminy bude odvezeny na skládku. Hlubinné zakládání bude provedeno odbornou firmou pomocí vrtaných mikropilot.

Nejprve se vhodnou technologií provede vrt požadované hloubky a sklonu 90°. Technologie vrtání je závislá zejména na geologických podmínkách. Provede se osazení výztužné silnostěnné ocelové trubky mikropiloty.

Výkopy  pro základové pasy budou realizovány ručně do nezámrzné a únosné hloubky (min 800mm). Základová spára by měla být dle místních zvyklostí a zkušeností na úrovni únosné vrstvy, základovou spáru nutno chránit před betonáží proti povětrnostním vlivům, zejména proti dešti a prudkému slunci z důvodu sesýchání a smršťování např. jílovitého podloží. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku určenou stavebníkem po dohodě se zhotovitelem stavby. Zemní práce provádět dle ČSN 73 30 50- Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

Výkopové práce budou neobsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pásy objektu. Výkopy budou prováděny pouze ručně z důvodu nemožnosti přesného určení existence sítí a blízkosti výtahové šachty. Začištění dna výkopu základových pásů bude provedeno ručně.

Výkopy se budou na základě projektového předpokladu provádět v zeminách tř. 3-4 a dále pak ve středně těžce kopných jílových zeminách. Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN 73 1001 - (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin v době výstavby. Strojně budou provedeny rovněž úpravy terénu na pozemku. Zásypy a násypy musejí být řádně hutněny, zejména pak pod podkladními betony.

Základové konstrukce

Objekt bude založen na základových pasech ze systému ztraceného bednění vyplněného betonem C16/20. Hloubka založení bude dle výkresové dokumentace. Minimálně 800mm od upraveného/původního terénu Základové pasy pod ztraceným bedněním budou z vyztuženého železobetonu betonu C20/25, XC2 a šířce 450,400 mm. Základové pásy jsou vyztuženy 4x R10, třmínky 8mm. Na základové pásy se pod podkladní desku položí 2 řady základových tvárnic ztraceného bednění dle projektové dokumentace. Do ztraceného bednění bude provedena výztuž 2 pruty v každé vodorovné spáře, 4svislé pruty R10 do každé tvárnice ztraceného bednění V místě, kde bude nutné provedený náspu na pokladní zeminu bude proveden zhutněný násep frakce 0-24mm. Zhutnění bude prováděno max. po vrstvách 100mm. Před provedením náspu se položí se ležatá kanalizace a provede se obsyp z písku. Na zhutněnou vrstvu se provede betonáž základové ŽB desky tl. 80mm z betonu třídy C20/25, XC2. Základová deska bude vyztužena kari sítěmi 150/150/8. Mezi kari sítěmi je nutné dodržet překrytí 300mm.

Před betonáží je nutné osadit chráničky jako prostupy pro přípojky k inženýrským sítím (voda, kanalizace, elektropřípojka, případně telefon, sdělovací kabel, a další). Základové konstrukce provádět dle ČSN 73 1000, ČSN 73 1001.

- při změně úrovně upraveného terénu je třeba umístit základovou spáru do nezámrzné hloubky:

  - pro teplotní pásmo II. min 1 000mm pod úrovni upraveného terénu

  - pro teplotní pásmo III. min 1 200mm pod úrovni upraveného terénu

- podkladní betony budou po zalití zhutněny

- základová spára nesmí rozbřednout, pokud k tomu dojde, bude nutné rozbředlou zeminu odtěžit a rozdíl dosypat kamenivem jako hutněný polštář

- při přerušení betonáže základů bude dodržen technologický postup pro navázání betonu

- po obvodu základů bude do základové spáry vložen zemnící pásek

- při zpětných zásypech bude zhutněna zemina po 100mm vrstvách na hodnotu

- Edef2 = 45 MPa

- BETON ZÁKLADOVÉ DESKY A ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ C20/25, SMĚS MĚKKÁ AŽ ZAVLHLÁ S KARI SÍTÍ

- BETON ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ C20/25, SMĚS MĚKKÁ AŽ ZAVLHLÁ

- VYŠKOVÉ OSAZENÍ RD NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM

Provede se osazení výztužné silnostěnné ocelové trubky mikropiloty 89/10mm. Provede se injektáž – upnutí kořenové části do horniny š.0,3 dle statického posudku. Vrt bude vyplněn pomocí nízkotlaké injektáže tzv. výplňkovou zálivkou (cementová směs).Hlava mikropiloty bude osazena roznášecí deskou 150x150x10mm. Na tuto desku bude uchycena výztuž základových pásů.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce jsou tvořeny z nosných autoklávových pórobetonových tvárnic s dvojitým perem, drážkou a úchopovými kapsami 599 x 249 x 200mm. Jako dělící příčka a výplňové zdivo je použito zdivo.z autoklávových pórobetonových tvárnic 599 x 249 x 150mm. Ložné spáry budou vyplněny maltou pro tenkovrstvé zdění přesných pórobetonových tvárnic.

Všechny svislé konstrukce budou vzájemně provázány v rozích a napojeních.

V místnosti č. 102 je proveden ztužující ŽB. Sloup pro prostorové ztužení rohu přitíženého rámem vrat a zároveň volného okraje stěny je proveden o velikosti 250x200mm, beton C25/30, XC3. Výztuž je provedena 4x R12, třmínky R6, blíže ve statickém posudku. Výztuž sloupu bude zavedena do základové konstrukce a také do věnce v délce min 600mm do základové konstrukce, 500mm do věnce.

Vodorovné konstrukce

Věnce jsou provedeny po celém obvodě, nad každou svislou konstrukcí. Jedná se o věnce šíře 150mm a 250mm. Věnce tl. 250 mm budou opatřeny z vnější stran tep. izolací tl. 50mm z pěnového polystyrénu EPS 70F. Věnce budou vyztuženy 4x R12, se třmínky po vzdálenosti 200mm z výztuže R6. Beton je C25/30, XC3. Nad dveřními otvory bude vodorovná výztuž tvořena 6x R12 Kotevní délka 800mm.

Věnce budou míst provedeny vrchní hranu ve sklonu 5° z důvodu uložení panelů.

Střecha

Střešní konstrukce nového přístřešku je provedena z sendvičových panelů tl. 140mm IPN požární odolnosti REI 90 DP1. Panely jsou uloženy na betonových věncích a kotveny k těmto betonovým věncům. Střešní panely budou položeny na betonovou konstrukci věnce skrze separační vrstvu tvořenou např. molitanovými pásky, tak aby nebyly přímo ve styku s beton. konstrukcí.

Výplně otvorů

Dveře:

Nově provedené dveře D1 v místnosti č.101 budou provedeny jako otevíravé s nadsvětlíkem. Provedení hliníkové tříkomorové osazené izolačním dvojsklem. Stavební hloubka rámu je 72mm. Rám je proveden s přerušovanými tepelnými most.

Dvojité otevíravé kovové vrata do míst. č. 102 budou provedeny jako svařovaný prvek z uzavřených kovových profilů 60/40/2. Jako výplň bude použit ve spodní části plech tl. 1mm. Jako výplň další části bude použito pletivo s oky 50/50mm přivařené k rámu křídla. Jako zárubeň bude použit kovový svařenec provedený z uzavřených profilů 60/60/2. Panty budou přivařeny v počtu 4 kusů pantů na každé straně zárubně Budou přivařeny kotevní prvky pro uchycení zárubně ke zdivu délky 150mm na konci provedeno V rozdělení. Pomocí těchto kotevních prvků budou dveře kotveny ke svislým konstrukcím. Povrchová úprava bude 1x základní antikorozní nátěr, 2x vrchní email.

Úpravy povrchů

Nové vnitřní omítky budou dvouvrstvé, štukové prováděny ručně. V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno do omítky vložit výztužnou síťku perlinku pro přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou provedeny z žárově pozinkovaných lišt. Exponované rohy dveřních otvorů budou dále opatřeny ochranným profilem L.

Nově vnější omítky jsou provedeny jako dvouvrstvé- První vrstva je provedena z MVC omítky a následně je provedena ztužující vrstva z sklotextilní sítě a cementového stěrkového fasádního lepidla. Následně je provedena zrnitá omítka 1,5mm/mozaiková omítka (soklová část fasády – v.300mm). Omítka MVC navazující na provedenou svislou hydroizolaci bude vyztužena textilní sítí. V místech kde bude omítka překrývat různé materiály je nutno do omítky vložit výztužnou síťku perlinku pro přenesení tahových sil. Roh v jižní části exponovaný provozem bude vyztužen L profilem.

Podlahy

V 1NP jsou navrženy jako betonové s povrchovou úpravou vodou ředitelnou nátěrovou hmotou.  Podlaha v místnosti EUROCYLU bude spádovaná z důvodu odtoku případně zateklé dešťové vody.

Izolace proti vlhkosti

Izolace prosti zemní vlhkosti je provedena pomocí asfaltových modifikovaných pásů SBS tl. Min 4,0mm. Pás bude po obvodu vytažen do výšky 300mm.

Izolace tepelné, zvukové a kročejové

Tepelná izolace střešní roviny je tvořena PUR tvrzenou pěnou v tl. 120mm. S ohledem na nebytové určení stavby a vytápění objektu nebude navrhnuto, nebyly další tepelné izolace navrhnuty. Objekt bude v jedné místnosti pouze temperován a to při teplotně pod 5°C. Objekt nebude vytápěn.

Práce PSV

Truhlářské konstrukce:

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

Zámečnické konstrukce:

Střešní konstrukce je vyztužena v místě styku s fasádou domu U160 - 2150mm, Kotvit do fasády pomocí ocelové konzoly I160 délky 200mm opatřené kotevní deskou/čelem (celkem 2ks), napojovací čelo zkoseno o 5°. I profil osadit kotevní deskou. Pro provedení ukotvení bude fasády nemocnice v místech kotevních I160 obnažena a následně provedena zpětná izolace kolem kotevního I profilu a provedeno klempířské oplechování velikost 200/200mm kotveno do fasády na upevňovací prvky hmoždinky.

Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce provedeny systémové KINGSPAN. Barevné řešení přizpůsobit stávajícím prvků nemocnice. Klempířský prvek osazený u kotevních prvků I160 bude oplachovaná hliníkovým eloxovaným plechem. Klempířské prvky uvedeny ve výpisu klempířských konstrukcí.

Malby a nátěry

Nátěr s plnou dispersí na omítky a stěrky

Stěny a stropy vymalovat plnou dispersí pro místnosti dotčené stavebními pracemi, včetně všech přípravných a vedlejších prací a bez rozdílu, jde-li o strop nebo stěnu a bez ohledu na výšku místnosti. Před započetím malířských prací budou veškeré přilehlé jak vodorovné tak svislé kce. vč. nábytku, zárubní atd. zakryty malířskou fólií a páskou. Veškeré nátěry budou provedeny 2 x bílou otěruvzdornou barvou.

Manipulační plochy, terasy

Zpevněné plochy jsou tvořeny

Přípojky vody, kanalizace, elektro přípojka NN, plynovodní přípojky

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

Zdravotechnika, UT, elektroinstalace

Pro vytápění je navržen el. přímotop o celkovém výkonu 500 W.

Zdravotechnika není předmětem této dokumentace.

Elektroinstalace bude provedena dle projektové dokumentace dodané Ing. Jiřím Horákem.

Hromosvodová soustava bude provedena dle projektu pana Ing. Jiřího Horáka.

Dodávka elektrické energie do nového objektu bude zaručena ze stávajícího rozváděče R2 ve 4. patře chodby nemocnice. Do rozváděče budou osazeny 2 chrániče s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, které zároveň budou sloužit jako požární chrániče. Jeden chránič bude chránit okruh světelný a napájecí pro přímotop (nezálohovaný okruh) a druhý napájecí okruh bude pro technologii Drager, který bude napojen na zalohovanou síť (DO). Vedení bude v liště LHD 40x20 a povede z R2 přes kotelnu a zakončeno bude v přístřešku pro technické plyny. Použité vodiče: 2x CYKY 3Cx1,5. Délka trasy cca 40m. Dále bude provedena demontáž a opětná  montáž svodu bleskovodu.

Větrání

Je zajištěno přirozené větrání ventilačními průduchy a výplní dveří tvořenou síťovinou.

Terénní úpravy

Okolo domu bude znovu provedena zpěvněná plocha ze zámkové dlažby. Zpevněná plocha je vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 80 mm uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť 0-24 v tloušťce 100mm a 16-32 v tloušťce 250mm.

Dešťová kanalizace

Navržená dešťová kanalizace – potrubí PP předpoklad DN150v délce 7,7m bude odvádět dešťovou vodu z komunikace a střechy výtahové šachty přes kanalizační vpusť DN 315 – 1ks, do stávající dešťové kanalizace ve vlastnictví SMVaK

Výkop bude prováděn ručně, z důvodu možného křížení sítí, které mohou být v komunikaci uloženy. Dno výkopu bude vysypáno pískem, obsyp potrubí bude proveden cca30cm nad vrcholem stoky. Pozemní komunikace nemocnice bude uvedena do původního stavu

Zásypy potrubí budou provedeny dle výkresové dokumentace a budou hutněny po vrstvách. Před zasypáním je nutno provést zkoušku těsnosti podle ČSN a prohlídku kamerou.

Technologická zařízení:

Technologie Odpařovací stanice kyslíku – primární zdroj kyslíku

Odpařovací stanice kyslíku slouží pro skladování kapalného a přípravě plynného kyslíku pro potřeby zákazníka.

Odpařovací stanice je projektována na tyto parametry:

Provozní přetlak - 1,0 MPa

Max. provozní přetlak - 2,0 MPa

Zařízení odpařovací stanice se skládá z tlakového zásobníku, vzduchového odpařovače, propojovacího potrubí a zařízení na měření a regulaci.

Základní částí zařízení je tlakový zásobník ve kterém se skladuje kapalný plyn za zvýšeného tlaku, který je přibližně roven tlaku plynu, vystupujícího z odpařovací stanice. Vlastní odpařování se provádí ve vzduchovém odpařovači u kterého se potřebné teplo odebírá z okolní atmosféry (kapalný kryogenní kyslík má teplotu vyšší než -183 °C).

Plnění je prováděno výměnným způsobem prázdné za plné.

Tlakový zásobník

Přepravní odpařovací stanice se skládá z vlastního zásobníku, zabudovaného v rámové konstrukci společně s hlavním odpařovačem. Stanice je vybavena veškerou ovládací, pojistnou, měřící a regulační armaturou pro funkčně spolehlivý a bezpečný provoz. Ovládací a měřící armatura je umístěná na panelu v čele, regulační a pojistné ventily uvnitř rámu.

Vlastní zásobník sestává z vnější a vnitřní nádoby válcového tvaru. V prostoru mezi oběma soustředně uloženými nádobami je umístěná mnohovrstvá vysokovakuová izolace, která snižuje ztráty samovolným odparem na minimum. Vnitřní i vnější nádoba a celé potrubní propojení je vyrobeno z austenitické oceli. Regulátor tlaku spolu s pomocným odpařovačem umístěným pod spodním dnem vnější nádoby zásobníku zabezpečuje při napojení na síť automatický provoz bez nároku na obsluhu a cizí zdroj energie.

- objem vnitřní nádoby	659 dm3

- plnící objem		626 dm3

- maximální pracovní přetlak	2,4 MPa

- odpar pro dusík	1,6 %/den

- hmotnost prázdného zásobníku	755 kg

- objem náplně		500 Nm3 LOX

- maximální odběr/s příd. odpařovačem	21/30 Nm3/h LIN,LOX,LAR

- hmotnost včetně náplně	1469 kg LOX

- rozměry:		výška = 1915 mm

šířka = 1030 mm

délka = 1030 mm

Popis odpařovací stanice

Odpařovací stanice je umístěna dle výkresu Dispozice zařízení viz projektová dokumentace. Na potrubí je napojena vysokotlakou hadicí. Na potrubí je umístěn odtlakovací kohout, uzavírací kohout a pojistný ventil s otevíracím přetlakem 2,0 MPa. Potrubím je dále plyn veden do redukčního panelu zákazníka umístěného v sousední provozní místnosti.

Odfuky od pojistného ventilu a odtlakovacího kohoutu jsou vyvedeny 1,5m na střechu přístavku potrubím.

Technologie záložního kyslíku

Záložním (sekundárním a rezervním napájením) zdrojem kyslíku jsou dvě lahvové baterie pro

4 tlakové lahve á 50 litrů / á 20 MPa (celkem 8 ks tlakových lahví). Obě lahvové baterie jsou napojeny na redukční panel automatického přepínání, kde je tlak v lahvích redukován na distribuční

tlak (cca 4 bar) do rozvodu. Stav zdroje je signalizován. Výstupní potrubí z redukčního panelu je

opatřeno uzavíracím ventilem, kontrolním manometrem a čidlem nouzového provozního alarmu. Redukční panel automatického přepínání je propojen s potrubím centrálních rozvodů.

Uvedení náhradního zdroje do provozu je zajištěno automaticky na základě diference vstupního tlaku od centrálního (primárního) zdroje.

Lahvové baterie jsou opatřeny filtrem, odvětrávacím ventilem a výstupním vysokotlakým uzavíracím ventilem. Tlakové lahve jsou připojeny pomocí vysokotlakých spirál a jsou umístěny v držáku tlakových lahví. Stav zdroje je opticky kontrolován pomocí kontrolních manometrů.

Monitorovací a alarmové signály

Provozní signalizace

Nouzový provozní alarm (provozní signalizace) monitoruje tlak v potrubí za hlavním uzavíracím ventilem, který se odchyluje více než o ± 20 % od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa).

Provozní signalizaci tvoří čidla tlaku plynu umístěná ve zdrojové lahvové stanici O2. Ve stanici bude snímán tlak na sekundárním a rezervním zdroji (VTL čidla 0-10 MPa), dále pak výstupní tlak ze zdroje za redukcí (NTL čidlo 0-1 MPa).

Přívod 230 V z DO pro signalizační panel zajišťuje profese silnoproudu.  Signalizace je

opticko-akustická.

Přenos signálů od tlakových snímačů do panelu provozní signalizace (SP-P) řeší profese medicinálních plynů.

Se signalizačním panelem bude propojen Pager, přes který se bude obsluze lahvového zdroje (technické oddělení nemocnice) stanice pomocí SMS posílat hodnoty vstupních a výstupních tlaků.