akce:	Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

stupeň:	Dokumentace pro SPOLEČNÉ POVOLENÍ

investor:	Město Odry, Masarykovo nám 25, 74235 Odry

zodp. projektant:	Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant, ČKAIT 1103353

archivní číslo:	3/2020

# textová část

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

akce:	Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

stupeň:	Dokumentace pro SPOLEČNÉ POVOLENÍ

investor:	Město Odry, Masarykovo nám 25, 74235 Odry

zodp. projektant:	Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant, ČKAIT 1103353

archivní číslo:	3/2020

# A. Průvodní zpráva

Obsah:

- Identifikační údaje

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Seznam vstupních podkladů

- Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

Název stavby:       		Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

Místo stavby:    		Odry

Parcela číslo:		1000

Katastrální území:		 Odry [753963]

Stupeň PD:       		dokumentace pr

Kraj:         		Moravskoslezský kraj

Stavební úřad:            	Odry

Projekt řeší:

Bourání stávajícího přístřešku pro technické plyny. Výstavby nového přístřešku pro technické plyny, splňujícího stávající legislativní požadavky. Dále bude prováděna demontáž okolní zámkové dlažby a přeložení kanalizace dešťové a kanalizační vpusti z důvodu normového požadavku technologie systému Linde. Doplnění zámkové dlažby tvořící pozemní komunikaci v areálu nemocice.

- bourání stávající přístřešku pro technické plyny – zděné konstrukce, kovové konstrukce, základové konstrukce

- výkopové práce

- přeložené kanalizační vpusti

- provedení mikropilot

- provádění základových pásů

- zdění konstrukce

- výplně otvorů, střešní konstrukce

- doplňkové vytápění

- elektroinstalace

- povrchové úpravy

- klempířské a záměčnické prvky

- provedení zámkové dlažby (uvedení pozemní komunikace nemocnice do původního stavu

  - Údaje o žadateli

Stavebník:    Město Odry, Masarykovo nám 25, 74235 Odry

Dodavatel stavby:  	bude vybrán v soutěži

  - Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:      		Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant

ČKAIT 1103353, +420 605 190 792

Spolupráce na projektu

Stavební část:		Ing. Michal Mokroš, +420 605 190 792

Technika prostředí staveb: Marie Pantůčková, +420 605 835 445

Požární ochrana:		Ing. Pavel Beran, +420 724 733 071

Elektroinstalace:		Ing. Jiří Horák, 608 207 187

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 – Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

- Seznam vstupních podkladů

Mapové podklady:

- katastrální mapa 1:2000,

Ostatní podklady:

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace,

- požadavky investora,

- konzultace a vyjádření dodavatelů technických plynů Linde, Drager

- konzultace a vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

V Ostravě dne 5.4.2020					Vypracoval: Ing. Michal Mokroš

akce:	Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

stupeň:	Dokumentace pro SPOLEČNÉ POVOLENÍ

investor:	Město Odry, Masarykovo nám 25, 74235 Odry

zodp. projektant:	Ing. Michal Mokroš, autorizovaný projektant, ČKAIT 1103353

archivní číslo:	3/2020

# B. Souhrnná technická zpráva

Obsah souhrnné technické zprávy:

- Popis území stavby

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

  - Bezbariérové užívání stavby

  - Bezpečnost při užívání stavby

  - Základní charakteristika objektů

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

  - Úspora energie a tepelná ochrana

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Připojení na technickou infrastrukturu

- Dopravní řešení

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Ochrana obyvatelstva

- Zásady organizace výstavby

- Celkové vodohospodářské řešení

- Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území

Objekt se nachází v zastavěném území. Na pozemku s parc. č. 1000 v katastrálním území  
Odry [709085]. Na parcele č. 1000 o výměře 10876 m2 se v současné době nachází objekt zdravotnického zařízení – Nemocnice. Objekt nemocnice se skládá ze čtyř podlaží a podsklepení, Stavební činnosti zahrnuje provedení vybourání přístřešku umístěného ze západní strany a provedení nového na tom ssamém místěl

Původní objekt nemocnice byl postaven v roce 1855. Následovalo několik dostaveb a přestaveb. Řešený objekt je umístěn v městské zástavbě v městské památkové zóně. Pozemek je sklonitý s mírným severovýchodním spádem.

Původní objekt přístřešku je situován ze západní strany a dnes nevyhovuje normativním požadavků ani bezpečnostním požadavků na uskladnění technických plynů. Z důvodu splnění požadovaných technických a provozních požadavků bude realizován přístřešek nový.

Konstrukční systém objektu nemocnice je složen z několika druhů. Předpokládá se klasický zděný objekt cihelného/kamenného zdiva. Přístavba objektu je provedena formou železobetonového montovaného skeletového systému s viditelnými průvlaky a vyzdívkou keramických/plynosilikátových tvárnic. Stavba je napojena na místní komunikace v ul. U nemocnice, Nádražní, Sokolovská stávajícími sjezdy a na inženýrské sítě stávajícími domovními přípojkami.

Jedná se o bourání/demolici přístřešku původního a výstavbu přístřešku nového.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavební úpravy stávající stavby nejsou v rozporu s územním plánem města, ani není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Stavba se nachází na parcele zařazené do ploch OV. Tato stavba je nutnou součástí provozu nemocnice a lze ji považovat za součást zdravotnického zařízení. Stavba není s objektem nemocnice provozně ani konstrukčně spojena. Stavební činnost nepodmiňuje změnu v užívání stavby. Technické plyny umístěné v této stavbě jsou nutnou součástí výkonu lékařské činnosti v nemocnici.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádné výjimky ani úlevové opatření nebyly v rámci zjišťování podkladů a vyjádření k navrhované stavbě zjištěny.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou zapracovány do této projektové dokumentace. Případná vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl vyhotoven. Hlubinné založení bylo naverženo na základě nahlížení do geologické mapy a dříve provedených geologických průzkumů.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází v městské památkové zóně. Objekt se nenachází v ochranném pásmu zvláště chráněných území nebo chráněné krajinné oblasti (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka apod. dle zákona o ochraně přírody a krajiny

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a ani neovlivňuje odtokové poměry v území. Dojde pouze k přemístění stávající vpusti z důvodu normativního požadavku technologie dodávky kyslíku. Na pozemku nejsou žádná odvodnění, závlahy a protierozní závlahy.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území.

- územně technické podmínky

Stavba je napojena na místní komunikace v ul. U nemocnice, Nádražní, Sokolovská stávajícími sjezdy a na inženýrské sítě stávajícími domovními přípojkami.

Vjezd na pozemek je stávající z ul. U nemocnice, Nádražní, Sokolovská.

Bezbariérový přístup je zabezpečen z ul. U nemocnice. Všechny měněné prvky zabezpečí bezbariérový přístup.

Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu

- věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, požadavky na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření,

Stavba nevyžaduje další investice nad rámec řešený v projektu. Stavbě věcně a časově nenavazuje na jiné plánované stavební objekty. Požadavky na jiná rozhodnutí nebo opatření nejsou předpokládána.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavba bude realizovaná na pozemku:

| Katastrální území | Parcelní č. | Druh pozemku podle katastru nemovitostí | Vlastník pozemku | Výměra (m2) | Dotčenost výstavbou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odry [709085]]. | 1000 | zastavěná plocha a nádvoří | Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry. | 10876 | Přístřešek pro technické plyny |

Stavbou jsou dotčeny sousední pozemky a stavby na parcelách č.:

| Katastrální území | Parcelní č. | Druh pozemku podle katastru nemovitostí | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| --------------- | ----- | ---------- | -------------------- |

S ohledem na povahu stavby, nebudou sousední pozemky dotčeny.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nová ochranná nebo bezpečnostní pásma nevzniknou.

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- trvalá nebo dočasná stavba; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o trvalý charakter výstavby.

Objekt se nachází v zastavěném území. Na pozemku s parc. č. 1000 v katastrálním území  
Odry [709085]. Na parcele č. 1000 o výměře 10876 m2 se v současné době nachází objekt zdravotnického zařízení – Nemocnice. Objekt se skládá ze čtyř podlaží a podsklepení, Stavební úpravy zahrnují pouze hlavní část budovy. Pozemek je svažitý směrem k severovýchodu. Na pozemku se nachází vzrostlé stromoví a také travnatý porost, včetně zpevněných komunikací, stavbou však nebudou dotčeny.

Stavební práce počínají pracemi přípravnými a demoličními. Tedy bouráním stávajícího přístřešku pro technické plyny, který je nevyhovující. Rozebrání nutného povrchu pozemní komunikace nemocnice a zpětné obnovení. Přesunutí/provedení nové a vybourání původní dešťové kanalizační vpusti. Dále budou provedeny hlubinné a plošné základy dle dokumentace. Posléze se provedou svislé konstrukce a vodorovná konstrukce střechy. Následně se proveden napojení na rozvody energií dle projektu a budou osazeny otvorové výplně. Vedlejší stavební výroba zahrnuje provedení podlah, omítek, maleb, klempířským a zámečnických prvků.

Stavební průzkum nebyl proveden, bylo provedeno pouze vizuální prohlídka stavby. S ohledem na jednoduchost stavební konstrukce nebyl stavební průzkum budovy stávajícího přístřešku proveden. Byly provedeny vrtané sondy sousední výtahové šachty za účelem zjištění vodorovného ztužení věnci pod úrovní terénu. Žádné vodorovné ztužení nebylo nalezeno. Sondy byly prováděny cca svisle po 24-25cm – jako je ložná spára předpokládaného keramického zdiva Porotherm. Z tohoto důvodu budou plošné základy přístřešku v nutném rozsahu podpořeny hlubinným základem – mikropiloty. Dokumentace hlubinného zakládání je doložena ve statickém výpočtu.

- stávající a navrhovaný účel užívání stavby,

Účel stavebního celku je zdravotní zařízení. Nemění se.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Žádné výjimky ani úlevové opatření z technických požadavků na stavby nebyly v rámci zjišťování podkladů a vyjádření k navrhované stavbě zjištěny.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou zapracovány do této projektové dokumentace. Veškerá vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

…………………………

………………………….

………………………….

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Předmětná stavba není a nebude chráněna podle žádných právních předpisů. V dané lokalitě nevznikají vnější vlivy omezující řešenou stavbu.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Orientační statistické údaje o stavbě

SO 01 – Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

Zastavěná plocha celkem:	12,8 m2

Obestavěný prostor:		cca40,96 m3

Podlahová plocha dotčená výstavbou:

              - 8,07 m2

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Elektrická energie

Bilance je obdobná s ohledem na povahu prací - provedení nového přístřešku za přístřešek stávající.

Vytápění

Vytápění je realizováno elektrickým přímotopem umístěným u záložního zdroje kyslíku.

Voda

Stavbou není dotčena spotřeba vody.

Požadavek na ohřev TV

Stavbou není dotčena spotřeba TV pro provoz nemocnice a jejich částí.

Zařízení vzduchotechniky

Nerelevantní.

Kategorizace odpadů

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání

(t/rok)		kategorie odpadu

17 01 01 Beton                   		1,5 t        	O

17 02 01 Dřevo                   		0,1 t        	O

17 02 02 Sklo                   		0,0 t        	O

17 02 03 Plasty                   		0,1 t        	O

17 04 05 Železo a ocel              		0,1t        	O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 0,3t	O

Odpady vzniklé provozem

(t/rok)	kategorie odpadu	nakládání s odpadem

20 03 01 Směsný komunální odpad   	0,5 t      	O

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby:

Dokončení projektu stavby              	červen 2020

Zahájení stavby                              	dle vydání platného povolení nebo platnosti veřejnoprávní smlouvy či získání dotačních prostředků

Ukončení stavby                             	5 měsíců od zahájení výstavby

Postup výstavby:

- bourání stávající přístřešku pro technické plyny – zděné konstrukce, kovové konstrukce

- výkopové práce

- přeložené dešťové kanalizační vpusti

- provedení mikropilot

- provádění základových pásů

- zdění konstrukce

- výplně otvorů, střešní konstrukce

- doplňkové vytápění

- elektroinstalace

- povrchové úpravy

- klempířské a záměčnické prvky

- orientační náklady stavby.

Celkové náklady stavby:		0,5 mil. Kč

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus

Objekt se nachází v zastavěném území. Na pozemku s parc. č. 1000 v katastrálním území  
Odry [709085]. Na parcele č. 1000 o výměře 10876 m2 se v současné době nachází objekt zdravotnického zařízení – Nemocnice. Objekt nemocnice se skládá ze čtyř podlaží a podsklepení, Stavební činnosti zahrnuje provedení vybourání přístřešku umístěného ze západní strany a provedení nového na tom ssamém místěl

Původní objekt nemocnice byl postaven v roce 1855. Následovalo několik dostaveb a přestaveb. Řešený objekt je umístěn v městské zástavbě v městské památkové zóně. Pozemek je sklonitý s mírným severovýchodním spádem.

Zmíněné stavební práce se nedotýkají územního plánu města Odry

Původní objekt přístřešku je situován ze západní strany a dnes nevyhovuje normativním požadavků ani bezpečnostním požadavků na uskladnění technických plynů. Z důvodu splnění požadovaných technických a provozních požadavků bude realizován přístřešek nový.

Konstrukční systém objektu nemocnice je složen z několika druhů. Předpokládá se klasický zděný objekt cihelného/kamenného zdiva. Přístavba objektu je provedena formou železobetonového montovaného skeletového systému s viditelnými průvlaky a vyzdívkou keramických/plynosilikátových tvárnic. Stavba je napojena na místní komunikace v ul. U nemocnice, Nádražní, Sokolovská stávajícími sjezdy a na inženýrské sítě stávajícími domovními přípojkami.

Jedná se o bourání/demolici přístřešku původního a výstavbu přístřešku nového.

Veškeré provedené činnosti jsou zaznamenány v dokumentaci D.

- architektonické řešení

Přístřešek je tvořenou jednopodlažní nepodsklepenou budouvou o rozlova 12,3m2. Budova bude provedena s plochou střešní konstrukcí, tak aby se co nejvíce přiblížila stávajícím přístřešku. Lokace přístřešku je mimo exponované pohledové míst. Barva fasády bude co nejvíce uzpůsobena stávajícímu barevnému řešení budovy nemocnice, tak aby přístřešek odpovídal a barevnému řešení celé budovy nemocnice. Otvorové výplně budou v barvě bílé, tak aby odpovídaly barevnému řešení stávajícím otvorovým výplním nemocnice.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení nemocnice se nemění. Provozní řešení nového přístřešku odpovídá provoznímu řešení přístřešku původního, také se nemění.

  - Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu. Bezbariérové řešení daného objektu nebude změněno.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Navržené úpravy jsou provedeny tak, že zatížení na něj a na jeho jednotlivé části působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek: zřícení stavby ani její části, větší stupeň nepřístupného přetvoření, poškození jiných částí stavby a instalovaného vybavení.

  - Základní technický popis staveb

SO 01 – Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry, parc.č. 1000

- stavební řešení

Stavební práce počínají pracemi přípravnými a demoličními. Tedy bouráním stávajícího přístřešku pro technické plyny, který je nevyhovující. Před samotným bouráním bude přístřešek odpojen od veškerých energií a technologie stávající bude přemístěna do náhradních prostor!!!!  Dále budou provedeny hlubinné a plošné základy dle dokumentace. Posléze se provedou svislé konstrukce z tvárnic pórobetonových a vodorovná konstrukce střechy z izolačních sendvičových úpanelů. Následně se proveden napojení na rozvody energií dle projektu a budou osazeny otvorové výplně. Vedlejší stavební výroba zahrnuje provedení podlah, omítek MVC, maleb, klempířským a zámečnických prvků.

- konstrukční a materiálové řešení

Základy

Základy budou provedeny z prostého betonu C12/15 a budou vyztuženy betonářskou výztuží. V severní části objektu jsou provedeny hlubinné základy z důvodu přenesení zatížení do podloží v hloubce založení výtahové šachty bezprostředně sousedící s nově realizovaným přístřeškem.

Konstrukční systém

Nové obvodové konstrukce/nosné jsou tvořeny pórobetonovým zdivem tl. 200mm. Výplňové konstrukce a dělící příčka jsou tvořeny pórobetonovým zdivem tl .150mm.

Stropy

Nerelevantní

Zastřešení

Bude provedeno nové zastřešení pomocí nosných sendvičových panelů tl. 120mm.

- mechanická odolnost a stabilita.

Navržené konstrukce vycházejí z projekčních podkladů a statických tabulek jednotlivých konstrukčních systémů. Blíže viz statický posudek zpracovaný Ing. Homolou.

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu se nacházejí technologická zařízení která:

Popis doplnění elektroinstalace:

Připojení rozvaděčů elektroinstalace

Dodávka elektrické energie do nového objektu bude zaručena ze stávajícího rozváděče R2 ve 4. patře chodby nemocnice. Do rozváděče budou osazeny 2 chrániče s nadproudovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, které zároveň budou sloužit jako požární chrániče. Jeden chránič bude chránit okruh světelný a napájecí pro přímotop (nezálohovaný okruh) a druhý napájecí okruh bude pro technologii Drager, který bude napojen na zalohovanou síť (DO). Vedení bude v liště LHD 40x20 a povede z R2 přes kotelnu a zakončeno bude v přístřešku pro technické plyny. Použité vodiče: 2x CYKY 3Cx1,5. Délka trasy cca 40m. Dále bude provedena demontáž a opětná  montáž svodu bleskovodu.

Popis systému vytápění:

Potřebná dodávka tepelné energie pro vytápění na minimální teplotu 5°C požadovanou dodavatelem technického plynu je zajištěna……………………….

Větrání:

Je zajištěno přirozené větrání ventilačními průduchy a výplní dveří tvořenou síťovinou.

Vzduchotechnika:

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Technologie Odpařovací stanice kyslíku – primární zdroj kyslíku

Odpařovací stanice kyslíku slouží pro skladování kapalného a přípravě plynného kyslíku pro potřeby zákazníka.

Odpařovací stanice je projektována na tyto parametry:

Provozní přetlak - 1,0 MPa

Max. provozní přetlak - 2,0 MPa

Zařízení odpařovací stanice se skládá z tlakového zásobníku, vzduchového odpařovače, propojovacího potrubí a zařízení na měření a regulaci.

Základní částí zařízení je tlakový zásobník ve kterém se skladuje kapalný plyn za zvýšeného tlaku, který je přibližně roven tlaku plynu, vystupujícího z odpařovací stanice. Vlastní odpařování se provádí ve vzduchovém odpařovači u kterého se potřebné teplo odebírá z okolní atmosféry (kapalný kryogenní kyslík má teplotu vyšší než -183 °C).

Plnění je prováděno výměnným způsobem prázdné za plné.

Tlakový zásobník

Přepravní odpařovací stanice se skládá z vlastního zásobníku, zabudovaného v rámové konstrukci společně s hlavním odpařovačem. Stanice je vybavena veškerou ovládací, pojistnou, měřící a regulační armaturou pro funkčně spolehlivý a bezpečný provoz. Ovládací a měřící armatura je umístěná na panelu v čele, regulační a pojistné ventily uvnitř rámu.

Vlastní zásobník sestává z vnější a vnitřní nádoby válcového tvaru. V prostoru mezi oběma soustředně uloženými nádobami je umístěná mnohovrstvá vysokovakuová izolace, která snižuje ztráty samovolným odparem na minimum. Vnitřní i vnější nádoba a celé potrubní propojení je vyrobeno z austenitické oceli. Regulátor tlaku spolu s pomocným odpařovačem umístěným pod spodním dnem vnější nádoby zásobníku zabezpečuje při napojení na síť automatický provoz bez nároku na obsluhu a cizí zdroj energie.

- objem vnitřní nádoby	659 dm3

- plnící objem		626 dm3

- maximální pracovní přetlak	2,4 MPa

- odpar pro dusík	1,6 %/den

- hmotnost prázdného zásobníku	755 kg

- objem náplně		500 Nm3 LOX

- maximální odběr/s příd. odpařovačem	21/30 Nm3/h LIN,LOX,LAR

- hmotnost včetně náplně	1469 kg LOX

- rozměry:		výška = 1915 mm

šířka = 1030 mm

délka = 1030 mm

Popis odpařovací stanice

Odpařovací stanice je umístěna dle výkresu Dispozice zařízení viz projektová dokumentace. Na potrubí je napojena vysokotlakou hadicí. Na potrubí je umístěn odtlakovací kohout, uzavírací kohout a pojistný ventil s otevíracím přetlakem 2,0 MPa. Potrubím je dále plyn veden do redukčního panelu zákazníka umístěného v sousední provozní místnosti.

Odfuky od pojistného ventilu a odtlakovacího kohoutu jsou vyvedeny 1,5m na střechu přístavku potrubím.

Technologie záložního kyslíku

Záložním (sekundárním a rezervním napájením) zdrojem kyslíku jsou dvě lahvové baterie pro

4 tlakové lahve á 50 litrů / á 20 MPa (celkem 8 ks tlakových lahví). Obě lahvové baterie jsou napojeny na redukční panel automatického přepínání, kde je tlak v lahvích redukován na distribuční

tlak (cca 4 bar) do rozvodu. Stav zdroje je signalizován. Výstupní potrubí z redukčního panelu je

opatřeno uzavíracím ventilem, kontrolním manometrem a čidlem nouzového provozního alarmu. Redukční panel automatického přepínání je propojen s potrubím centrálních rozvodů.

Uvedení náhradního zdroje do provozu je zajištěno automaticky na základě diference vstupního tlaku od centrálního (primárního) zdroje.

Lahvové baterie jsou opatřeny filtrem, odvětrávacím ventilem a výstupním vysokotlakým uzavíracím ventilem. Tlakové lahve jsou připojeny pomocí vysokotlakých spirál a jsou umístěny v držáku tlakových lahví. Stav zdroje je opticky kontrolován pomocí kontrolních manometrů.

Monitorovací a alarmové signály

Provozní signalizace

Nouzový provozní alarm (provozní signalizace) monitoruje tlak v potrubí za hlavním uzavíracím ventilem, který se odchyluje více než o ± 20 % od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa).

Provozní signalizaci tvoří čidla tlaku plynu umístěná ve zdrojové lahvové stanici O2. Ve stanici bude snímán tlak na sekundárním a rezervním zdroji (VTL čidla 0-10 MPa), dále pak výstupní tlak ze zdroje za redukcí (NTL čidlo 0-1 MPa).

Přívod 230 V z DO pro signalizační panel zajišťuje profese silnoproudu.  Signalizace je

opticko-akustická.

Přenos signálů od tlakových snímačů do panelu provozní signalizace (SP-P) řeší profese medicinálních plynů.

Se signalizačním panelem bude propojen Pager, přes který se bude obsluze lahvového zdroje (technické oddělení nemocnice) stanice pomocí SMS posílat hodnoty vstupních a výstupních tlaků.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: zachování nosnosti a stability konstrukcí po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany.

Příjezd požárních vozidel je asfaltovou komunikací až k objektu. Příjezd je cca ve vzdálenosti 10m od  hlavnímu vchodu do objektu.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

- kritéria tepelně technického hodnocení

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu. Jedná se o budovu s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2.

- energetická náročnost stavby

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu. Jedná se o budovu s energeticky vztažnou plochou menší než 50m2.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavba nevyužívá alternativní zdroje energií.

  - Hygienické požadavky na stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 93/2016 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů).

Zásady pro nakládání s odpady

Při provozu je nutné:

  - minimalizovat vznikání odpadů

  - separovat jednotlivé druhy odpadů

  - uplatňovat zásady maximální recyklace

  - minimalizovat odpady k přímému skládkování.

  - Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

  - Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

  - Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi

Kategorizace odpadů

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání

(t/rok)		kategorie odpadu

17 01 01 Beton                   		1,5 t        	O

17 02 01 Dřevo                   		0,1 t        	O

17 02 02 Sklo                   		0,0 t        	O

17 02 03 Plasty                   		0,1 t        	O

17 04 05 Železo a ocel              		0,1t        	O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 0,3t	O

Odpady vzniklé provozem

(t/rok)	kategorie odpadu	nakládání s odpadem

20 03 01 Směsný komunální odpad   	0,5 t      	O

Požadavek na pracovní prostředí

Nejedná se o prostor s trvalým pracovním prostředím. Jedná se o přístřešek pro technické plyny, který slouží pro uskladnění nádob s kyslíkem. V rámci pracovní činnosti bude prováděna pravidelná revize zařízení uvedená v části dokumentaci – technologie. V přístřešku nebude trvalý ani dočasná pohyb pracovníků. Bude se provádět výměna technických plynů, údržba, pravidelné obchůzky a nutné revize.

Instalovaná zařízení nevyžadují trvalou obsluhu.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu.

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu. Nejedná se o objekt s dočasným nebo trvalým pracovním prostředím.

- ochrana před bludnými proudy

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- ochrana před technickou seizmicitou

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- ochrana před hlukem

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- protipovodňová opatření

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Připojené topné těleso je napojeno z budovy nemocnice. Zřizování nových přípojných bodů nebude realizováno.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Napojení objektu je provedeno pomocí stávajících sjezdů na silnici III třídy a místní komunikace. Odstavná a parkovací stání jsou stávající. Bezbariérové řešení zůstává stávající. Projektem nedojde ke změně.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení objektu je provedeno pomocí stávajících sjezdů na silnici III třídy. Odstavná a parkovací stání jsou stávající. Projektem nedojde ke změněn.

- doprava v klidu

Objekt je napojen na místní komunikaci, která umožňuje plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl osob do okolí stavby. Parkovací a odstavná stání jsou stávající. Projektem nedojde ke změně.

- pěší a cyklistické stezky

Pěší vstup do objektu je z dlažby.

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Bude provedena částečná demontáž stávající zámkové dlažby. Po výstavbě přístřešku bude zámková dlažba zpětně doplněna a mírně se změní spád z důvodu posunutí kanalizační vpusti.

- použité vegetační prvky

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- biotechnická opatření

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.

Veškeré konstrukce pláště budou likvidovány podle ekologických a bezpečnostních předpisů pro práci s azbestem. Stavebník/Stavební firma je povinna nakládat s odpady ze stavební činnosti dle vyhlášky č. 185/2001 Sb. včetně změnové vyhlášky č. 275/2002 Sb.

Během stavebních úprav a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod.

- vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu. V blízkosti stavby se nacházejí stromy, nebudou však prováděním prací dotčeny.

Při provádění prací budou dodržovány normy a předpisy k ochraně dřevin, rostlin a živočichů, zejména ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Řešené území se nevyskytuje v chráněném území Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V řešeném území se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

- Ochrana obyvatelstva

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat.

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030.

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6.

Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády.

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště během výstavby v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště.

- Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty – staveništní kontejnery, chemické WC a kontejner na stavební suť situované na parc. č. 1000 nebo budou využity prostory nemocnice, to za předpokladu smluvního ujednání o využití. Materiál je na staveništi skladován na vyhrazené ploše (na parc. č. 1000). Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. Konstrukční prvky, které při skladování na sebe doléhají, musí být vždy uloženy na podkladech pro jejich možnost bezpečného uchopení, uvázání a následnou manipulaci.

Zhotovitel musí pro zajištění bezpečného provozu na staveništi zpracovat dopravní řád stavby.

- odvodnění staveniště

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno stávajícími sjezdy ze silnice třetí třídy v okolí nemocnice.

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na rozvody vody a elektrického proudu. Bude zřízena staveništní přípojka vody a elektrické energie. Tuto povinost bude mít dodavatel stavby.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Výstavba objektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Dodavatel stavebních prací bude dbát na to, aby byly dodrženy maximálně přípustné hodnoty stanovené dle podkladu „Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".

Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb" se limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.

Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A uvnitř obytných objektů jsou pak rovny:

- v době 6 - 22 hodin LAeq = 40 dB(A)

- v době 22 - 6 hodin LAeq = 30 dB(A)

Dle § 12 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru" se limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.

Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny:

- v době 6 - 7; 21 - 22 hodin LAeq = 60,0 dB(A)

- v době 7 - 21 hodin LAeq = 65,0 dB(A)

- v době 22 - 6 hodin LAeq = 55,0 dB(A)

Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní. Veškerá stacionární zařízení, jako okružní pily, brusky, případně kompresory, budou umístěny do ochranného objektu. Stavební práce budou prováděny z převážné části ručně (bourací práce, zdění apod.) Bude tak eliminován hluk ze stavebních strojů.

Stavební firma, která bude stavbu provádět, zajistí, aby na stavbě nebyly prováděny hlučné práce v dobách pracovního klidu:

- v sobotách a nedělích

- v pracovní dny od 21 do 7 hodiny

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Na stavební parcele se nenachází žádná stávající zástavba, která bude zbouraná. Dodavatel stavebních prací musí dbát především na ochranu čistoty vody, aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot z mechanizace. Vozidla musí být před vjezdem na komunikaci očištěny, bez použití chemikálií.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Místo stavby je situováno na části soukromém pozemku, který je oplocen, mimo veřejné komunikační koridory. Staveništěm stavby je venkovní prostor oplocené stavební parcely do hranice oplocení, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Stavební parcela umožňuje bezproblémové umístění zařízení staveniště. Při realizaci stavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavební úpravy nevyžaduji zřízení bezbariérové obchozí trasy.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 93/2016 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů).

Zásady pro nakládání s odpady

Při provozu je nutné:

  - minimalizovat vznikání odpadů

  - separovat jednotlivé druhy odpadů

  - uplatňovat zásady maximální recyklace

  - minimalizovat odpady k přímému skládkování.

  - Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

  - Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

  - Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi

Kategorizace odpadů

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání

(t/rok)		kategorie odpadu

17 01 01 Beton                   		1,5 t        	O

17 02 01 Dřevo                   		0,1 t        	O

17 02 02 Sklo                   		0,0 t        	O

17 02 03 Plasty                   		0,1 t        	O

17 04 05 Železo a ocel              		0,1t        	O

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 0,3t	O

Odpady vzniklé provozem

(t/rok)	kategorie odpadu	nakládání s odpadem

20 03 01 Směsný komunální odpad   	0,5 t      	O

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Charakter stavby nevyžaduje řešení tohoto bodu.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Projekt navrhovaného objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod.

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení.

.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích vč. s nimi souvisejících předpisů.

V souvislosti s odstraňováním staveb či jiných zařízení obsahující azbest upozorňujeme na nutnost striktního dodržování povinností stanovených pro práce s azbestem zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Zákon č. 258/2000 Sb. upravuje používání biologických činitelů a azbestu v § 41. Odst. 1 uváděného § 41 mj. stanovuje, že zaměstnavatel je povinen práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, ohlásit nejméně 30 dnů před zahájením prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici. Náležitosti tohoto ohlášení stanovuje § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb..

Pracovní podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem stanovuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §§ 19 – 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje:

a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází,

b) předpokládaný rozsah práce s azbestem,

c) dobu trvání práce s azbestem.

Jestliže z hodnocení zdravotního rizika vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného expozičního.

Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance:

a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší,

c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,

d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem,

e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru,

f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o:

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,

b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,

e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,

f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání, prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě,

h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest,

i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,

j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou zakotveny přímo ve smlouvě o dílo. Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými symboly.

Technický dozor je povinen při zjištění nedostatků v bezpečnosti práce na ně upozornit zápisem do stavebního deníku. V případě, že hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví pracovníků, je oprávněn okamžitě zastavit práce a uvědomit dodavatele stavby. O rozhodnutí musí být učiněn zápis ve stavebním deníku.

Zadavatel stavby je povinen stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť stavba překračuje limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Na stavbě se vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové řešení daného objektu nebude změněno. . Nedochází ke změnám a také prostor není určen pro bezbariérové užívání stavby.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vjezd na pozemek je místní komunikace š. cca 6,0m. Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál.

Dopravní značení bude spočívat v upozornění ve vozovce na vjezd a výjezd vozidel stavby.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby je 12 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace.

- Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení se nemění. Stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby a pozemky a ani neovlivňuje odtokové poměry v území.

V Ostravě dne 11.4.2020		Vypracoval: Ing. Michal Mokroš