MAXXI -THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA

e-mail: maxxitherm@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE: 				ZATEPLENÍ BD VESELÍ 22

VESELÍ 22, 742 35 ODRY – VESELÍ

INVESTOR:		Město odry,

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 odry

ČÁST:			D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

OBSAH:				D.1.4 - VYTÁPĚNÍ

ARCH.ČÍSLO:		/22

STUPEŇ:			DPS

DOKUMENT Č.:	D.1.4 – A

V OSTRAVĚ:	27. 1. 2022

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Havlíček

1. ÚVOD

Projekt nového zdroje tepla pro stávající bytový dům je vypracován na základě požadavků investora. Podkladem jsou stavební výkresy, provedení energetických výpočtů, investorem schválené předané podklady a ústní upřesnění požadavků na ústřední vytápění a Jedná se o nový zdroj tepla s tepelným čerpadlem a záložním zdrojem, jímž bude elektrokotel pro bytový dům na ve vesnici Veselí. Jedná se o stávající bytový dům, u něhož proběhne revitalizace a celkové snížení energetické náročnosti budovy

Ve stávajícím bytovém domě je 5 bytových jednotek. Do jednotlivých bytů a stávajících otopných ploch projekt nezasahuje; veškeré úpravy se týkají úseků zejména v 1.PP, v menším rozsahu také na povrchu budovy – na fasádě.

Nové zařízení bude umístěno ve vyčleněné kotelně v 1.PP, z té se instalací technologie zdroje tepla – vnitřní moduly tepelného čerpadla, elektrokotle, zásobníků topné vody a dalšího zařízení – stane strojovna. Venkovní část tepelného čerpadla v provedení split bude umístěna na jižní straně domu v blízkosti vnitřní části tepelného čerpadla. Nové zařízení bude umístěno výhradně v prostorách ve vlastnictví investora a napojeno na rozvody rovněž ve vlastnictví investora. Místo napojení je zřejmé z výkresové části dokumentace.

## Nový zdroj tepla je koncipován v souladu s požadavky na moderní a automatický zdroj tepla pro využití obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo vzduch/voda). Projekt respektuje hygienické požadavky. Rozsah předkládaného projektu je ve stupni pro realizaci stavby.

## 2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stávající kotel na tuhé paliva bude po zateplení objektu předimenzovaný a neekologický a z toho důvodu dojde k jeho nahrazení technologií tepelného čerpadla.

## 3. ZDROJ TEPLA – NOVÁ KONCEPCE

Tento projekt řeší pouze nový zdroj tepla a napojení se na stávající vnitřní domovní rozvody. Bude vybudován nový zdroj tepla s tepelným čerpadlem a bivalentním zdrojem pomocí elektřiny.  Stávající kotel na tuhá paliva nebude dále využíváno, dojde k jeho úplnému odstranění.

Rozmístění zdroje tepla vč. navrhované trasy napojení stávajících úseků potrubí je zřejmé z výkresové části dokumentace.

3.1 UMÍSTĚNÍ NOVÉHO ZDROJE TEPLA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Tepelné čerpadlo, elektrokotel a další příslušenství zdroje tepla (akumulační nádoba, expanzní nádoby…) budou umístěny do vyčleněné místnosti v 1.PP – viz půdorys na výkrese. V souvislosti se zařízením zdroje tepla bude nutné prostor stavebně upravovat pouze v malém rozsahu – vytvoření základků pod nádoby, zavěšení elektrokotle a usazení na podlahu vnitřních modulů k tepelnému čerpadlu, konzoly pro zavěšení potrubí a drobné průrazy pro rozvody; dále přivedení propojovacího potrubí do kotelny nejkratší možnou trasou.

Venkovní jednotka bude umístěna na západní straně objektu, při umisťování venkovní jednotky ctít požadavky výrobce na odstup jednotky od nejbližších překážek. Musí být zajištěna volná cirkulace vzduchu přes výparník. Od jednotek bude odváděn kondenzát, jeho svedení se předpokládá do terénu. Ukotvení venkovních jednotek je požadavkem na profesi stavby.

Vnitřní jednotky tepelného čerpadla spolu s ostatním zařízením umístěném v kotelně je rozmístěno tak, aby byl zajištěn dostatečný manipulační a servisní přístup.

3.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO ZDROJE TEPLA

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění bude vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení split – z venkovní jednotky bude vystupovat chladivový okruh připojený ke kondenzátoru umístěném uvnitř budovy (eliminuje se tak výskyt rozvodů s topnou vodou ve venkovním prostředí, nemusí být tudíž řešena protimrazová ochrana). Tepelné čerpadlo je o jmenovitém topném výkonu: 16kW. Obsahuje šroubový kompresor, dva ventilátory, bezkartáčový stejnosměrný motor s přímým pohonem, a je chlazen olejem. Výparník musí být odmrazován v pravidelných cyklech, provádí se obráceným principem – horkým chladivem.  Jedná se o třífázové tepelné čerpadlo, s doporučeným jištěním 16A. K venkovní jednotce o rozměrech 900/320/1345 (šířka, hloubka, výška) a hmotnosti 120kg náleží vnitřní jednotka, která obsahuje zejména deskový výměník tepla, oběhové čerpadlo topného okruhu, expanzní nádobu (objem 12 l), tlakoměr, pojistný ventil; předepsaný jm. průtok v primárním okruhu topné vody 1,2 m3/h. vnitřní jednotka je rozměrů 600/695/705(šířka, hloubka, výška) a hmotnosti 147 kg. Výrobce umožňuje ustavení vnitřních jednotek na sebe při zachování potřebného manipulačního prostoru kolem jednotky.

Jako bivalentní zdroj pro vytápění bude sloužit elektrokotel, o výkonu max. 24kW, bez oběhového čerpadla. Jako taktovací zásobník bude sloužit akumulační nádoba o objemu cca 200 litrů o min. max. provozním tlaku 3 bar. - viz výkresová část – Schéma zapojení zdroje tepla.

Nový zdroj tepla bude vysokoteplotní (s ohledem na vysokoteplotní otopnou soustavu).

Tepelné čerpadlo (venkovní jednotka) bude umístěna na typovém základku/konzolách, pravděpodobně na protihlukové podložce (řeší profese stavba). Umístění, způsob napojení, vzdálenosti rozvodů a jejich vyústění, odstupové vzdálenosti atd. – musí být provedeny dle pokynů výrobce – viz půdorys na výkrese.

Může být použit libovolný typ tepelného čerpadla (při zachování hlavních parametrů a předloženého schématu zapojení). Kritéria pro výběr zařízení:

- zachování jmenovitého topného výkonu (14-16 kW)

- řešení se splitovou vysokoteplotní jednotkou

- požadovaná max. teplota výstupní topné vody: 55 °C;

- parametr hlučnosti: do 50 dB(A) ve vzdálenosti 5 m (uvnitř i vně).

4. ROZVODNÉ POTRUBÍ

Nové potrubí ÚT v bytovém domě je navrženo měděnné. Oběh topné vody pro vytápění budou zajišťovat oběhová čerpadla. Teploměry, odvzdušnění, vypouštění apod. je nutno umístit dle ČSN 06 0830 a dle zvyklostí oboru vytápění.

4.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ TČ

Navrženo je osvědčené schéma zapojení, které zajistí správnou funkci s vysokou účinností i dlouhou životnost zařízení zdroje tepla s garancí výrobce. Topná voda vystupuje z vnitřního modulu tepelného čerpadla, který obsahuje také oběhové čerpadlo a pojistný ventil. Jmenovitý oběh topné vody v primárním okruhu tepelných čerpadel bude tedy zajištěn vestavěným oběhovým čerpadlem (týká se také okruhu chladiva). Na větev vystupující z akumulační nádoby, tedy sekundární okruh zdroje tepla bude připojen elektrokotel, pro případný dohřev topné vody pro vytápění. Bude sloužit jako bivalentní zdroj tepla pro vytápění. Připínání tohoto bivalentního zdroje zajistí systém MaR (dodávka odborného dodavatele MaR) pomocí regulačního ventilu. Na této větvi bude osazeno oběhové čerpadlo, které zajistí oběh topného média otopnými plochami.

4.2 NAPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM DOMU

Z akumulační nádoby bude vyvedena topná větev pro vytápění domu. Topná větev pokračuje přes bivalentní zdroj a dále je vedena k místu napojení na stávající rozvod topné vody.

Místa napojení na topný systém v domě jsou patrná z výkresové části dokumentace.

4.4 ÚPRAVA A DOPLŇOVÁNÍ TOPNÉ VODY

Před oběhovým čerpadlem bude instalován filtr. První plnění systému ÚT lze provést chemický upravenou vodou dle pokynů a požadavků výrobce hlavního zařízení, tedy tepelných čerpadel. Filtry je nutno pravidelně kontrolovat a čistit, tj. zpočátku 1-2x za měsíc, po půlročním provozu 1-2x za rok.

Za účelem doplňování systému ÚT doporučuji ve strojovně zdroje tepla (v blízkosti externí expanzní nádoby) zřídit výtok studené vody opatřený výtokovým ventilem, zpětnou klapkou, podružným vodoměrem a vývodem pro pryžovou hadici. Pro dopouštění může být instalována automatická plnicí armatura, např. Honeywell VF 126 (DN 15) s manometrem s možností nasazení pryžové hadice a kulový kohout (toto však považuji za nadbytečné), případně elektromagnetický ventil propojený s čidlem tlaku (požadavek na MaR). Na plnicí armatuře se nastaví minimální povolený tlak v ÚT, při jehož dosažení se začne do ÚT automaticky dopouštět topná voda (při jeho překročení armatura automaticky dopouštění do ÚT ukončí - uzavře se). Nedoporučuji však nechat toto propojení dopouštění jako trvalé. Topnou vodu dopouštět vždy za přítomnosti osoby zaškolené dodavatelem topenářských prací. Odvod kondenzátu od tepelného čerpadla a pojistných ventilu zaústit do nejbližší kanalizace gravitačně, alternativně bude přečerpáván nuceně malou přečerpávací stanicí.

4.5 MATERIÁL, VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Na vhodná místa rozvodů je navržena instalace teploměrů (na přívodní i zpětné potrubí), další teploměry jsou součástí dodávky tepelného čerpadla. Před oběhovými čerpadly budou instalovány závitové filtry – doporučuji s jemnými oky.

Potrubí měděné je nutno umístit na konzoly a závěsy tak, aby se jejich tíha a dilatační síly nepřenášely na armatury (zajistit pevnými body). Konzoly, závěsy, pevné body a další prvky pro uchycení potrubí je nutno ukotvit na nosné části stavební konstrukce.

Veškeré potrubí bude instalováno dle zvyklostí oboru – bude vedeno ve spádu 0,4 % pro odvzdušnění a vypouštění, nejvyšší místa budou opatřena odvzdušňovacími ventily, nejnižší místa vypouštěcími kohouty. Umístění odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů se upřesní na místě.

Max. vzdálenosti konzol ocelového potrubí:

5. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V souladu s ČSN 06 0830 tvoří pojistné zařízení pojistné ventily, otevírací přetlak 300 kPa. Expanzní zařízení bude tvořit uzavřená tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 25 l; na expanzním potrubí bude osazen manometr s trojcestným ventilkem a kulový kohout s vypouštěním. Vzhledem k návrhu zřízení výtoku studené vody a jeho využití pro dopouštění topné vody na expanzním potrubí, bude v blízkosti místa dopouštění (kulový kohout s možností nasazení hadice) instalován pojistný ventil (otevírací přetlak 300 kPa). Expanzní potrubí bude napojeno na topný systém v libovolném místě na zpátečku okruhu trvale provozovaného zdroje tepla (tj. na okruh tepelného čerpadla). Průměr expanzního potrubí bude min. DN 20. Expanzní nádoba bude na nožkách a ustavena bude na podlaze ve vhodném místě (viz půdorys). Montáž expanzní nádoby provést dle pokynu výrobce. Schéma zapojení vč. dimenzí - viz výkres.

Součástí schématu zapojení jsou manometry. Za studeného stavu je nutno nastavit tlak o cca 30-40 kPa (3-4 m v.s.) vyšší, než je výška sloupce vody a tento tlak vyznačit na manometru jako nejnižší provozní tlak (provede odborný dodavatel). Při jeho podkročení je nutno doplnit vodu do systému ÚT.

6. ELEKTROINSTALACE, AUTOMATICKÁ REGULACE A MĚŘENÍ

Projekt ústředního vytápění je nutno koordinovat s ostatními profesemi. Důležitou součástí je koordinace s elektro, MaR a zdravotechnikou.

6.1 ELEKTROINSTALACE

Nové zařízení zdroje tepla bude napájeno ze stávajícího rozvodu elektřiny v objektu. Ve spolupráci s dodavatelem elektřiny se rozhodne, zda pro potřeby alternativního zdroje tepla bude zřízeno nové odběrné místo. Ve zdroji tepla bude zřízen nový rozváděč, který zajistí napájení všech spotřebičů vč. regulačního zařízení. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude řešena v souladu s příslušnými legislativními předpisy.

6.2 AUTOMATICKÁ REGULACE

Zdroj tepla bude vybaven systémem automatické regulace, který zajistí zejména:

- ekvitermní regulaci topné vody pro vytápění;

- zapínání a vypínání oběhového čerpadla;

- ovládání bivalentního zdroje tepla (vč. případné termické hygienizace systému přípravy teplé vody).

6.3 MĚŘENÍ

Hlavní fakturační měření dodané elektřiny bude měřeno samostatně – pravděpodobně na elektroměru pro společné prostory domu (rozhodne dodavatel elektřiny, zda to bude možné, nebo zda bude nutno zřídit samostatný elektroměr pro nový zdroj tepla s TČ).

Hlavní fakturační měření spotřeby pitné vody bude na vodoměru. Měření odběru vody pro přípravu teplé vody bude realizováno jedním společným podružným vodoměrem umístěným v přívodním potrubí studené vody před ohřívači vody.

Na topné větve ÚT lze umístit podružné měřiče tepla (kompaktní) – o instalaci rozhodne investor.

8. OTOPNÁ TĚLESA, RADIÁTOROVÉ VENTILY, VYREGULOVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU

V rámci výměny stávajícího zdroje tepla dojde k nahrazení stávajících radiátorových ventilů a termostatických hlavic. Stupeň přednastavení radiátorových ventilů je zřejmý z výkresové dokumentace. Otopná tělesa tato projektová dokumentace toto neřeší zůstanou stávající.

9. VÝPOČTOVÉ HODNOTY

Jmenovitý topný výkon nového zdroje tepla: 16 kW, 24 kW (elektrokotel),

Tepelná ztráta objektu po zateplení: max. 17,6 kW (pro výpočtovou venkovní teplotu -15 °C)

Topné médium: voda 55/40 °C (vytápění)

Max. provozní tlak ÚT: 300 kPa (na pojistném úseku).

10. TEPELNÉ IZOLACE, NÁTĚRY

Veškeré potrubí a armatury v novém zdroji tepla budou izolovány izolačními pouzdry z minerální vlny, menší dimenze pak termoizolačními trubicemi. Celková tloušťka izolace bude shodná s dimenzí potrubí. Jako povrchová vrstva tepelné izolace z minerální vlny se navrhuje ochranná hliníková fólie. Tloušťka tepelné izolace bude dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

## 11. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Projekt ústředního vytápění je nutno koordinovat s ostatními profesemi. Důležitou součástí je koordinace se stavební částí, elektro a MaR a zdravotechnikou.

11.1 Stavební:

Kapsy pro konzoly.

Průrazy pro potrubí.

Ukotvení venkovní jednotky na typové konzoly

11.2 Elektro:

Zapojení zdroje tepla a regulátoru vč. čidel.

Uzemnění vodivých částí.

Zapojení bivalentního zdroje tepla

11.3 Zdravotechnika:

Zřízení výtokového ventilu se zpětnou klapkou a ukončením pro nasazení

pryžové hadice pro plnění systému ÚT.

Zaústění odvodu od pojistného ventilu do kanalizace (přes zápachovou uzávěru).

Zřízení odvodu kondenzátu od tepelného čerpadla

11. ZÁVĚR

Projekt je vypracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, zejména:

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění - projektování a montáž

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 – Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy