## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ
| Část: | Elektroinstalace - část neuznatelná
| Místo: | Pohořská 1010/8, 742 35 Odry
| Zadavatel: | MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODRY
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Zbranek
| Datum: | 04/2023
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ
| Místo: | Pohořská 1010/8, 742 35 Odry
| Zadavatel: | MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODRY
Uchazeč:
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Zbranek
| Datum: | 04/2023
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
| SK | SK - Strukturovaná kabeláž | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | A - koupelnové LED svítidlo nástěnné - 600x59x81 mm, IP44 a IK08, až 1200 lm, senzor pohybu a přítomnosti denního světla, přepínač světelného toku a barevné teploty, možnost nastavení citlivost, čas a lux - tělo AL s bílým povrchem, difuzor PC opál, koncovka PC bílá | ks | 0 |  |  | 0 | 0
A.002 | N | N | B - nízké vestavné LED svítidlo - Ø248 x 100 mm, Příkon svítidla: 15,5 W, Světelný tok: 2208 lm, Světelný výkon svítidel: 142 lm/W Těleso: tlakově odlévaný hliník pro řešení odvodu tepla. Difuzor: polykarbonát, hladký reflektor s povrchovou úpravou bílá se širokým paprskem. Reflektor a rámeček: vysoce kvalitní, vysoce odrazivý polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 11 | 0
A.003 | N | N | C - čtvercové vestavné LED svítidlo - Rozměry: 596 x 596 x 34 mm, Příkon svítidla: 33,6 W, Světelný tok: 4100 lm, Světelný výkon svítidel: 122 lm/W Elektrická Třída ochrany I, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.004 | N | N | C1 - čtvercové vestavné LED svítidlo - Rozměry: 596 x 596 x 34 mm, Příkon svítidla: 33,6 W, Světelný tok: 3200 lm, Světelný výkon svítidel: 122 lm/W Elektrická Třída ochrany I, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 7 | 0
A.005 | N | N | C2 - čtvercové vestavné LED svítidlo, stmívatelé LED předřadník - Rozměry: 596 x 596 x 34 mm, Příkon svítidla: 33,6 W, Světelný tok: 4100 lm, Světelný výkon svítidel: 122 lm/W Elektrická Třída ochrany I, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 6 | 0
A.006 | N | N | D - přisazené LED svítidlo v krytí IP66 - Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm, Příkon svítidla: 44,4 W, Světelný tok: 6610 lm, Světelný výkon svítidel: 149 lm/W odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou střední. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Zajišťovací mechanismus pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 5 | 0
A.007 | N | N | D1 - přisazené LED svítidlo v krytí IP66 - Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm, Příkon svítidla: 52,3 W, Světelný tok: 7960 lm, Světelný výkon svítidel: 152 lm/W, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou střední. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Zajišťovací mechanismus pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.008 | N | N | D2 - přisazené LED svítidlo v krytí IP66 - Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm, Příkon svítidla: 30,2 W, Světelný tok: 4400 lm, Světelný výkon svítidel: 146 lm/W, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou střední. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Zajišťovací mechanismus pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 3 | 0
A.009 | N | N | E - Kruhové přisazené svítidlo s IP66 - Ø300 x 91 mm, IP66 a IK10, 2000 lm, možnost změny teploty chromatičkosti 3000K a 4000K Těleso: Polykarbonát (stabilní vůči UV), bílá barva (RAL 9010), černá (RAL 9005) Difuzor: Polykarbonát (stabilní vůči UV), provedení opál | ks | 0 |  |  | 0 | 0
A.010 | N | N | F - nástěné LED svítidlo - Rozměry: 381 x 196 x 305 mm, Příkon svítidla: 25 W, Světelný tok: 2910 lm, Světelný výkon svítidel: 116 lm/W, elektronický předřadník se stálým výstupem. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K | ks | 0 |  |  | 3 | 0
A.011 | N | N | N1 - přisazené LED nouzové svítidlo + piktogram - Rozměry: 280 x 130 x 71 mm, Příkon svítidla: 3,1 W Těleso: velikost malý, bílá polykarbonát. Kryt: průhledný polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP65. Včetně vnitřní piktogramy podle ISO pro 23 m pozorovací vzdálenost | ks | 0 |  |  | 9 | 0
A.012 | N | N | N2 - LED svítidlo se značkou únikové cesty + piktogram - Rozměry: 330 x 45 x 225 mm provozní životnost 50 000 h při konstantním světelném toku; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m² v oblasti bílé. Napájení: 220/240 V stř.; Příkon svítidla: 6,1 W; krytí: IP40, třída ochrany: elektrická Třída II; odolnost vůči nárazům: IK03; Okolní teplota: 5°C do +40°C rozměry svítidla včetně značky únikové cesty. Samostatné svítidlo s dobou výdrže volitelnou prostřednictvím přepínače mezi 1, 2, 3, 8 hodinami, pomocí přepínače lze nastavit neudržovaný a udržovaný režim. Ttěleso vyrobené z bílého polykarbonátu (RAL 9016), vstřikované; se sadou směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a prázdná) pro nalepení podle normy ISO 7010 viditelných z maximální vzdálenosti 28 m | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.013 | N | N | N3 - Luminiscenční tabulka | ks | 0 |  |  | 0 | 0
A.014 | N | N | N4 - přisazené LED nouzové svítidlo - Rozměry: 280 x 130 x 71 mm, Příkon svítidla: 3,1 W Těleso: velikost malý, bílá polykarbonát. Kryt: průhledný polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, IP65. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.015 | N | N | N5 - samostatné, vestavné LED svítidlo nouzového osvětlení - optika ANT Rozměry: Ø51 x 94 mm, 200 lm, s 3-hodinovým nouzovým modulem. Elektrická Třída ochrany II, IP20, IK03. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K | ks | 0 |  |  | 4 | 0
A.016 | N | N | N6 - samostatné, vestavné LED svítidlo nouzového osvětlení - optika ESC - Rozměry: Ø51 x 94 mm, 200 lm, s 3-hodinovým nouzovým modulem. Elektrická Třída ochrany II, IP20, IK03. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K | ks | 0 |  |  | 0 | 0
A.017 | N | N | N7 - Nouzové LED svítidlo - Rozměry: 269×144×40 mm, IP65 a IK 08, příkon 5W, světelný tok 243/522 lm, doba svícení 1 hod. Těleso svítidla je vyrobeno z PC/ABS plastu. Difuzor je vyroben z čirého PC. Svítidlo obsahuje LED kontrolku dobíjení baterie. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.018 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
A.019 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Tlačítko s doutnavkou, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 9 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 0
B.006 | N | N | Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, aktivní regulátor, se zabudovaným napájecím zdrojem DALI, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.007 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 7 | 0
B.008 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP54, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.009 | N | N | Vypínač 400V/80A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.010 | N | N | Vypínač 400V/63A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.011 | N | N | Vypínač 400V/32A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.012 | N | N | Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.013 | N | N | Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.014 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 25 | 0
B.015 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 18 | 0
B.016 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.017 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 4 | 0
B.018 | N | N | Bezpečnostní STOP tlačítko rozpínací s aretací, pod sklíčkem s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně podržného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.019 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
B.020 | N | N | Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.021 | N | N | Zvonek 24V AC, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.022 | N | N | El. přímotop nástěnný 1,5kW s vlastním termostatem, 230V, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.023 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
B.024 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 30 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 10 | 0
C.003 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 20 | 0
C.004 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 165x165x70mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 4 | 0
C.005 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, di=14,1mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 50 | 0
C.006 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 65 | 0
C.007 | N | N | Instalační trubka tuhá z PVC d=25mm, di=21,4mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 40 | 0
C.008 | N | N | Instalační trubka tuhá z PVC d=40mm, di=35,8mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 30 | 0
C.009 | N | N | Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, s 30% perforací, žárově zinkováno ponorem (400x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž. | m | 0 |  |  | 0 | 0
C.010 | N | N | Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno ponorem (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž. | m | 0 |  |  | 0 | 0
C.011 | N | N | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm s přinýtovanými nahoru otevřenými příčkami profilu C. (500x60mm), žárově zinkováno ponorem, vzdálenost příček 600mm, včetně příslušenství (spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž ), montáž. | m | 0 |  |  | 0 | 0
C.012 | N | N | Ocelová nosná konstrukce do 50kg, včetně příslušenství, montáž. | ks | 0 |  |  | 15 | 0
C.013 | N | N | Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství , montáž. | ks | 0 |  |  | 10 | 0
C.014 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.015 | N | N | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 | 0 |  |  | 0.3 | 0
C.016 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
C.017 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel H07RN-F 5x2,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.002 | N | N | Kabel H07RN-F 5x4 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.003 | N | N | Kabel H07RN-F 5x10 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.004 | N | N | Kabel H07RN-F 5x16 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.005 | N | N | Kabel H07RN-F-J 5x25 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.006 | N | N | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 0 |  |  | 44 | 0
D.007 | N | N | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 0 |  |  | 288 | 0
D.008 | N | N | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 0 |  |  | 70 | 0
D.009 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 |  |  | 665 | 0
D.010 | N | N | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.011 | N | N | Kabel CYKY 3x4 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.012 | N | N | Kabel CYKY 5x4 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.013 | N | N | Kabel CYKY 5x10 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.014 | N | N | Kabel CYKY 5x16 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.015 | N | N | Kabel CYKY-J 5x25 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.016 | N | N | Vodič H07V-K 6 | m | 0 |  |  | 155 | 0
D.017 | N | N | Vodič H07V-K 10 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.018 | N | N | Vodič H07V-K 25 | m | 0 |  |  | 0 | 0
D.019 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D.020 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
Pozn. Oddíl Rozvaděče je společný pro část gastra i ostatní - zahrnuto do rozpočtu gastra
E.005 | N | N | Rozvaděč R-KU Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4a-11 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
E.006 | N | N | Rozvaděč R2 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4a-12 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
E.024 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E.025 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 | 0 |  | 15 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 0 | 0 |  | 25 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.006 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.007 | N | N | TIČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb. | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.008 | N | N | Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.009 | N | N | Měření normových požadavků umělého osvětlení, vyhotovení zprávy pro účely KHS | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.010 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0
F.011 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0

## SK
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | z=a*d
| A |  | SK - Strukturovaná kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0 | Celk. mont | Celk. mat
SK.001 | N | N | Nástěnný jednodílný datový rozvaděč v provedení 12U a rozměrech 600x495 mm | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.002 | N | N | Horizontální ventilační jednotka pro 19" datové rozvaděče. Výška 2U, napájení 230V / 60W, bimetalový termostat, 4 x ventilátor | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.003 | N | N | Vyvazovací panel pro datové rozvaděče, výška 1U, provedení s jenostrannou plastovou lištou. | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.004 | N | N | Patch panel 24 portů, UTP Cat.6, velikost 1U, montáž 19" | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.005 | N | N | Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.006 | N | N | Wi-Fi AP, 2,4G/5G | ks | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
SK.007 | N | N | Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP port, PoE+, 802.3af/at | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
SK.008 | N | N | Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP port, 25W, bez PoE | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.009
SK.010 | N | N | Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 | m | 0 |  |  | 580 | 0 | 0 | 0
SK.011 | N | N | Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá | ks | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
SK.012 | N | N | Zásuvka CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá | ks | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
SK.013 | N | N | Propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord | ks | 0 |  |  | 21 | 0 | 0 | 0
SK.014 | N | N | PVC trubka 25 mm | ks | 0 |  |  | 95 | 0 | 0 | 0
SK.015 | N | N | Kabelový žlab 100x60, včetně víka, středového závěsu, závitové tyče a příslušenství | m | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SK.016
SK.017 | N | N | Instalační materiál | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
SK.018 | N | N | Konfigurace a programování sítě | hod | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
SK.019 | N | N | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku | ks | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 0 | 0
SK.020 | N | N | Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách | ks | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 0 | 0
SK.021 | N | N | Měření na vývodu + certifikace | ks | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
SK.022 | N | N | Sekání kapes a průvlaků, vrtání skrz stěny apod,. | hod | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
SK.023 | N | N | Sekání drážky 30x30mm cihla s omítkou | m | 0 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0
SK.024 | N | N | Demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace | kplt | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
SK.025 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
SK.026 | N | N | Oživení systému | hod | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
SK.027 | N | N | Pomocné stavební práce | kplt | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
SK.028 | N | N | Revize | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
SK.029 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 0 |  | 1 | 0
SK.030 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky