Pavilon dětských skupin

parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Přípojka splaškové kanalizace, HDV

Zakázkové číslo : 111/2023

Archivní číslo  : 111/2023

Stupeň          : Dokumentace pro provádění stavby

Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35  Odry

Datum           : prosinec 2023

Seznam příloh:

--------------

A.	Průvodní zpráva

B.	Souhrnná technická zpráva

C.	Situační výkresy

C.1. Situační výkres širších vztahů	1: 10 000

C.2. Katastrální situační výkres		1:  1 000

C.3. Koordinační situační výkres		1:    500

D.	Výkresová dokumentace

SO 01 - Kanalizační přípojka splaškových vod

D.1.0.	Technická zpráva

D.1.1.	Situace stavby	1:  250

D.1.2.	Podélný profil, uložení potrubí	1:  250/100

D.1.3.	Revizní šachta DN 425

D.1.4.	Vzorové napojení do plast. potrubí

D.1.5.	Seznam souřadnic

SO 02 – Likvidace srážkových vod, HDV

D.2.0.	Technická zpráva

D.2.1.	Situace stavby		1: 250

D.2.2.	Podélný profil, uložení potrubí	1: 250/100

D.2.3.	Retenční nádrž 9 m3

D.2.4.	Revizní šachta DN 315

D.2.5.	Filtrační šachta DN 425

D.2.6.	Vsakovací studna DN 1000/3000

D.2.7.	Seznam souřadnic

A	Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby

Pavilon dětských skupin parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Přípojka splaškové kanalizace, HDV

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Odry, ul. Pohořská,  k.ú. Odry:  p.č. 1579/2

c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna stavby,  účel užívání stavby)

Jedná se o návrh odvedení splaškových odpadních vod z nového objektu (s ohledem na výškové uspořádání staveb a výškové osazení stávající KP, resp. polohu ostatních inž. sítí, je navrženo samostatné napojení do překládaného úseku kanal. sběrače AE-1 v těsné blízkosti objektu). Kanalizační přípojka o délce cca 3 m bude z plastových trub PVC DN150.

Srážkové vody z vegetační střechy objektu budou svedeny do podzemní nádrže o cel-kovém objemu 9 m3 (retence 2 m3 a akumulace pro zálivku cca 6 m3) a z ní přepadem do vsakovací studny DN1000/3000 na pozemku investora.

A.1.2	Údaje o žadateli

Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35  Odry                          IČ: 00298221

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín

Autorizace VH 1100472

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna následovně:

SO 01 – Kanalizační přípojka splaškových vod

SO 02 – Likvidace srážkových vod (HDV)

A.3  Seznam vstupních podkladů

- mapy KN v měřítku 1:1000                                                           (KN  10/2023)

- tachymetrické zaměření území s mapami 1:500.                           (GEO2010  04/2023)

- informace o poloze  IS od jejich správců                                       (09/2023)

- PD – Rozšíření kapacity MŠ  Pohořská v Odrách                         (04/2023)

Vypracoval:                                                                                Ing. Lubomír Novák

B	Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Staveniště se nachází v zastavěném území ve městě Odry. Území má minimální podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z místní komunikace navazující na  ul. Pohořská.

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-

ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další investice.

c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků

Nejsou povoleny výjimky.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V rámci zpracování předložené PD byly dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí a požadavky vlastníků dotčených nemovitostí. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu vč. plnění doporučení jednotlivých ČSN. Jednotlivá vyjádření jsou součástí dokladové části PD.

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti III. s ú-rovní hladiny podzemní vody cca 4 m pod terénem. Průměrná hloubka výkopu je 2 m. S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyl zpracován hydrogeologicky a IG průzkum.

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů

Není řešeno

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek není součásti záplavového území. Stavba kanalizace je mimo seis-micky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v daném území.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Není řešeno.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou kanalizace nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. (Stavba kanalizace bude probíhat v období kratším než 6 měsíců.)

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Kanalizační přípojka pro odvádění splaškových vod je napojena do stávající veřejné kanalizace ukončené městskou ČOV (na překládaný úsek kan. sběrače AE-1 DN600). Dešťová kanalizace je přes akumulační a retenční nádrž zaústěna do vsakovací studny.

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje další investice.

m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Jedná se o stavbu v k.ú. Odry:

p.č. 1579/2  - Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35  Odry

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu

Jedná se o novou stavbu.

b)  účel užívání stavby

Kanalizace sloužící k likvidaci odpadních a srážkových vod přístavbě objektu MŠ.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků

na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou povoleny výjimky.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

V rámci zpracování předložené PD byly dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů a organizací a správců inž. sítí. Byly dodrženy územní a obecné požadavky na výstavbu vč. plnění doporučení jednotlivých ČSN. Jednotlivá vyjádření jsou součástí PD a budou dále zapracována do dalších stupňů PD.

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

g)  navrhované parametry stavby - počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.)

Navržená stavba řeší odvádění splaškových odpadních vod z nového pavilonu v areálu MŠ pomocí splaškové kanalizační přípojky napojené do přeložky stávající jednotné kanalizace. Srážkové vody ze střechy budou odvedeny do AN a vsakovací studny.

Stavbu tvoří:

Kanalizační přípojka splaškových  vod

-  Kanalizace PVC DN 150, SN8			-  délka  3 m

-  Revizní šachta DN 425           			-  1 ks

Likvidace srážkových vod (HDV)

-  Kanalizace PVC DN 150, SN8			-  délka 31,7 m

-  Akumulační a retenční nádrž  9  m3	            -  1 sb

-  Vsakovací studna DN 1000, hl. 3 m                   	-  1 ks

-  Revizní šachta DN 300				-  1 ks

-  Filtrační šachta DN 425				-  2 ks

h)  základní bilance stavby - spotřeby médií a hmot, hospodaření s vodou, apod.

Výpočet množství splaškových vod

Nový pavilon v areálu MŠ  (samostatně napojený objekt) bude produkovat odpadní splaškové vody od cca 48 dětí  a 4 dospělých osob (učitelky, …).

Počet osob	( EO = 52x 0,3)	: 16

Denní spotřeba      			: 100 l/os/den

Denní množství              		: Qp =16x100 = 1600 l/den = 0,019 l/s

Koeficient denní nerovnoměrnosti 	: Kd = 1,5

Maximální denní množství         	: Qd = kd x Qp = 2,46 m3/d = 0,00285  l/s

Hodinová nerovnoměrnost pro 6 osob: kh = 2,1

Hodinové maximum                          :  Qh = 2,1 x 0.1 = 0.21 m3/h = 0.06 l/s

Roční množství vypouštěných vod :     Qr = 400 m3/rok

Výpočet množství srážkových vod

- Množství srážkových vod ze střechy objektu (zelená vegetační střecha).:

Qdmax = S . i . Φ   = (0,0320.196.0,5) = 3,1 l/s

Qr =  320 m2 . 0,7 . 0,5 m = 112 m3/rok

Ared= 320 .0,5 =160 m2

Srážkové vody budou odváděny z vegetační střechy do akumulační nádrže s retencí

a zní přelivem  do vsakovací studny DN 1000 hl. 3 m. Zařazením retenční nádrže s od-

běrem užitkové vody pro zálivku se sníží odtokové množství do vsaku o min. 40%.

2. Stanovení retenčního objemu vsakovacího objektu

Výpočtem se má stanovit retenční objem  a doba prázdnění vsakovacího zařízení ze

střechy objektu. Redukovaný půdorysný průmět Ared = 160 m2.

Koeficient vsaku kv=1..10-5   a součinitel bezpečnosti vsaku  f=2. Podle tab.2 se ve

výpočtu uvažuje návrhová periodicita srážek p=0,2/rok (1x za 5 let).

Návrhové úhrny srážek byly uvažovány dle srážkoměrné stanice Ostrava-Vítkovice.

3. Odhad vsakovací plochy

Odhad vsakovací plochy se provede dle čl. 6.2.4  ČSN:

Avsak   = 0,1 . Ared = 0,1 . 160 = 16 m2                                     Avz     = 0 m2

3.a. Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení

Retenční objem vsakovacího zařízení Vvz se stanoví dle čl.6.2.5. ČSN:

Vvz = hd/1000 . (Ared + Avz) – 1/f . kv . Avsak . tc . 60

hd2    =  30,5 mm : Vvz  = 30,5/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5 . 16 . 20 . 60 =

= 4,80 – 0,58 = 4,22 m3

hd4    =  36,7 mm : Vvz  = 36,7/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5 . 16 . 240 . 60 =

=  5,87 – 1,15 = 4,72 m3

hd6    =  40,7 mm : Vvz  = 40,7/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5 . 16 . 360 . 60 =

= 6,51 – 1,73 = 4,78 m3

hd8    =  41,9 mm : Vvz  = 41,9/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5 . 16 . 480 . 60 =

= 6,70 – 2,30 = 4,4 m3

Podle výpočtu je  max. retenční objem vsakovacího zařízení navržen pro hodnotu

hd6  = 40,7 mm  a činí Vvz = 4,78 m3.

Min. objem navrženého zařízení (vsak. studna DN1000/3000 s obsypem  z ŠD  v já-

mě  cca 2x2 m (4 m3) a retenční prostor v navržené akumulační nádrži 2 m3 (volný

prostor 6 m3) s rezervou vyhovuje pro navržený účel.

4. Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení

Vsakovaný odtok se stanoví podle čl.6.2.3. ČSN:

Qvsak = 1/f . kv . Avsak = ½ . 1 . 10-5 . 16 = 0,00008 m3/s = 0,08 l/s

Doba prázdnění vsakovacího zařízení se stanoví podle čl.6.2.6. ČSN:

Tpr = Vvz/Qvsak = 6,0/0,00008 = 75 000 s =1250 min = 20,8 hod

(navržené zařízení vyhovuje – doba prázdnění je kratší než 72 hod)

5. Závěr

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že navržené zařízení splňuje požadavky ČSN

759010 a zajistí vsakování veškerých srážkových vod z dané plochy pro periodicitu

srážky p = 0,2.

Navržené zařízení, tj. podzemní retenční nádrž o objemu 9 m3 (z toho 2 m3 reten-

ční objem) s navazující vsakovací studnou DN1000/3000 umožňuje kromě bezpeč-

né likvidace srážkových vod také akumulaci vody pro zálivku zahrady v celém

areálu MŠ.

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

dokumentace k vydání společného povolení	 	12/2023

rozhodnutí o povolení stavby	        	             	04/2024

zahájení stavby				           		06/2024

dokončení stavby				             	09/2024

j)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca  100 tis. Kč.

B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při obsluze a údržbě všech objektů a zařízení se provozovatel musí řídit platnými normami o hygieně a BOZP a tyto aplikovat na dané podmínky.

B.2.3	Základní charakteristika objektů

Předložená PD řeší likvidaci odpadních a srážkových vod k novému pavilonu v areálu MŠ.

Splašková i dešťová kanalizace bude provedena z plastového potrubí PVC DN150, SN8. Splaškové vody budou svedeny do potrubí splaškové kanalizace PP DN600 s ukončením na městské ČOV. Napojení do potrubí PP DN600 bude provedeno přes revizní šachtičku DN425 s odvrtem DN170 s utěsněním systémovou manžetou. Srážkové vody budou svedeny přes čistící šachty se sítem do plastové akumulační nádrže s retencí o celkovém objemu cca 9 m3. Přepad z  nádrže je napojen do vsakovací studny DN 1000 hl. 3 m na pozemku investora.

(Vyvolaná přeložka stávajícího kanal. sběrače AE-1 DN600 (púv. beton. potrubí) bude provedena z plastového potrubí PP DN600, SN12 do pískového lože s použitím beton. revizních šachet DN1000.

B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Plastové potrubí kanalizace PVC DN150, SN8  bude položeno do otevřené výkopové rýhy s kolmými stěnami. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp tl. 150 mm pro uložení kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden hutněný obsyp potrubí štěrkopískem (max. zrno 20 mm) do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je navržen hutněný zásyp nesoudržnou zeminou z výkopu a provedení zpětných úprav dotčených ploch.

Plastová akumulační nádrž s retencí bude uložena do otevřeného výkopu na ŠP podsyp

a ukotvena dle montážního návodu výrobce. Po propojení potrubí bude proveden obsyp

nádrže hutněný zásyp nesoudržnou zeminou z výkopu včetně provedení zpětných úprav dotčených ploch. Vsakovací studna DN1000 je z děrovaných betonových skruží s obsypem ŠD 16-32 mm.

B.2.5	Požárně bezpečnostní řešení

Není řešeno – jedná se podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou.

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Není nutno řešit.

B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  protipovodňová opatření

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Kanalizační přípojka bude napojena na do přeloženého potrubí jednotné kanalizace PP DN 600 ve vyznačeném místě.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nové potrubí splaškové i dešťové kanalizace bude z plastového potrubí DN 150, max. kapacitní průtok Qkap = 88 l/s  postačuje pro odvádění splaškových i dešťových vod z celého objektu.

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření

Příjezd na staveniště bude z přilehlých místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k přetížení komunikací staveništní dopravou.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není nutno řešit.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, dotčené plochy vozovek místních komunikací budou obnoveny vč. konstrukčních vrstev a asfaltového, resp. zpevněných povrchů.

b)  použité vegetační prvky

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby urovnány, ohumusovány a osety.

c)  biotechnická opatření

Není řešeno.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při  výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust.  zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií dle ust. §5 a §6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. §5 vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby:

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

| Kat. č. odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | 0 | 10,0 t |
| 170201 | Dřevo | 0 | 1,0 t |
| 170203 | Plast | 0 | 0,1 t |
| 170301 | Asf. směsi s dehtem | 0 | 2,0 t |
| 170411 | Kabely | 0 | 0,1 t |

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, živočichů, atd

Není řešeno.

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Je součástí PD.

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona  o integrované prevenci

Není nutno řešit.

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

Není nutno řešit.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není nutno řešit.

b)  odvodnění staveniště

Nepočítá se s nutností čerpání průsakových vod z pracovní rýhy.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z přilehlých místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k přetížení komunikací staveništní dopravou.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Pokud při výkopových pracích dojde k dotčení podzemních či nadzemních částí dřevin, je nutno postupovat při jejich ochraně a příp. ošetření v souladu s ČSN 839061.

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není nutno řešit.

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, likvidace

Ve smyslu Zákona č.541/2020 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo	druh odpadu			odpad

17 05 04		výkopová zemina		   O

20 03 01		směsný komunální odpad	   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám v okolí objektu.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů č.8/2021: beton (170101), dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Mezideponie přebytečné zeminy bude na pozemku investora. Přebytečná zemina bude odvážena na určenou skládku do 5 km, příp. použita k terénním úpravám v okolí na pozemcích města.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména nutnost :

- důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

- zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

- dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.

- zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života  a zdraví, která se týkají výkonu prá-

ce. Zajištění péče  o bezpečnost   a ochranu zdraví  při práci  (BOZP)  ukládá  zákon č.

262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost  od 1. 1.2007. Další požadavky BOZP

stanovují zvláštní právní předpisy.

Plní-li  na  jednom pracovišti úkoly  zaměstnanci dvou  a  více zaměstnavatelů, jsou za-

městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce  a pracoviště, a spolupra-

covat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písem-

né dohody zúčastněných  zaměstnavatelů touto dohodou  pověřený zaměstnavatel koor-

dinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich

zajištění.

V návaznoti na zákon č.262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněpráv-

ních vztazích a zajištění BOZP při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon  č. 309/

2006 Sb., zákon  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci s

účinností od 1. 1. 2007.

Zákon stanovuje  i další úkoly  zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické

osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na stave-

ništích, účinnost 1. 1. 2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k § 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k § 18 zákona č. 309/2006 Sb.) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1. 1. 2008.

Požadavky:

- 	na pracoviště a pracovní prostředí,

- 	bezpečný provoz a používání strojů, techn. zařízení, dopravních prostředků a nářadí

- 	způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zhotovitel povinen zajistit,

- 	vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

- 	rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a min. rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

-	NV č.361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci + přílohy č. 1-10

-	NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-	NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-	NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

-	NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zhotovitel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

-	NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů,ve znění NV č. 405/2004 Sb.

-	NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-	NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  sobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

-	NV č.201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Zhotovitel bude mít vypracované technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebních prací. Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných českých technických norem, pokud nejsou projektem nebo veřejnoprávními institucemi stanoveny přísnější požadavky. Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností stavby je podmíněno dodržením českých technických norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášek a technických předpisů, zejména technických kvalitativních podmínek, technických podmínek a vzorových listů. Použité výrobky budou odpovídat ustanovením zákonu č.22/1997 Sb. v platném znění.

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno.

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není řešeno.

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:  2024

Ukončení stavby: 2024

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn dle požadavků investora stavby – za-hájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Řeší se odvedení splaškových odpadních vod z nového objektu se samostatným napojením do překládaného úseku kanal. sběrače AE-1. Kanalizační přípojka o délce cca 3 m bude z plastových trub PVC DN150. Toto řešení bylo odsouhlaseno s pro-vozem kanalizací Nový Jičín na základě sdělení, že:

1.Zřízení další samostatné KP z objektu v případě, že jde o rozsáhlou stavbu a zastavěný areál, je  běžná věc.

2.Objekt, ze kterého se řeší další KP je jeden vlastník ,tak jak vlastní pozemek kde stojí objekt .Jde o oplocený areál MŠ.

3. Využití stávající kanal. přípojky  představuje realizaci samostatného úseku vnitřní kanalizace v délce cca. 45 m s  obtížným dodržením předepsaného spádu s ohledem na křížení se stávajícími průběhy ostatních inženýrských sítí  podél budovy.

4.Bylo by velice neekonomické vynaložit na odkanalizování přístavby náklady minimálně 10 vyšší než realizace samostatné KP.

Srážkové vody z vegetační střechy objektu budou svedeny do podzemní nádrže o cel-kovém objemu 9 m3 (retence 2 m3 a akumulace pro zálivku cca 6 m3) a z ní přepadem do vsakovací studny DN1000/3000 na pozemku investora.

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák

Pavilon dětských skupin

parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Přípojka splaškové kanalizace, HDV

SO 01 - Kanalizační přípojka splaškových vod

Zakázkové číslo : 111/2023

Archivní číslo  : 111/2023

Stupeň          : Dokumentace pro provádění stavby

Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35  Odry

Datum           : prosinec 2023

SO 01 - Kanalizační přípojka splaškových vod

D.1.0. Technická zpráva

---------------------

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení

d.1.1. Všeobecně

----------------

Předpokládá se výstavba jednoduchého objektu doplňkového charakteru, t.j. kanalizační přípojky PVC DN150 napojené do přeložky stávající jednotné kanalizace DN600. Srážkové vody ze střechy budou odvedeny do AN a vsakovací studny.

d.1.2. Kanalizace

------------------

Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá v položení kanal. potrubí  DN150 z nového pavilonu v areálu MŠ s napojením na již přeložené potrubí sběrače AE-1 PP DN600 přes vysazenou odbočku „in situ“ DN600/150.

Umístění trasy KP je patrno z přiložené situace. Délka kanalizační přípojky PVC DN150, SN8 je cca 3,1 m. Na potrubí kanalizační přípojky bude osazena plastová šachta DN425 s výkyvnými hrdly.

Zemní práce

Plastové potrubí PP DN150 bude položeno do pažené výkopové rýhy se svislými stěnami.

Výkopové práce budou prováděny strojně v zemině 3. třídy těžitelnosti. Zemina z výkopu bude ukládána podél výkopu na pozemku investora. Zásyp rýhy bude proveden zeminou z výkopu, přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám v okolí objektu.

Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté hutněný zásyp prohozenou zeminou z výkopu a provedena oprava zpevněných ploch.

Materiál a uložení potrubí

Gravitační kanalizace je navržena z plastového potrubí PVC KG DN150, SN8 s těsněním hrdel gumovým kroužkem o délce cca 3,1 m, uložení potrubí je typové (viz. výše).

Revizní šachta

Revizní šachta bude typová plastová DN425. Je tvořena samostatným plastovým dnem s uložením na podkladní hutněný podsyp kanalizace.

Na tento dílec se nasune korugovaná trubka PVC DN425 potřebné délky tvořící vstupní komín a na ni se osadí litinový poklop tř. B125.

d.2. Požadavky na vybavení

Jedná se o běžné objekty bez zvláštních požadavků na vybavení.

- d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Kan. přípojka bude provedena tak, aby bylo zajištěno trvalé a plynulé odvodnění stavební rýhy. Křížení s podzemními vedeními bude mimoúrovňové. Před zahájením výstavby zhotovitel zajistí přesné vytýčení podzemních sítí u jednotlivých správců a ověření jejich polohy ručně kopanými sondami. Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých vedení a příslušné ČSN.

d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod

Stavba neovlivní negativně režim povrchových ani podzemních vod.

d.5. Zpracované technické výpočty  - výpočet množství splaškových vod

Přístavba MŠ  (samostatně napojený objekt) bude produkovat odpadní splaškové vody od cca 48 dětí  a 4 dospělých osob (učitelky, …), objekt bude zásobován vodou z ve-řejného vodovodu.

Počet osob	( EO = 52x 0,3)	: 16

Denní spotřeba      			: 100 l/os/den

Denní množství              		: Qp =16x100 = 1600 l/den = 0,019 l/s

Koeficient denní nerovnoměrnosti 	: Kd = 1,5

Maximální denní množství         	: Qd = kd x Qp = 2,46 m3/d = 0,00285  l/s

Hodinová nerovnoměrnost pro 6 osob: kh = 2,1

Hodinové maximum                          :  Qh = 2,1 x 0.1 = 0.21 m3/h = 0.06 l/s

Roční množství vypouštěných vod :     Qr = 400 m3/rok

d.6. Požadavky na postup stavebních prací

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy:

ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

Před zásypem kanalizace nutno provést zkoušku vodotěsnosti podle ČSN 756909 v rozsahu 100% délky potrubí.

d.7. Pokyny pro provoz a provádění prací

viz. předchozí bod.

d.8. Vytýčení objektů

Vytyčení objektů je dáno vytyčením hranic pozemku investora a sezna-mem souřadnic D.1.5.

- d.9. Bezpečnost práce

Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni:

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké nejméně 75 cm

k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklonění

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáh-lá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto :

- a)v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a  jiná potrubí, není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů

- b)strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení vodovodního potrubí a plyn. potr., elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví jejich provozovatel.

- c)dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit provozovatele díla

- d)v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během práce vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení

U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m.

Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

Během stavby si zhotovitel zajistí příslušné dopravní značení a bude zodpovídat za dodržování podmínek bezpečnosti sil. Provozu.

Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru. Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo vý-kopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy.

- Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.

Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

Nový Jičín, prosinec 2023

Ing. Lubomír Novák

Pavilon dětských skupin

parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Přípojka splaškové kanalizace, HDV

SO 02 - Likvidace srážkových vod, HDV

Zakázkové číslo : 111/2023

Archivní číslo  : 111/2023

Stupeň          : Dokumentace pro provádění stavby

Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35  Odry

Datum           : prosinec 2023

SO 02 – Likvidace srážkových vod, HDV

- D.2.0.  Technická zpráva

- d.1.1. Všeobecně

Předpokládá se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, t.j. propojovací kanalizace, podzemní retenční nádrže o objemu 9 m3 na za-chytávání užitkové vody pro závlahu a odtokem do vsakovací studny.

Rozsah dešťové kanalizace:

-  Kanalizace PVC DN 150, SN8			-  délka 31,7 m

-  Akumulační a retenční nádrž  9  m3	      -  1 sb

-  Vsakovací studna DN 1000, hl. 3 m        	-  1 ks

-  Revizní šachta DN 300				-  1 ks

-  Filtrační šachta DN 425				-  2 ks

Kanalizace bude před záhozem potrubí zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v rozsahu 100% délky potrubí.

- d.1.2. Hydrotechnické výpočty

- (Posouzení vsakování srážkových vod dle ČSN 759010)

1. Množství srážkových vod ze střechy objektu (zelená vegetační střecha).:

Qdmax = S . i . Φ   = (0,0320.196.0,5) = 3,1 l/s

Qr =  320 m2 . 0,7 . 0,5 m = 112 m3/rok

Ared= 320 .0,5 =  160 m2

Srážkové vody budou odváděny z vegetační střechy do akumulační nádrže s retencí a z ní přelivem do vsakovací studny DN 1000 hl. 3 m. Zařazením retenční nádrže s odběrem užitkové vody pro zálivku se sníží odtokové množství do vsaku o min. 40%.

2. Stanovení retenčního objemu vsakovacího objektu

Výpočtem se má stanovit retenční objem a doba prázdnění vsakovacího zařízení ze střechy objektu. Redukovaný půdorysný průmět Ared = 160 m2.

Koeficient vsaku kv=1.10-5   a součinitel bezpečnosti vsaku  f=2. Podle tab.2 se ve výpočtu uvažuje návrhová periodicita srážek p=0,2/rok (1x za 5 let). Návrhové úhrny srážek byly uvažovány dle srážkoměrné stanice Ostrava-Vítkovice.

3. Odhad vsakovací plochy

Odhad vsakovací plochy se provede dle čl. 6.2.4  ČSN:

Avsak   = 0,1 . Ared = 0,1 . 160 = 16 m2

Avz    = 0 m2

3.a. Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení

Retenční objem vsakovacího zařízení Vvz se stanoví dle čl.6.2.5. ČSN:

Vvz = hd/1000 . (Ared + Avz) – 1/f . kv . Avsak . tc . 60

hd2    =  30,5 mm : Vvz  = 30,5/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5 . 16 . 20 . 60 =

= 4,80 – 0,58 = 4,22 m3

hd4    =  36,7 mm : Vvz  = 36,7/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5. 16 . 240 . 60 =

=  5,87 – 1,15 = 4,72 m3

hd6    =  40,7 mm : Vvz  = 40,7/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5. 16 . 360 . 60 =

= 6,51 – 1,73 = 4,78 m3

hd8    =  41,9 mm : Vvz  = 41,9/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5. 16 . 480 . 60 =

= 6,70 – 2,30 = 4,4 m3

hd10  =  43,1 mm : Vvz  = 43,1/1000 . 160 – 0,5 . 1 . 10-5 . 16 . 600 . 60 =

= 6,90 – 2,88 = 4,02 m3

Podle výpočtu je  max. retenční objem vsakovacího zařízení navržen pro hodnotu hd6  = 40,7 mm  a činí Vvz = 4,78 m3.

Min. objem navrženého zařízení (vsak. studna DN1000/3000 s obsypem z ŠD  v jámě  cca 2x2 m (4 m3) a retenční prostor v navržené akumulační nádrži 2 m3 (volný prostor 6 m3) s rezervou vyhovuje pro navržený účel.

4. Stanovení doby prázdnění vsakovacího zařízení

Vsakovaný odtok se stanoví podle čl.6.2.3. ČSN:

Qvsak = 1/f . kv . Avsak = ½ . 1 . 10-5 . 16 = 0,00008 m3/s = 0,08 l/s

Doba prázdnění vsakovacího zařízení se stanoví podle čl.6.2.6. ČSN:

Tpr = Vvz/Qvsak = 6,0/0,00008 = 75 000 s =1250 min = 20,8 hod

(navržené zařízení vyhovuje – doba prázdnění je kratší než 72 hod)

5. Závěr

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že navržené zařízení splňuje poža- davky ČSN 759010 a zajistí vsakování veškerých srážkových vod z dané plochy pro periodicitu srážky p = 0,2.

Navržené zařízení, tj. podzemní retenční nádrž o objemu 9 m3 (z toho 2 m3 retenční objem) s navazující vsakovací studnou DN 1000/3000 umožňuje kromě bezpečné likvidace srážkových vod také akumulaci vody pro zálivku za-hrady v celém areálu MŠ.

- d.2. Požadavky na postup stavebních prací

Je nutno provádět důsledné zajištění jednotlivých vedení proti jejich posunutí a před záhozem přizvat stavební dozor k protokolárnímu převzetí.

V rámci stavebního dozoru je nutno důsledně kontrolovat přípravu lože vsakovacího systému i potrubí a následné hutnění obsypu vč. provádění zkoušek zhutnění.

- d.2.1. Zemní práce

Výkopové práce jsou navrženy jako výkop rýhy se šikmými, resp. kolmými paženými stěnami. Budou prováděny strojně, pouze v místech křížení s podz. vedením bude výkop proveden ručně a podzemní vedení řádně zajištěno. Zatřídění zeminy podle třídy těžitelnosti:

3. tř. těžitelnosti - 100%

Zemina z výkopu bude ponechána na místě a použita k úpravám terénu v areálu stavby. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp a lože pro uložení kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem. V další vrstvě je navržen hutněný zásyp zeminou z výkopu a provedení konstrukčních vrstev budoucích zpev. ploch.

Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení podzemních vedení dle vyjádření k základní PD, případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení zhut. podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci.

- d.2.2. Materiál a uložení potrubí

Dešťová kanalizace je navržena z plastového potrubí PVC DN 150, SN8 v délce 31,7 m.

Uložení potrubí je typové. Na zhutněné štěrkopískové lože tl. 150 mm bude uloženo potrubí, potom bude proveden hutněný obsyp potrubí štěrkopískem max. zrna 20 mm do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.

- Požadovaná míra zhutnění je min. ID = 0,95.

- d.2.3. Objekty na kanalizaci

- Retenční nádrž

Slouží k retenci a akumulaci srážkové vody a příp. čerpání srážkové vody do rozvodu pro další použití (k závlaze, apod.)

Jedná se o ležatou podzemní válcovou plastovou nádrž 9 m3  s výztuhami do sucha o průměru 2,0 m se vstupním komínkem. Nádrž na dešťovou vodu je vyrobena z vysoce kvalitní polypropylenové směsi a její konstrukce je vyztužena ocelovými oporami. Plastová nádrž na vodu je určená k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Na dno výkopu se provede hutněný štěrkový podsyp o síle min. 0,1 m. Po instalaci nádrže na vodu na štěrkové lože se provede napojení gravitačního přítoku. Kotvícími prvky dno nádrže se protáhnou armovací dráty a provede se betonová kotva. Po vytvrdnutí betonu provádíme obsyp nádrže na vodu při současném plnění nádrže vodou. Nádrž na vodu je vhodná do běžného prostředí bez zvýšené hladiny podzemní vody.

Před akumulační nádrží budou osazeny filtrační šachty. Přebytečné dešťové vody budou odvedeny do vsakovací studny.

Vsakovací studna DN 1000/3000

- Jedná se o zřízení suché studny o hloubce cca 3,0 m, která je tvořena děrovanými studničními skružemi DN1000 s překrytím litinovým poklopem tř. B. Studna má ukončení volného dna v propustných vrstvách a bude osazena na podkladní vrstvu ze štěrkodrti 16-32 mm tl. 200 mm. Plášť studny je obsypán kamenivem 32-63 mm do výšky cca 0,5 m pod úroveň terénu.

Revizní šachty

Revizní šachty mohou být typové plastové DN315 (výr. Wavin, Pipelife, Optidrain apod.). Jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s uložením na podkladní hutněný podsyp kanalizace.

Na tento dílec se nasune korugovaná trubka PVC DN300 potřebné délky tvořící vstupní komín a na ni se osadí betonový poklop.

Filtrační šachty

Filtrační šachta vychází z koncepce revizní šachty T425. Filtrace probíhá přes koš s filtrační tkaninou (velikost oka 2 mm), který je osazen na středícím prstenci a je možné jej z šachty vyjmout, vyčistit a znovu osadit. Nátok a odtok ze šachty je v dimenzi DN 160. Je vybavena filtračním košem, bezpečnostním přepadem a v nejnižší části šachty je vytvořen kalový prostor.

- d.3. Křížení cizích investic

----------------------------

V rámci stavby nedojde k dotčení ochranných pásem podzemních ani nadz. inženýrských sítí. V průběhu výstavby musí být respektovány ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).

- d.4. Pokyny pro provádění prací :

---------------------------------

Při výstavbě je nutno dodržet tyto normy:

- ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

- d.5. Bezpečnost práce

----------------------

Pracovníci, kteří provádějí zemní práce jsou povinni :

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu ne povolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

j) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 738101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

k) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, které umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce

Výčet opatření není zcela vyčerpávající - problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším odkazujeme na platné zákony a nařízení, výnos ministerstva stavebnictví B1  - B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny správců  těchto  vedení. U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m.

Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich předpisy.

Práce na strojích budou prováděny jen oprávněnými a proškolenými osobami.

Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 234 ČÚBP, která stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

- Nový Jičín, prosinec 2023                      Vypracoval: Lubomír Novák