TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZDUCHOTECHNIKA

Stavba:	PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN, parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Investor: 	MĚSTO ODRY, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 ODRY

Větrání bezokenních prostor:

Všechny bezokenní prostory (zádveří, šatny dětí, výdejny obědů, úklidové komory, WC, sprchy)  budou větrány nuceně podtlakově pomocí ventilátorů s odtahem přes fasádu. Navržená výměna vzduchu viz. tabulka výměny vzduchu v sociálních zařízeních. Odvod je zajištěn potrubními a stropními  ventilátory, které jsou vyvedeny do venkovního prostředí přes obvodový plášť objektu. Úhrada odsátého vzduchu je řešena z okolních místností přes dveře bez prahu a nebo dveřní větrací mřížku. Spínání ventilátoru je řešeno přes světlo s doběhem (zajistí profese elektro).

Tabulka výměny vzduchu v sociálních zařízeních

| Místnost | Množství vzduchu |
| --- | --- |
| Záchody (WC) | 50 m3h-1/1 mísa |
|  | 30 m3h-1/1 umyvadlo |
|  | 25 m3h-1/1 pisoár |
| Úklidová místnost | 50 m3h-1/1 výlevka |
| Sprchy | 150 m3h-1/1 sprcha |
| Šatny | 20 m3h-1/1 šatní skříňka |

Větrání heren:

Větrání heren bude řešeno pomoc stojatých větracích jednotek s nasáváním čerstvého vzduchu z venkovního prostředí ve spodní části jednotky. Tento systém umožňuje snadnou montáž bez nutnosti řešit rozvody vzduchu v interiéru herny. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního je řešeno krátkým kruhovým potrubím přes fasádu objektu. Distribuce přívodního upraveného vzduchu je řešena v horní části jednotky směrem ke stropu a zpětné nasávání vzduchu z čela jednotky. Jednotky jsou vybaveny filtry vzduchu (třída filtrace M5) a el. dohřevem přívodního vzduchu v zimním období.

Ovládání jednotky je řešeno zabudovaným řídícím systémem přímo v jednotce, který je navíc vybaven IR čidlem CO2. Spínání jednotky je řešeno pomocí senzoru (IR čidlo), který zajistí automatické spuštění větrací jednotky při výskytu osob v prostoru. Regulace výkonu a ovládání větrací jednotky je zajištěno čidlem CO2, kterým je docíleno správného chodu zařízení dle aktuální koncentrace CO2 v učebnách. Napájení jednotek zajistí profese elektro (lze řešit přes kabel do zásuvky, kterým je jednotka vybavena).

Množství vzduchu bylo stanoveno podle maximálního počtu osob ve větraném prostoru (viz. výkresová část):

- 22 dětí x 20m3/h (dle NV č.410/2005)		=>	440m3/h

- 1 vyučující x 50m3/h (dle NV č. 361/2007)	=>	50m3/h

Celkové množství vzduchu pro učebnu/družinu dle výše uvedeného propočtu vychází na 490m3/h.

Novém Jičíně prosinec 2023				Vypracoval: Ing.arch. Oldřich Poul