## Přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35
Investor: | MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODRY
Zpracovatel profese: | Ing. Jan Bosák
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č. 1 – větrání kuchyně
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | REKONSTRUKCE VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35
Investor: | MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODRY
Zpracovatel profese: | Ing. Jan Bosák
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č. 1 – větrání kuchyně
1.1 | Vzduchotechnická jednotka skládající se z přívodní a odvodní části (bez rekuperace tepla). Přívodní část: se vzduchovým výkonem Vp= 7000 m3/h při dPext= 350 Pa, s radiálními ventilátory s EC motory, vodním ohřívačem o výkonu Q= 70,7 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (čerpadlo, trojcestný ventily, připojovací nerezové hadice, elektrický konvektor v komoře vodního ohřívače), filtrem F7, 1ks uzavírací klapky se servopohonem, 2ks pružná manžeta, průhledítka, podstavný rám, komponenty MaR (vč. čidla detekce kouře). Odvodní část: se vzduchovým výkonem Vo= 7400 m3/h při dPext= 400 Pa, s radiálními ventilátory s EC motory, filtrem M5+tukový, 1ks uzavírací klapky se servopohonem, 2ks pružná manžeta, průhledítka, podstavný rám, stříška, komponenty MaR. Autonomní regulace: vč. rozvaděče a dvou ovladačů (1x nastavovací s displejem, 1x jednoduchý pro volbu otáček), s možností vzdálené správy skrze webový prohlížeč (vizualizace) a protokolů Modbus RTU i TCP/IP, Bacnet IP. Dvojitý plášť s pozink. plechu s lakováním, s vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny tl. 50-60 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D1(M). Netěsnost skříně L1(M). Termická izolace T2(M). Faktor tepelných mostů TB3(M). Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9). Orientační rozměry a hmotnosti viz. výkresová část. Přípojné hodnoty I=13,1 A, U= 3x400VAC/50Hz. Venkovní provedení odvodní části. Certifikace EUROVENT. Ventilátory VZT jednotky budou disponovat výkonovou rezervou min. 5 % na otáčkách ventilátorů. Dále požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zpráva, výkresová část a tabulka výkonů. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parametry vodního ohřívače koordinovat před objednáním VZT s profesí VYT, blíže viz. popis v technické zprávě.
| Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, ovladači, rozvaděčem apod.. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tlumič hluku kulisový v provedení TUNE-S-100/60-800-1250-1000 do potrubí o rozměru 800x1250 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tlumič hluku kulisový v provedení TUNE-S-100/60-800-1250-500 do potrubí o rozměru 800x1250 mm a délky 500mm. Materiál pozink. plech. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Tlumič hluku kulisový v provedení TUNE-S-100/100-800-800-1000 do potrubí o rozměru 800x800 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech 800x1250 mm. Sefmin = 0,72 m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Výfuková hlavice, čtyřhranná, do potrubí o rozměrech 800x800 mm, materiál ALP tl. 30 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Regulační klapka čtyřhranná, s ručním ovládáním. O rozměrech 355x200 mm. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | více listá
1.8 | Regulační klapka čtyřhranná, s ručním ovládáním. O rozměrech 315x200 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | více listá
1.9 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 250 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Obdelníková vyústka dvouřadá 825x425 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Obdelníková vyústka dvouřadá 825x225 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Obdelníková vyústka jednořadá 825x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink/Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro záchyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Obdelníková vyústka 600x200 mm, vertikální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro záchyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Závěsný odsávací zákryt, jednořadý, o rozměrech 3000 x 1200 x 435 mm (dxšxv), 1x připojení shora o rozměrech 355x200 mm, s tukovými filtry o rozměrech 400x400mm (7ks), se závěsy (8ks). Korpus zákrytu ohraněný, z broušeného nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), min. tl. 1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidla 2x65W. Hmotnost cca 140 kg. dP=122 Pa při V= 3850 m3/h. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Závěsný odsávací zákryt, jednořadý, o rozměrech 1750 x 1500 x 435 mm (dxšxv), 1x připojení shora o rozměrech 355x150 mm, s tukovými filtry o rozměrech 400x400mm (3ks), se závěsy (4ks). Korpus zákrytu ohraněný, z broušeného nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), min. tl. 1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidla 2x22W. Hmotnost cca 100 kg. dP=64 Pa při V= 1740 m3/h. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Závěsný odsávací zákryt, jednořadý, o rozměrech 2750 x 1500 x 435 mm (dxšxv), 1x připojení shora o rozměrech 315x200 mm, s tukovými filtry o rozměrech 400x400mm (6ks), se závěsy (8ks). Korpus zákrytu ohraněný, z broušeného nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), min. tl. 1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidla 2x65W. Hmotnost cca 140 kg. dP=107 Pa při V= 3480 m3/h. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Závěsný odsávací zákryt, jednořadý, o rozměrech 1000 x 1000 x 435 mm (dxšxv), 1x připojení shora o rozměrech d= 200 mm, s tukovými filtry o rozměrech 400x400mm (2ks), se závěsy (4ks). Korpus zákrytu ohraněný, z broušeného nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), min. tl. 1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidla 2x65W. Hmotnost cca 50 kg. dP=50 Pa při V= 1160 m3/h. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Závěsný odsávací zákryt, jednořadý, o rozměrech 2000 x 1200 x 435 mm (dxšxv), 1x připojení shora o rozměrech d= 250 mm, bez tukových filtrů, se závěsy (8ks). Korpus zákrytu ohraněný, z broušeného nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), min. tl. 1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidla 2x65W. Hmotnost cca 100 kg. dP=78 Pa při V= 2320 m3/h. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Závěsný odsávací zákryt, jednořadý, o rozměrech 1500 x 1250 x 465 mm (dxšxv), 1x připojení shora o rozměrech d= 250 mm, bez tukových filtrů, se závěsy (4ks). Korpus zákrytu ohraněný, z broušeného nerezového plechu ČSN 17240 (AISI 304), min. tl. 1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Hmotnost cca 80 kg. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Revizní otvor 400x200 mm do čtyřhranného potrubí. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.
| do obvodu 2630 mm | m2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 mm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4000 mm | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 4460 mm | m2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné. | [6 empty] | odtah z kuchyně
| do obvodu 1050 mm | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 mm | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 mm | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 mm | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné ALP potrubí (vč. tvarovek) z předizolovaného panelu do exteriéru tl. 30 mm, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodáno s doplňky, sestavený na komplet.
| do obvodu 2630 mm | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 3500 mm | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D. Tmeleno ve spojích - vodotěsné.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink oplechováním, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konstrukce pod VZT jednotku (odvodní část). Orientační rozměry 3000x1300x500 mm (dxšxv), m= cca 80 kg. S pohyblivými příčníky, 8 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 600 kg. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina (do výšky 10 m) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeřábová doprava (transport VZT na střechu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výškové práce (práce na střeše objektu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření akustického tlaku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | pouze při požadavku KHS
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,4 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0