## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | REKONSTRUKCE ÚP ODRY
| Místo: | Nádražní 670/30, 74235 Odry, Česko
| Zadavatel: | MĚSTO ODRY
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Zbranek
| Datum: | 03/2025
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | REKONSTRUKCE ÚP ODRY
| Místo: | Nádražní 670/30, 74235 Odry, Česko
| Zadavatel: | MĚSTO ODRY
Uchazeč:
| Zhotovitel: | Ing. Pavel Zbranek
| Datum: | 03/2025
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | A - Sv.vest. IP44, 4000K, Ra>80, 2210lm, 14,5W, LED-M 15W | ks | 0 |  |  | 7 | 0
A.002 | N | N | B - Sv.vest. DALI IP40, 3966lm, 30W, 132lm/W, Ra 80, 595x595x39mm, LED 30W | ks | 0 |  |  | 16 | 0
A.003 | N | N | Bp - Montážní sada do SDK | ks | 0 |  |  | 16 | 0
A.004 | N | N | NB - Sv.nouz.vest. koridor IP20 3h, 5000K, LED 2W | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.005 | N | N | NP - Sv.nouz.přisaz.pikt. IP65 3h, 5000K LED 3W | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.006 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
A.007 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Tlačítko, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.5, IP65, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.003 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.004 | N | N | Detektor přítomnosti 360° MASTER s integrovaným aplikačním ovladačem DALI pro energeticky účinné řízení osvětlení v kancelářích. Integrované napájení DALI Manuální spínání nebo stmívání pomocí konvenčních tlačítek. Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače. Nastavitelná dynamika regulace (minimální a maximální hodnoty) Nastavitelná rychlost a zpoždění regulace Napětí : 230 V AC +/-10% 50 Hz Rozměry : Ø 84 x 85 mm Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž) Dosah : max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící Sledovaná oblast (pohyb křížem): 78 m² / 2.5 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 5 m / 2.5 m Stupeň krytí : IP20 / třída II + montážní sada krytí IP54 Odolnost vůči rázu : IK05 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C Výstup DALI: 80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | PD2N-M-DACO-DALI-2
B.005 | N | N | Detektor přítomnosti 360° SLAVE pro rozšíření detekčního rozsahu detektoru MASTER pro řízení osvětlení v kancelářích. Zařízení Slave detektor s kruhovou detekční oblastí. Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Rozměry : SM= Ø 98 x 50 mm Spotřeba elektrické energie : ca. 0.2 W Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž) Dosah : max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m sedící Sledovaná oblast (pohyb křížem): 78 m² / 2.5 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 5 m / 2.5 m Stupeň krytí : SM= IP20 / třída II Odolnost vůči rázu : IK05 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C Bydlení : obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát Barva materiál : bílá mat, podobný RAL9010 Interval impulso : 2 nebo 9 s | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | popis: PD2-S-SM Barva materiál : bílá mat, podobný RAL9010 Výr. číslo: 92152
B.006 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 24 | 0
B.007 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 10 | 0
B.008 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.009 | N | N | Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
B.010 | N | N | Sada pro nouzovou signalizaci (set). Položka obsahuje: - napájecí zdroj 230V AC/ 15V AC, SELV, včetně přístrojové krabice - kontrolní modul s alarmem, včetně přístrojové krabice - tahové signální tlačítko se šňůrou s optickou signalizací, včetně přístrojové krabice - resetovací tlačítko s optickou signalizací, včetně přístrojové krabice - zakončovací odpor 1kohm včetně svorek, montáže a podružného materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.011 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
B.012 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč | OBCHODNÍ NÁZVY
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 18 | 0 | KU 68-1902
C.002 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 22 | 0 | 8101
C.003 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 165x165x70mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 0 | 8117
C.004 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 195 | 0 | 1225_L50D
C.005 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 125 | 0 | 1240_L25D
C.006 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 125 | 0 | LHD 25X20_HD
C.007 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 41x18mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 18 | 0 | LHD 40X20_HD
C.008 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 60x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 25 | 0 | LH 60X40_HD
C.009 | N | N | Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm s přinýtovanými nahoru otevřenými příčkami profilu C. (200x60mm), žárově zinkováno ponorem, vzdálenost příček 600mm, včetně příslušenství (spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž ), montáž. | m | 0 |  |  | 5 | 0
C.010 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.011 | N | N | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | m2 | 0 |  |  | 0.5 | 0
C.012 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
C.013 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel CXKH-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 95 | 0
D.002 | N | N | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 0 |  |  | 275 | 0
D.003 | N | N | Kabel CXKH-R 5x1,5 | m | 0 |  |  | 105 | 0
D.004 | N | N | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 0 |  |  | 260 | 0
D.005 | N | N | Kabel CXKH-R 5x2,5 | m | 0 |  |  | 30 | 0
D.006 | N | N | Kabel CXKH-R 5x10 | m | 0 |  |  | 35 | 0
D.007 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x6 zž | m | 0 |  |  | 145 | 0
D.008 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x10 zž | m | 0 |  |  | 65 | 0
D.009 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x25 zž | m | 0 |  |  | 60 | 0
D.010 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D.011 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč RP1 (RZ1) Doplnění přímého podružného elektroměru 80A do tohoto stávajícího rozvaděče pro účely měření spotřeby el. energie 2NP objektu. Podružný materiál, montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč RS2 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D1.4.g - 03 - Schéma rozvaděče RS2 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.003 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
E.004 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 | 0 |  | 16 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 0 | 0 |  | 20 | 0
F.006 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.007 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.009 | N | N | Pronájem lešení | den | 0 | 0 |  | 10 | 0
F.010 | N | N | Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.012 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0
F.012 | N | N | Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče v 1NP objektu - vytvoření samostatného odběrného místa pro elektroinstalaci 2NP objektu. Výměna hl. jističe z 1fázového na 3-fázový B/32A/3, průzkumné práce stávajícího stavu, svorkování na stávající kabeláž. Položka rovněž obsahuje úpravu tohoto zapojení ve stávajcících podružných rovaděčích 1NP objektu. Pozn. Tato položka bude uznána pouze v případě realizace těchto úprav. Předpokladem je realizace s předstihem před realizací této PD. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.012 | N | N | Výměna 4ks světelných zdrojů za nové (ve stávajících svítidlech), patice E27, LED, min. 12W, 4000K | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.013 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 | 0 |  | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky