Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### Dokumentace PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

#### Dodatek č. 1

Akce :

Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení

na letním koupališti v Odrách

Investor :

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

###### POR 05.03.2022

Počet vyhotovení :

###### 6 paré

Přerov – DUBEN 2022				 			Paré č. :

Stavba:  	Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení

na letním koupališti v Odrách

#### Dodatek č. 1

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení,

Rozvody vody

Areál letního koupaliště je připojen stávající vodovodní přípojkou na místní řád pitné vody. Vodoměrná sestava je umístěna ve stávající vodoměrné šachtě, která bude zachována.

Plnící a dopouštěcí voda

Plnící a dopouštěcí voda je přivedena stávajícím potrubím D90 do strojovny. Přívodní trasa je vedena podél bazénu – neověřený průběh. Vzhledem k možnosti narušení přípojné trasy při výkopech, uvažujeme v PD s přeložkou části přípojné trasy pitné vody v mat. PE100, SDR11, PN16, 90x8,2, v délce cca 65 m » viz D.1.4.-01, C - 04

V novém systému provozu letního koupaliště, nedojde k navýšení roční potřeby vody, tedy ani k navýšení množství vody vypouštěné do místní kanalizace.

Vzhledem ke snížení objemu dětského brouzdaliště, využití bazénové vody pro sprchy brodítek, k instalaci nového kvalitnějšího a úsporného zařízení technologie a k eliminaci úniků vody ze starých degradovaných technologických rozvodů, předpokládáme snížení spotřeby vody.

» stávající vodovodní přípojka je kapacitně vyhovující.

Rozvody kanalizace

Vypouštění bazénů :

Pro vypouštění bazénů a rozvodů technologie (= všechny vody řešené v předmětné projektové dokumentaci)  bude využit stávající vypouštěcí systém vypouštění do areálové kanalizace, zaústěné do usazovacích jímek a dále pak do povrchových vod (= místní areálová kanalizce).

Žádné bazénové vody, ani technologické vody řešené v této projektové dokumentaci nejsou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Kvalita a množství vypouštěných vod :

Bazénové vody jsou znečišťovány pouze koupajícími se osobami – vlasy, pot, mastnota, příp. moč.  Dále pak náletem květů a listů – tedy přírodninami. Nejedná se tedy o splaškové vody.

Znečištění bazénových vod, odváděných z vodního hospodářství, bazénů a vodních nádrží Letního koupaliště v Odrách do místní areálové kanalizace , nepřesáhne uvedené hodnoty :

BSK5 ( 20 mg / l , CHSK ( 40 mg / l ) ,NL   ( 20 mg / l ) , rozp. anorg. soli ( 150 mg / l ).

Znečištění vod, vypouštěných z bazénu, nádrží, či dechlorační jímky :

„p“	„m“

BSK5   	= 12 mg/l  	20 mg/l

CHSK  	= 24 mg/l	40 mg/l

NL       	= 12 mg/l	20 mg/l

Koncentrace celkového aktivního chloru v odpadních vodách vypouštěných z vodního hospodářství, bazénů a akumulačních nádrží Letního koupaliště v Odrách do místní areálové kanalizace, nepřekročí 0,3 mg/l.

Letní koupaliště v Odrách je provozováno cca 3 měsíce v roce, každý den, dle přízně počasí. Počet provozních dnů je uvažován cca 56 dnů = 8 týdnů.

Pískové filtry budou prány cca ob den, při běžném provozu, max. denně » 1 filtr plaveckého bazénu a  1 filtr dětského brouzdaliště  (při zvýšené návštěvnosti).

Spotřeba vody pro praní 1 pískového filtru plaveckého bazénu o  2000 mm, čerpadlem s frekvenčním měničem o sníženém výkonu  153 m3/h  po dobu 5 min. je uvažována cca 13 m3.

Spotřeba vody pro praní 1 pískového filtru dětského brouzdaliště o  1050 mm, čerpadlem o výkonu 34 m3/h  po dobu 5 min. je uvažována cca 3 m3.

Voda z praní filtrů pak bude zaústěna do dechlorační jímky o objemu 21 m3.

Po adekvátní době dechlorace, bude následovat cca 1 hodina pro zklidnění  hladiny a následně bude spuštěno vypouštění do místní areálové kanalizace, zaústěné do usazovacích jímek a dále pak do povrchových vod  » bude sepnuto ponorné kalové čerpadlo.

| Předpokládané množství vypouštěné vody z praní filtrů : |  |
| --- | --- |
| Denně – max. | 16 m3 / den |
| Týdně – max. | 112 m3 / týden |
| Ročně – max. | 896 m3 / rok |

Vypouštění dětského brouzdaliště bude řešeno dle potřeby. min. 1x týdně, min. 1 hodinu po ukončení dávkování chemikálií. Vypouštění je řešeno v armaturní šachtě dětského brouzdaliště.

Vypouštění celého objemu plaveckého bazénu bude řešeno pouze 1 x ročně, před zahájením koupací sezóny – na jaře, kdy se bazén vypustí, vyčistí a opětovně napustí čistou vodou.

| Vypouštění bazénů : |  |
| --- | --- |
| Týdně – max. | 16,5 m3 / týden |
| Ročně – max. | 1 354 m3 / rok |

Přerov – duben 2022	   				Vypracoval : Lucie Masaříková