TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRICKÉHO PŘÍVODNÍHO VEDENÍ NN

Investor stavby: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Horák – ELPROJEKT, Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín, IČO: 73115606

autorizovaný technik ČKAIT: 1102406

Úvodní část

Uvedená projektová dokumentace elektrického přívodního vedení nn řeší, dle situace umístění stavby, technické řešení a provedení elektrického přívodního vedení nn. Dokumentace byla vypracována na základě katastrální situace, stavebních výkresů stavby, prohlídky uvedené parcely a místa připojení na stávající elektrickou sítˇ, podmínek majitelů dotčených nemovitostí a požadavků investora a samozřejmě technických podmínek pro připojení měřících zařízení ze sítí nn a požadavků ČSN. Výkresová část je po dohodě zpracována jako PD k územnímu rozhodnutí a následně jako prováděcí.

Dokumentace  bude rovněž sloužit pro potřebu pravidelné el. revize osvědčující bezpečný provoz dle požadavku platných ČSN a předpisů  odkazujících se explicitně z obecně závazných právních norem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napětová soustava nn: 				3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C

- Název a druh stávající sítě nn:		              stávající rozvaděč RH, 3N+PE

- Název a druh projektovaného vedení nn:		zemní kab. vedení CYKY 5Cx4

- Terén:						rovinný

- Námrazková oblast:				střední

## - Kategorie dodávky elektrické energie:  		dle ČSN 34 1610 se jedná o kategorii 3.

- Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem	: - vnitřní - normální

- venkovní - nebezpečné

- Instalovaný příkon :        			Pi= 0,2 kW

- Soudobý příkon :             		 	Ps= 0,2 kW

- Měření el. energie :         		 	ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči

- Zatřídění objektu podle spotřeby elektřiny:  	stávající

- Kompenzace jalového výkonu: 			není potřebná

- Uzemnění:					drát FeZn 10

Související normy:

Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1.

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-1 ed.2	        Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2130 ed.2	        Elektrotechnické předpisy, vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320 ed.2	        Elektrické přípojky

ČSN 35 1301	        Přístrojové transformátory proudu

ČSN 35 7020	        Elektroměrové a přístrojové desky

ČSN 35 7030	        Rozvodnice a elektrorozvodná jádra

ČSN 35 9754	        Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní

ČSN EN 60059	        Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60439-3	        Rozváděče nn

ČSN EN 60446 ed.2	        Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60529	        Stupně ochrany krytem

ČSN EN 60898-1	        Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

ČSN EN 60947	        Jističe

ČSN EN 62019	        Jističe a podobná zařízení pro domovní použití

Technický popis

Elektrické přívodní vedení pro nabíjecí stanici elektrokol je určena pro trvalý provoz ve venkovním prostředí, které je charakterizováno v ČSN 33 2000-1.

Elektrické přívodní vedení pro nabíjecí stanici bude napojeno ze stávajícího silového rozvaděče RH umístěného v objektu sportovního zázemí a bude provedeno kabelem CYKY 5Cx4 uloženým v trubce KOPOFLEX o průměru 63mm. Pro jištění přívodu nabíjecí stanice bude do rozvaděče RH přidán jistič 20A/3. Kabel přívodu pro nabíjecí stanici bude veden v zemi v hl. 80cm  a délce cca 60m. Kabel bude ukončen v nabíjecí stanici provedenou zásuvkovým nerezovým pilířem BLOCK 4 se zásuvkovou skříní pro 4 zásuvky a DIN lištou pro osazené až 11modulů. Do zásuvkové skříně budou osazeny 4ks zásuvek 230V/16A s krytím IP44 a na DIN lištu bude umístěny 4ks jističů s nadproudovou ochranou 16A/0,03/1.

Uzemnění zásuvkového pilíře s max. Rz≤10

Max. úbytek napětí: 5 % od hodnoty jmenovitého napětí.

Stavební pozemek a staveniště

Stavební pozemek je dán vlastním charakterem stavby – liniová stavba a je současně v celé délce liniové stavby a v šířce ochranného pásma vedení i staveništěm.

Zařízení staveniště budou z mobilních prostředků zhotovitele. Skládky materiálu budou na pozemcích obce po dohodě se zástupcem obce.

Nová ochranná pásma

dle zákona č. 458/2000 Sb.

- pro kabelové vedení NN: 1m na každou stranu od kabelu

Dotčená ochranná pásma

- kabelového vedení NN a VO : ---

- ochranné pásmo vodovodu a kanalizace: ano

- ochranné pásmo sdělovacího: ----

- ochranné pásmo plynovodu: ----

Před započetím zemních prací musí být provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a musí být respektována jejich OP. Práce v OP těchto zařízení je možno provádět pouze se souhlasem majitelů či správců.

Není potřebné

-     trvalý ani dočasný zábor lesního půdního fondu.

-     dotčení kulturních památek.

-     demolice

- kácení vzrostlých stromů

-     dotčení chráněných území

Geodetické podklady a majetkoprávní vztahy

Katastrální mapy v měřítku 1: 500 a výpis údajů o parcelách z katastru nemovitosti.

Zhotovitel stavby

Dle výběru stavebníka ve výběrovém řízení.  Zhotovitel musí mít osvědčení pro montáž vyhrazených el. zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 20/79 Sb. k montáži zařízení  NN do 1 kV.

Příprava staveniště a jeho zabezpečení

Staveništěm budou trasy vedení řešeného projektem a pozemky v jeho bezprostřední blízkosti. Tyto pozemky budou dotčeny stavbou jen částečně, přechodně a na krátkou dobu. Není potřebný jejich zábor pro staveniště ani jejich zabezpečení.

Jiná zvláštní příprava staveniště a zábor pozemků pro staveniště není potřebný.

Výkopy budou zabezpečeny a označeny (osvětlení, výstražné barvy a folie, zátarasy a zábradlí atd.).

Zemní práce

Zemní práce spočívají ve  výkopu  tras kabelu viz. situace kabelového vedení nn.  Zhotovitel je před započetím zemních prací povinen nechat si majiteli jednotlivých sítí přesně vytýčit trasy stávajících podzemních zařízení a tyto trasy respektovat v jejích ochranných pásmech a provádět v jejich blízkosti zemní práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících zařízení. Po provedení výkopových prací bude povrch výkopu upraven do původního stavu.  Z výkopů bude k odvozu pouze přebytečná výkopová zemina, která bude odvezena na skládku. Zhotovitel musí uzavřít smlouvu o uložení odpadu na skládku ještě před zahájením prací. Zemní práce budou prováděny ručně či strojně tak, aby nebyly dotčeny stávající podzemní inženýrské sítě.

Závěr a bezpečnost práce

El. instalaci nutno provést dle platných norem ČSN a předpisů při dodržení BOZ a PO při práci. Práci musí provádět pracovníci s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky 50/78 Sb. (minimálně §5 a §6). Při vlastní práci dodržet nařízení vyhlášky 48/82 Sb. Pro provádění stavebních prací platí vyhl. č. 324/1990 Sb. I provádění elektromontáží patří mezi stavební práce a tato vyhláška se na ně plně vztahuje. Velmi důležité je vyjasnění vztahů mezi dodavatelem elektroprací a ostatními firmami, které na stavbě zároveň působí, případně alespoň se zadavatelem. Písemně musí být před zahájením prací stanoveno, kdo a jak zodpovídá za bezpečnost práce na staveništi, případně na jeho jednotlivých částech.

Podle Zákona č. 22/1997 Sb. vláda svými nařízeními stanoví výrobky, u kterých musí být posouzena shoda s požadavky technických předpisů a také základní technické požadavky na tyto výrobky. Zákon č. 22/1997 Sb. je ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb. právním předpisem, jehož splněním se považuje výrobek za bezpečný. U stanovených výrobků je výrobce nebo dovozce před uvedením na trh povinen vydat písemné tzv. prohlášení o shodě (tj. o shodě s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody). Distributor nesmí stanovené výrobky distribuovat, pokud nemá písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě.

Po ukončení montážních prací nutno provést revizi el. zařízení. Toto provede revizní technik. Rozvaděče musejí zůstat po celou dobu užívání přístupné. Volný prostor před dveřmi rozvaděče min. 80 cm.

V Novém Jičíně, Leden 2019				                                         	Vypracoval: Pavel Šupík