## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 038 | Kotelna K1 Odry - Výměna kotlů
| Objednatel: |  | Oderská městská společnost, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26839415
|  |  | Radniční 95/14 |  |  |  | DIČ: | CZ26839415
|  |  | 74235 | Odry
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Výměna kotlů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rozpočet DPS1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Rozpočet DPS1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | PS2 Elektroinstalace a MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [8 empty] | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
| Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [8 empty] | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
| Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [8 empty] | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
| Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [8 empty] | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
| Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [8 empty] | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
| Předpokládá se, že technický dozor investor zajistí vlastnimi pracovníky (není v rozpočtu) | [8 empty] | Předpokládá se, že technický dozor investor zajistí vlastnimi pracovníky (není v rozpočtu)
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 796 | Kouřovody a komíny |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Kotelna K1 Odry - Výměna kotlů | [24 empty] | STA
O: | 1 | Výměna kotlů | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rozpočet DPS1.1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.22 |  |  |  |  | 19.93 | [5 empty] | DIL
1 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 včetně izolace | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.083 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 včetně izolace | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.01 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.125 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 včetně izolace | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.05 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.187 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 včetně izolace | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.07 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.198 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 733120839R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219 včetně izolace | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.03956 | 0.59 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.266 | 3.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 včetně přírub + přírubových spojů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.03 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.52 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 včetně přírub + přírubových spojů | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.83 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.238 | 12.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 96000001 | Demontáž potrubí spalinovodů/kouřovodů a komínu vč. tvarovek a uložení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 96000002 | Demontáž uložení/zavěšení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 96000003 | Další drobné nespecifikované položky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 96000004 | Demontáž oblouku 90° DN200 včetně izolace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 96000005 | Demontáž oblouku 90° DN125 včetně izolace | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 96000006 | Demontáž oblouku 90° DN100 včetně izolace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 96000007 | T-kus s nestejnými hrdly 200/125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 96000008 | Demontáž redukce centrická 200/125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 96000009 | Demontáž redukce centrická 125/100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 12.08 | [5 empty] | DIL
|  | Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Potrubí bude opatřeno izolací z minerálních vláken s povrchovou úpravou Al polepem nebo z hliníkového plechu. Pokud bude mít tepelná izolace měrnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti max. 0,053 W/m.K (při teplotě 100 °C), tloušťky izolací budou dle níže uvedené specifikace. | [24 empty] | POP |  | Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Potrubí bude opatřeno izolací z minerálních vláken s povrchovou úpravou Al polepem nebo z hliníkového plechu. Pokud bude mít tepelná izolace měrnou hodnotu součinitele tepelné vodivosti max. 0,053 W/m.K (při teplotě 100 °C), tloušťky izolací budou dle níže uvedené specifikace.
17 | 722182028R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.302 | 12.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,50000 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,50000 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
18 | 71300001 | Tepelná izolace armatur pro uzavírací klapku DN150 - IKA 150 - KL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 631547419R | Pouzdro potrubní izolační 50/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 631547422R | Pouzdro potrubní izolační 76/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 631547628R | Pouzdro potrubní izolační 159/80 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 631547729R | Pouzdro potrubní izolační 219/100 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 73100001 | K1, K2 - Teplovodní stacionární plynový kondenzační kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VÝKONOVÉ PARAMETRY | [24 empty] | POP
|  | - Rozměry(h x š x v): 2090 x 1550 x 2560 mm | [24 empty] | POP
|  | - Jmenovitý tepelný výkon při 80/60°C: 298-1 472 kW | [24 empty] | POP
|  | - Jmenovitý výkon při 40/30°C: 328-1 550 kW | [24 empty] | POP
|  | - Účinost kotle při 80/60°C: 97,2% | [24 empty] | POP
|  | - Připojovací tlak plynu: 4 kPa | [24 empty] | POP
|  | - Přípustní provozní tlak: 6 bar | [24 empty] | POP
|  | - Spotřeba plynu: 30.4-152.3 m3/h | [24 empty] | POP
|  | - Teplota spalin při 40/30°C: 48°C, při 80/60°C: 69°C | [24 empty] | POP
|  | - Emise NOx: 31 mg/kWh | [24 empty] | POP
|  | - Emise CO: 8,6-8,8 % | [24 empty] | POP
|  | - Elektrické údaje: silové napětí 230V, frekvence 50Hz | [24 empty] | POP
|  | - Kotel bude v souladu s ČSN EN 15502-2-2 | [24 empty] | POP
|  | - Všechny díly, které přicházejí do styku se spalinami a kondenzátní vodou budou z ušlechtilé oceli (1.4571) | [24 empty] | POP |  | - Všechny díly, které přicházejí do styku se spalinami a kondenzátní vodou budou z ušlechtilé oceli (1.4571)
POP
|  | Součástí kotle bude: | [24 empty] | POP
|  | - Řídicí jednotka, manu v českém jazyce | [24 empty] | POP
|  | - Prokabelování mezi kotli pro žízení kaskády a prokabelování periférií řízených z jednotky | [24 empty] | POP
|  | - Modulová sada pro WLAN komunikaci s ŘS | [24 empty] | POP
|  | - Modulová sada pro WLAN komunikaci pro vzdálený servis | [24 empty] | POP
|  | - Modulová sada kaskádové řízení kotlů jedním signálem 0-10V | [24 empty] | POP
|  | - Neutralizační box | [24 empty] | POP
|  | - Klapka sání vzduchu s elektropohonem pro kaskádu kotlů bez klaky na spalinách | [24 empty] | POP
|  | - Mezipřírubová klapka, DN150 s pohonem ovládaná z řídicí jedntky kotle | [24 empty] | POP
|  | - Sada pro splnění bezoečnostních požadavků dle ČSn EN 12 828 - přídavný omezovač maximálního tlaku, přídavný bezpečnostní omezovač teploty, bezpečnostní termostat. | [24 empty] | POP |  | - Sada pro splnění bezoečnostních požadavků dle ČSn EN 12 828 - přídavný omezovač maximálního tlaku, přídavný bezpečnostní omezovač teploty, bezpečnostní termostat.
|  | - Doprava na místo instalace | [24 empty] | POP
|  | - Uvedení do provozu | [24 empty] | POP
25 | 73100002 | EA1 - Expanzní automat - vyrovnávací a doplňovací zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | max. provoz. teplota : 75°C (90°C) | [24 empty] | POP
|  | počet čerpadel : 2 ks řízených FM | [24 empty] | POP
|  | hloubka h 600 mm | [24 empty] | POP
|  | výška v 1050 mm | [24 empty] | POP
|  | jmenovitý přetlak : 0,6 Mpa | [24 empty] | POP
|  | max. pracovní přetlak: 500 kPa | [24 empty] | POP
|  | příkon 1500 W | [24 empty] | POP
|  | el. napětí : 230V | [24 empty] | POP
|  | rozsah dodávky, viz technologické schéma | [24 empty] | POP
26 | 73100003 | P1,P2 - Oběhové čerpadlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo bude vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo bude vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.
|  | - Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP
|  | - DN100 | [24 empty] | POP
|  | Pracovní médium: | [24 empty] | POP
|  | - voda | [24 empty] | POP
|  | - teplota do 120°C | [24 empty] | POP
|  | Pracovní bod: | [24 empty] | POP
|  | 94,5 m3/h/ 20,3 m | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. | [24 empty] | POP
|  | Třída účinnosti IE: IE3 | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý výkon - P2: 7.5 kW | [24 empty] | POP
|  | Frekvence el. sítě: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | Jmenovité napětí: 3 x 380-415D/660-690Y V | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý el. proud: 14,4-14,0/8,30-8,10 A | [24 empty] | POP
|  | Jmenovité otáčky: 2910-2920 ot/min | [24 empty] | POP
|  | ErP status: Produkt vyhovující EuP | [24 empty] | POP
27 | 73100004 | E1, E2 Membránová tlaková expanzní nádoba prouzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyráběná podle ČSN EN 13831, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU. | [24 empty] | POP
|  | -nohy pro ustavení od N 35 | [24 empty] | POP
|  | -vnější ochranný nátěr | [24 empty] | POP
|  | -nevyměnitelná membrána | [24 empty] | POP
|  | Jmenovitý objem : 200 litrů | [24 empty] | POP
|  | Užitkový objem max. : 180 litrů | [24 empty] | POP
|  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C | [24 empty] | POP
|  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C | [24 empty] | POP
|  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar | [24 empty] | POP
|  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar | [24 empty] | POP
|  | Tlak plynu nastavený : 4,2 bar | [24 empty] | POP
|  | Průměr : 634 mm | [24 empty] | POP
|  | Výška : 758 mm | [24 empty] | POP
|  | Hmotnost (prázd.) : 23,1 kg | [24 empty] | POP
|  | Připojení na systém : R 1 | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství: Uzavírací ventil se zajištěním | [24 empty] | POP
28 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.29 |  | 0 |  |  |  |  | 140.7 | [5 empty] | DIL
29 | 733111312R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 10 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.453 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
30 | 733111317R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00827 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.735 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
31 | 733111318R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 EN 10216-1 - P235TR2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.828 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
32 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.919 | 4.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
33 | 733121235R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159 x 4,5 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02386 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.612 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
34 | 733121239R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 219 x 6,3 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04045 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.205 | 35.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
35 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.102 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 734173418R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 100 vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01013 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.726 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 734173422R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 150 vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01894 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.538 | 20.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 230023001R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 14x1,5 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.717 | 4.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 230023029R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13,44,5x2,6 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.935 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 230023037R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 51x2,6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.963 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 230023038R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 57x2,9 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.013 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 230023047R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76x3,2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.118 | 4.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 230023088R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.565 | 9.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 230023101R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219x6,3 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.005 | 8.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 230023101R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219x6,3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.005 | 4.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 230023102R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 219x8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.209 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 230032032R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.311 | 3.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 230040023R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3/8" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.115 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 230040024R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.128 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 230040026R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.194 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 230040029R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.36 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 230040030R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.44 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 73300001 | T-kus s nestejnými hrdly 200/150 EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 73300002 | T-kus se stejnými hrdly 50/50 EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 73300003 | Ostatní tvarovky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 316306010R | Oblouk R1,5D 90° P235 14 x 1,5 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
57 | 316306016R | Oblouk R1,5D 90° P235 44,5 x 2,6 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
58 | 316306019R | Oblouk R1,5D 90° P235 57 x 2,9 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
59 | 316306022R | Oblouk R1,5D 90° P235 76,1 x 2,9 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
60 | 316306028R | Oblouk R1,5D 90° P235 159 x 4,5 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
61 | 316306030R | Oblouk R1,5D 90° P235 219,1 x 6,3 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0158 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
62 | 316306030R1 | Oblouk R1,5D 45° P235 219,1 x 6,3 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0158 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
63 | 316331020R | Přechod přímý 50/25 EN 10 253-2 - P235TR2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
64 | 31946412R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 150 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
65 | 31960110R | Dno klenuté DN 200, Jt 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
66 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.08 | [5 empty] | DIL
67 | 722221111R00 | Kohout vypouštěcí kulový, DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.083 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 724231182R00 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou 100 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.621 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploměr ukazovací - f 100mm / G1/2" / přímý / 0 -120°C / délka stonku 150 mm zadní pro kouřovody, zadní | [24 empty] | POP |  | Teploměr ukazovací - f 100mm / G1/2" / přímý / 0 -120°C / délka stonku 150 mm zadní pro kouřovody, zadní
69 | 734194262R00 | Klapka uzav. regul. přírub. DN 150 do přírub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01266 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.622 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 734209119R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.536 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 734213111R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.062 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 734411112R00 | Teploměr přímý | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Teploměr ukazovací - f 100mm / G1/2" / přímý / 0 -120°C / délka stonku 160 mm pro DN150 | [24 empty] | POP
|  | (včetně jímky G1/2" / 165 mm / PN40 / uhlíková ocel a návarku G1/2" / 100 mm / PN40 / uhlíková ocel) | [24 empty] | POP
74 | 734421150R00 | Manometr ukazovací, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Manometr ukazovací - f 100mm / G1/2" / 0-1 MPa / spodní (včetně 2-cestného k.k. G1/2" / PN16 a kond. smyčky zahnuté G1/2" / PN100 / přivařovací / uhlíková ocel) | [24 empty] | POP |  | Manometr ukazovací - f 100mm / G1/2" / 0-1 MPa / spodní (včetně 2-cestného k.k. G1/2" / PN16 a kond. smyčky zahnuté G1/2" / PN100 / přivařovací / uhlíková ocel)
75 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.278 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Návarek (měření tlaku pro čidlo MaR) přímý s vnitřním závitem G1/2" do 100mm | [24 empty] | POP
76 | 73400001 | M1 Fakturační měřič tepla, indukční princip měření, mezipřírubové provedení, TS do 90°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Fakturační měřič tepla, indukční princip měření, mezipřírubové provedení, TS do 90°C | [24 empty] | POP
|  | - nerezová konstrukce | [24 empty] | POP
|  | - DN150, PN16, Qmin=3,8 m3/h, Qmax=760 m3/h, rozsah 1:200 | [24 empty] | POP
|  | - všetně teplotních snímačů PT500 | [24 empty] | POP
|  | - vyhodnocovací jednotky - kompaktní provedení | [24 empty] | POP
|  | - komunikačního rozhraní RS485 (pprotokol bud eupřesněn) | [24 empty] | POP
|  | - napájení síťové 230 VAC, 50 Hz | [24 empty] | POP
77 | 42256515R | Ventil pojistný 2" x 2 1/2",závitový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PV1, PV2 | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil 2"x 2 1/2", | [24 empty] | POP
|  | otevírací tlak 6 bar | [24 empty] | POP
78 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | 76700001 | Třmen kruhový (UB200) pro izolované potrubí DN200 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 76700002 | Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - včetně kotvícího a spojovacího materiálu | [24 empty] | POP
81 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.88 | [5 empty] | DIL
82 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.287 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 2x základní antikorozní syntetický nátěr potrubí + pomocné ocelové konstrukce | [24 empty] | POP
83 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.287 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 2x vrchní antikorozní syntetický nátěr potrubí + pomocné ocelové konstrukce | [24 empty] | POP
Díl: | 796 | Kouřovody a komíny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 79600001 | Třísložkový kouřovod v kotelně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (min. EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00) - 2 ks | [24 empty] | POP
|  | Konstrukce: | [24 empty] | POP
|  | - kouřovod: DN 400 - 500 mm, nerezový plech, tl. 1,2 mm, mat. 1.4401, včetně rovných dílů a kolen | [24 empty] | POP
|  | - tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) | [24 empty] | POP
|  | - opláštění: AL barva tmavě hnědá, min. tl. 0,63 mm | [24 empty] | POP
|  | - návarek pro měření emisí se zátkou | [24 empty] | POP
|  | - návarek pro měření protitlaku spalin se zátkou, průměr trubičky 6 mm | [24 empty] | POP
|  | - návarek pro teplotní čidlo | [24 empty] | POP
85 | 79600002 | Límec prostupu přes obvodovou zeď - nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 79600003 | Třísložkový komín | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (min. EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00) - 2 ks | [24 empty] | POP
|  | Konstrukce: | [24 empty] | POP
|  | - komínová vložka: DN 550 mm nerezový plech, tl. 1,2 mm, mat. 1.4401, | [24 empty] | POP
|  | jednostranně vyztužena pásovinou 50x5 mm po 2,5 m délky mezi přírubovými spoji, | [24 empty] | POP
|  | přírubové spoje po 5 m | [24 empty] | POP
|  | - tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) | [24 empty] | POP
|  | - opláštění: AL barva tmavě hnědá, min. tl. 0,63 mm | [24 empty] | POP
|  | - svorka pro přichycení zemnícího vodiče | [24 empty] | POP
87 | 79600004 | Patní koleno DN550mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 79600005 | Pevný závěs (RH) pro kouřovod O 500 mm | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - uchycení: do betonového stropu | [24 empty] | POP
|  | - včetně kotvícího a spojovacího materiálu | [24 empty] | POP
89 | 79600006 | Nerezové sedla na samonosném tubusu pro 1 komín | kompl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 79600007 | Revize spalinových cest | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 79600008 | Výrobní dokumentace pomocných OK | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 79600009 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 79600010 | Doprava včetně zvedací techniky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.94 | [5 empty] | DIL
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.2263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 2.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
95 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 59.1677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
96 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.2263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 3.98 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
97 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8.4525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 0.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
98 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs | t | 4.2263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
100 | ON00001 | Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...) | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
101 | ON00002 | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
102 | ON00003 | Zákres změn v provedení skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
103 | ON00004 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
104 | ON00005 | Výrobní dokumentace OK | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
105 | ON00006 | Dodavatelská dokumentace pro předání stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
106 | ON00007 | Stavební přípomoci - zazdění průchodu po spalinové cestě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
107 | ON00009 | Lešení pro montáž potrubí uvnitř objektů (pronájem, montáž, demontáž, doprava) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
108 | ON00010 | Vypuštění soustavy mezi montážemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
109 | ON00011 | Napuštění a odvzdušnění soustavy mezi montážemi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
110 | ON00012 | Konečné napouštění a odvzdušnění soustavy (včetně ceny upravené vody) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
111 | ON00013 | Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637 (100%) | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
112 | ON00014 | Zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
113 | ON00015 | Provozní zkoušky (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
114 | ON00016 | Uvedení soustrojí do provozu (vč. provozních náplní) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
115 | ON00017 | Funkční zkoušky a komplexní zkoušky ochran | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
116 | ON00018 | Výchozí revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
117 | ON00019 | Návrh provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
118 | ON00020 | Zkušební provoz | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
119 | ON00021 | Kompletační činnost (dokončovací práce, úklid staveniště, atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
120 | ON00022 | Štítky - popis zařízení, armatur a strojů | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
121 | ON00023 | Označení potrubí podle ČSN 13 0072 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
122 | ON00024 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Kotelna K1 Odry - Výměna kotlů | [24 empty] | STA
O: | 1 | Výměna kotlů | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Rozpočet DPS1.2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  |  |  |  | 7.31 | [5 empty] | DIL
1 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 včetně izolace | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.2 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.103 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6+7+17+7 |  | 37 | [22 empty] | VV | 0
2 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 včetně izolace | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.04 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.125 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 včetně izolace | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.07 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.187 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.166 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 96000001 | Demontáž stávající regulační řady plynu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 96000002 | Demontáž uložení/zavěšení potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 96000003 | Další drobné nespecifikované položky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 3.57 | [5 empty] | DIL
8 | 723215418R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.251 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 723215421R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00873 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.271 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 723225113R00 | Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z. DN15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.166 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 723237217R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 723237218R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 723239106R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 72300001 | Rregulátor tlaku plynu 280/4 kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozice. 3 a 4 | [24 empty] | POP
|  | Rregulátor tlaku plynu 280/4 kPa, připojení DN50, PN16, | [24 empty] | POP
|  | rozsah výstupního tlaku 5-10 kPa, včetně sestavy impulzů, | [24 empty] | POP
|  | včetně integrovaného bespečnostním rychlouzávěrem s nastavitelnou min a max hodnotou a | [24 empty] | POP
|  | pojistnám ventilem. Průtok minimálně 400 m3/h. | [24 empty] | POP
16 | 42266620R | Filtr plynový DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0093 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
17 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 110.91 | [5 empty] | DIL
18 | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.269 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3*,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
19 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2*,5 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | 733111312R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 10 EN 10216-1 - P235TR2, včetně tvarovek | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.453 | 5.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
21 | 733111313R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 EN 10216-1 - P235TR2, včetně tvarovek | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.473 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
22 | 733111314R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 20 EN 10216-1 - P235TR2, včetně tvarovek | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.505 | 6.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
23 | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3 x 2,9 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00783 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.766 | 5.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
24 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.04 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
25 | 733121232R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 139 x 4,0 mm EN 10216-1 - P235TR2 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.4 | 9.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
26 | 734173414R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 50 vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.666 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 734173417R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 80 vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.957 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 734173421R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125 vč. těsnicího a spojovacího materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01358 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.142 | 8.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 230023001R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 14x1,5 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.717 | 8.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 230023014R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 25x2,9 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.853 | 6.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 230023029R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13,44,5x2,6 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.935 | 6.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 230023038R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 57x2,9 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.013 | 12.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 230023058R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.246 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 230023059R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.335 | 2.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 230023081R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 133x8 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.811 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 230023082R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 133x10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.976 | 7.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 230032027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.141 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 230032029R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 230032031R00 | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 125 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.271 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 230040024R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.128 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 230040028R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.298 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 230040029R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.36 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 73300001 | T-kus 80 se stejnými hrdly EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 73300002 | T-kus 125 se stejnými hrdly EN 10 253-2 - P235TR2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 73300003 | Ostatní tvarovky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 316306010R | Oblouk R1,5D 90° P235 14 x 1,5 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
47 | 316306011R | Oblouk R1,5D 90° P235 26,9 x 2,3 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
48 | 316306016R | Oblouk R1,5D 90° P235 44,5 x 2,6 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
49 | 316306019R | Oblouk R1,5D 90° P235 57 x 2,9 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
50 | 316306023R | Oblouk R1,5D 90° P235 88,9 x 3,2 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
51 | 316306026R | Oblouk R1,5D 90° P235 133 x 4 mm typ A - tvar 3D - P235TR2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00362 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
52 | 316331029R | Přechod přímý 88,9/48,3 EN 10 253-2 - P235TR2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
53 | 31946407R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 50 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 31946409R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 80 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 31946411R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 125 mm EN 1092-1/11/PN16/3E0, vč. těsnicího a spojovacího materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 31960106R | Dno klenuté DN 125, Jt 40 EN 10 253-2 P235TR2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | DIL
58 | 734421150R00 | Manometr ukazovací, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Manometr ukazovací: Ř 100 mm, 0-10 kPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 | [24 empty] | POP
|  | - kohout tlakoměrový uzavírací: M20x1,5, PN 16, konstrukční ocel | [24 empty] | POP
|  | - návarek M20x1,5, délka dle DN potrubí | [24 empty] | POP
59 | 734421160R00 | Manometr ukazovací, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Manometr ukazovací: Ř 100 mm, 0-400 kPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 | [24 empty] | POP
|  | - kohout tlakoměrový uzavírací: M20x1,5, PN 16, konstrukční ocel | [24 empty] | POP
|  | - návarek M20x1,5, délka dle DN potrubí | [24 empty] | POP
60 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 + zátka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.278 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Návarek (měření tlaku pro čidlo MaR) přímý s vnitřním závitem G1/2" do 100mm | [24 empty] | POP
61 | 73400001 | Meření tlaku (pro čidlo MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - kohout tlakoměrový uzavírací: G1/2", konstrukční ocel | [24 empty] | POP
|  | - návarek G1/2", délka dle DN potrubí | [24 empty] | POP
62 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
63 | 76700001 | Pevný závěs (RH10) pro neizolované potrubí DN8 (TS 110°) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 76700002 | Pevný závěs (RH20) pro neizolované potrubí DN20 (TS 110°) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 76700003 | Pevný závěs (RH40) pro neizolované potrubí DN40 (TS 110°) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 76700004 | Pevný závěs (RH50) pro neizolované potrubí DN50 (TS 110°) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 76700005 | Třmen kruhový (UB80) pro izolované potrubí DN80 (TS 110°) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 76700006 | Třmen kruhový (UB125) pro neizolované potrubí DN125 (TS 110°) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 76700007 | Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - včetně kotvícího a spojovacího materiálu | [24 empty] | POP
70 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.33 | [5 empty] | DIL
71 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.287 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 2x základní antikorozní syntetický nátěr potrubí + pomocné ocelové konstrukce | [24 empty] | POP
72 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.403 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 1x základní antikorozní syntetický nátěr potrubí - barva bílá + pomocné ocelové konstukce | [24 empty] | POP
|  | 1x základní antikorozní syntetický nátěr potrubí - barva červená + pomocné ocelové konstrukce | [24 empty] | POP
|  | bila : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | cervena : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.89 | [5 empty] | DIL
73 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.54466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 0.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
74 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 7.6252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
75 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.54466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 0.51 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
76 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.0893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 0.11 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
77 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs | t | 0.54466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
78 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | ON00001 | Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...) | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
80 | ON00002 | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
81 | ON00003 | NDT kontrola svarů na tlaku 280 kPa | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
82 | ON00004 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
83 | ON00005 | Výrobní dokumentace OK | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
84 | ON00006 | Dodavatelská dokumentace pro předání stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
85 | ON00008 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
86 | ON00010 | Tlaková zkouška vnitřního plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
87 | ON00011 | Výchozí revize plynovodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
88 | ON00012 | Provozní zkoušky ČSN EN 1775 a TPG 811 01 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
89 | ON00013 | Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637 (100%) | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
90 | ON00021 | Kompletační činnost (dokončovací práce, úklid staveniště, atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
91 | ON00022 | Štítky - popis zařízení, armatur a strojů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
92 | ON00023 | Označení potrubí podle ČSN 13 0072 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
93 | ON00024 | Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 3 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 038 | Kotelna K1 Odry - Výměna kotlů | [24 empty] | STA
O: | 1 | Výměna kotlů | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | PS2 Elektroinstalace a MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M21000001 | PS2 Elektroinstalace a MaR viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu