## Rekapitulace
Kopřivnice - Výrobní hala fy BROSE
Cenová nabídka
Název účastníka :
Vyhotovil : |  | Datum:
Název objektu: SO 202 - Výrobní hala s administrativou |  | Bez daně
Oddíl | Části objektu | Kč | Poznámka
A | Zařízení staveniště | #REF!
B | Hrubá stavba | #REF!
C | Dokončující práce | 0
| Cena objektu SO 202 - celkem | #REF!
Poplatky za skládku
p.č. | B - Hrubá stavba | Cena oddílu v Kč
1. | Zemní práce | #REF!
2. | Základy | #REF!
2.1 | Zakládání | #REF!
2.2 | Piloty | #REF!
3. | Svislé konstrukce | #REF!
3.1 | Zdi podpěrné a volné | #REF!
3.2 | Stěny a příčky | #REF!
3.3. | Různé kompletní konstrukce | #REF!
4. | Vodorovné konstrukce | #REF!
4.1 | Stropy a stropní konstrukce | #REF!
4.2 | Prefabrikáty | #REF!
4.3 | Schodiště | #REF!
5. | Komunikace | #REF!
5.1 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | #REF!
5.2 | Kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch | #REF!
6. | Úpravy povrchů, podlahy | #REF!
6.1 | Úprava povrchů vnitřních | #REF!
6.2 | Úprava povrchů vnějších | #REF!
6.3 | Podlahy a podlahové konstrukce | #REF!
8. | Trubní vedení | #REF!
8.1 | Potrubí z trub | #REF!
8.2 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení | #REF!
9. | Ostatní konstrukce a práce | #REF!
9.1 | Různé dokončující konstrukce a práce | #REF!
9.2 | Lešení | #REF!
10. | Ostatní | #REF!
B | Cena části B celkem (1. až.10.) | #REF!
p.č. | C - Dokončující práce | Cena oddílu v Kč
1. | Izolace proti vodě | #REF!
2. | Trapézové plechy | #REF!
3. | Střešní krytina | #REF!
4. | Konstrukce truhlářské | #REF!
5. | Konstrukce zámečnické | #REF!
6. | Podlahy - konečná povrchová úprava | #REF!
7. | Obklady | #REF!
8. | Malby | #REF!
9. | Světlíky | #REF!
10. | Podhledy | #REF!
11. | Zdvojená podlaha | #REF!
12. | Sádrokartonové konstrukce | #REF!
13. | Obvodový plášť | #REF!
14. | Zdravotní instalace | #REF!
14.1 | Rozvody v objektu | #REF!
14.2 | Zařízení kuchyně | #REF!
15. | Ústřední vytápění | #REF!
15.1 | Rozvody v objektu | #REF!
15.2 | Kotelna | #REF!
16. | Elektrorozvody | #REF!
16.1 | Silnoproud | #REF!
16.2 | Hromosvod | #REF!
16.3 | Slaboproud | #REF!
16.4 | Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) | #REF!
17. | Vzduchotechnika | #REF!
17.1 | Vzduchotechnika | #REF!
17.2 | Chlazení | #REF!
18. | Měření a regulace | #REF!
19. | Protipožární systémy | #REF!
19.1 | Elektrická požární signalizace (EPS) | #REF!
20. | SHZ | #REF!
20.1 | SHZ - Sprinklery | #REF!
20.2 | SHZ - inergen | #REF!
20.3 | SHZ - Odvětrací zařízení (SOZ) | #REF!
21. | Strojní část | #REF!
21.1. | Strojní vybyvení strojovny SHZ | #REF!
21.2 | Přívodní potrubí | #REF!
21.3 | Nadzemní nádrž s příslušenstvím | #REF!
22. | Ocelové konstrukce | #REF!
D | Cena části D celkem ( 1. až 22.)
Tento výkaz výměr je považovaný pouze jako referenční výkaz výměr

## ZŠ_Odry- větrání kuchyně
Objednatel: Město Odry,Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Název akce: ZŠ Komenského- VZT zařízení školní kuchyně
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby
Profese: | Vzduchotechnika
Poř.číslo | Popis výkonů | MJ | Množství | Jedn.cena | Cena celkem
Vzduchotechnika
Cena zařízení vzduchotechniky je za dodávku a montáž (bez DPH), včetně lešení pro montáž, závěsů, podstavců pro potrubí a elementy, popisných štítků zařízení a potrubních rozvodů, zkompletování, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu
Zařízení č.1- Školní kuchyň
1.01 | AHU 1- Kompaktní (přívod i odvod) vzduchotechnická jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem tepla a EC ventilátory- vnitřní pravé provedení, hygienické provedení dle VDI 6022, -skříň jednotek je rámové konstrukce, složená z lakovaného plechu a 45 mm minerální výplně (λ= 0,037 W/m2K)- třída T2, tepelné mosty třída TB2, obdélníková napojovací hrdla s pružnými manžetami, dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými EC motory, s volnými oběžnými koly a dozadu zahnutými lopatkami, s kondenzačním rotačním výměníkem tepla s proplachovací komorou, účinnost teplotní rekuperace 71,6 % (zimní), 68,7 % (letní), teplovodní ohřívač, přímý jednookruhový chladič, odvodňovací vana s vývodem kondenzátu, výsuvné kazetové filtry přiváděného (ePM1 55%-F7) a odváděného vzduchu (ePM10 50%-M5), uzavírací klapka se servopohonem (s havarijní funkcí) na sání venkovního vzduchu, podstavné nohy výšky 200 mm, -včetně samostatně dodávaného regulačního uzlu teplovodního ohřívače s čtyřcestnou směšovací armaturou se servopohonem, třírychlostním čerpadlem, dvou uzavíracích kulových ventilů a připojovacího potrubí -včetně systému MaR (měření a regulace) s nástěnným dotykovým ovladačem a externím čidlem prostorové teploty( v kuchyni), s externí rozvodnicí regulačního modulu, komunikace pro napojení na nadřazený systém (ModBus TCP) a integrovaný webserver, -jednotka bude dodánav dílech a smontována na místě instalace | ks | 1 |  | 0
Přívod vzduchu: množství vzduchu Qv= 11 686 m3/h, dPext= 300 Pa tepelný výkon Qt= 37,0 kW, topné médium voda 80/60 °C chladící výkon Qch= 32,0 kW, chladící médium R410A el. příkon ventilátoru Pi= 5,4 kW, I= 8,6 A, 400 V, 50 Hz, Odvod vzduchu: množství vzduchu Qv= 11 786 m3/h, dPext= 470 Pa el. příkon ventilátoru Pi=5,4 kW, I=8,6 A, 400 V, 50 Hz,
1.02 | CU 1- Venkovní kondenzační jednotka - výroba chladícího média pro vzduchotechnickou jednotku AHU 1 (přímý výparník vzduchotechnické jednotky), včetně podstavce (konzoly) z ocelových profilů -inverterový systém, 1-okruhový tepelný výměník, -včetně řídící jednotky (boxu), expanzního ventilu a rozdělovačů chladiva -včetně ovládání 0-10 V chladící výkon Qch= 32,0 kW, chladivo R410A, el. příkon chlazení Pi= 10,4 kW, I= 17,0 A, 400 V, 50 Hz | ks | 1 |  | 0
1.03 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace, el. řídící kabel ,el.propojení, -propojení AHU 1 a CU 1 | bm | 20 |  | 0
1.04 | Protidešťová žaluzie 1000x 1250 mm, s rámem do potrubí, se sítí proti vniknutí ptactva, rám a lamely z pozinkovaného plechu, | ks | 1 |  | 0
1.05 | Požární klapka 1000x710/375, požární odolnost EIS 90 -spouštění ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“), -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu -klapka zabudována v tuhé stěnové konstrukci tl.≥ 100 mm, dodávka včetně sádry nebo malty na utěsnění otvoru | ks | 1 |  | 0
1.06 | Požární klapka 1000x400/375, požární odolnost EIS 90 -spouštění ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“), -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu -klapka zabudována v tuhé stěnové konstrukci tl.≥ 100 mm, dodávka včetně sádry nebo malty na utěsnění otvoru | ks | 1 |  | 0
1.07 | Požární klapka 710x710/375, požární odolnost EIS 90 -spouštění ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“), -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu -klapka zabudována v tuhé stěnové konstrukci tl.≥ 100 mm, dodávka včetně sádry nebo malty na utěsnění otvoru | ks | 3 |  | 0
1.08 | Požární klapka 710x630/375, požární odolnost EIS 90 -spouštění ruční a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“), -těleso klapky v provedení z pozinkovaného plechu, list klapky z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken, ovládací zařízení a pružina z materiálů galvanicky pozinkovaných, tepelné tavné pojistky z mosazného plechu -klapka zabudována v tuhé stěnové konstrukci tl.≥ 100 mm, dodávka včetně sádry nebo malty na utěsnění otvoru | ks | 1 |  | 0
1.09 | Kulisový tlumič hluku 100x710x2000 mm, s náběhy na obou koncích,v hygienickém provevedení, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem | ks | 14 |  | 0
1.10 | Kulisový tlumič hluku 100x400x2000 mm, s náběhy na obou koncích,v hygienickém provevedení, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem | ks | 6 |  | 0
1.11 | Buňkový tlumič hluku 200x500x1500 mm, s náběhy na obou koncích, v hygienickém provevedení, kostra tlumiče z pozinkovaného plechu, absorpční výplň z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem | ks | 10 |  | 0
1.12 | Nerezový akumulační odsávací zákryt nad myčku (bez tukových filtrů a osvětlení) DxŠxV= 1000x1000x465 mm, hrdlo ø250 mm shora, jednoodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění záchytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tlouštky 1 mm, v kartáčovaném povrchu. | ks | 2 |  | 0
1.13 | Nerezový akumulační odsávací zákryt nad myčku (bez tukových filtrů a osvětlení) DxŠxV= 1250x1200x465 mm, hrdlo ø250 mm shora, jednoodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění záchytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tlouštky 1 mm, v kartáčovaném povrchu. | ks | 1 |  | 0
1.14 | Nerezový kuchyňský odsavač par (digestoř)- nástěnné provedení DxŠxV= 2500x1200x465 mm, hrdlo ø280 mm shora, s lamelovými tukovými filtry (400x400- 3ks) a vestavěným osvětlením, jednoodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění záchytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tlouštky 1 mm, v kartáčovaném povrchu. | ks | 1 |  | 0
1.15 | Nerezový kuchyňský odsavač par (digestoř)- nástěnné provedení DxŠxV= 3000x1200x465 mm, dvě hrdla ø315 mm shora, s lamelovými tukovými filtry (400x400- 6ks) a vestavěným osvětlením, dvouodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění záchytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tlouštky 1 mm, v kartáčovaném povrchu. | ks | 1 |  | 0
1.16 | Nerezový kuchyňský odsavač par (digestoř)- nástěnné provedení DxŠxV= 3000x1200x465 mm, dvě hrdla ø200 mm shora, s lamelovými tukovými filtry (400x400- 3ks) a vestavěným osvětlením, dvouodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění záchytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tlouštky 1 mm, v kartáčovaném povrchu. | ks | 1 |  | 0
1.17 | Nerezový kuchyňský odsavač par (digestoř)- nástěnné provedení DxŠxV= 2250x1000x465 mm, hrdlo ø200 mm shora, s lamelovými tukovými filtry (400x400- 2ks) a vestavěným osvětlením, jednoodtahový, dodávka vcelku, kotvení ke stropní konstrukci,na spodní hraně digestoře sběrná vanička pro zajištění záchytu kondenzátu, Digestoř z nerezového plechu třídy AISI 304 (ČSN EN 17240), tlouštky 1 mm, v kartáčovaném povrchu. | ks | 1 |  | 0
1.18 | Odlučovač tuku nerezový horizontální 425x 225 mm, pletivový, s nerezovou regulací R1, vícevrstvý kovový filtr, se záchytným žlabem, | ks | 7 |  | 0
1.19 | Obdélníková odvodní výustka 425x 225 mm-jednořadá s regulací R1, -rám a regulace z ocelového pozinkovaného plechu, otočné listy z hliníkových profilů (přírodní elox) | ks | 2 |  | 0
1.20 | Obdélníková odvodní výustka 200x 100 mm-jednořadá s regulací R1, -rám a regulace z ocelového pozinkovaného plechu, otočné listy z hliníkových profilů (přírodní elox) | ks | 2 |  | 0
1.21 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 400x 400 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 1 |  | 0
1.22 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 315x 315 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 3 |  | 0
1.23 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 250x 250 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 1 |  | 0
1.24 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 200x 200 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 1 |  | 0
1.25 | Čtyřhranná regulační klapka těsná 200x 100 mm, s ručním ovládáním, rám klapky, listy i ovládací mechanismus jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, | ks | 1 |  | 0
1.26 | Regulační klapka kruhová těsná s ručním ovládáním ø250, na spiro potrubí, z pozinkovaného plechu, | ks | 2 |  | 0
1.27 | Textilní kruhová výustka ø710 mm, barva světle šedá, tkanina PMS- 100% polyester, hmotnost 200 g/m2, tl.0,30 mm, požární odolnost třída B-s1, teplotní odolnost -30°C až +110°C, pro čisté prostory třída č.4, pratelná v pračce, s rovnoměrnou mikroperforací, Qv= 11 686 m3/h, použitelný přetlak 100 Pa, délka L= 8 000 mm, -včetně montážního, závěsného a spojovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0
1.28 | Kruhová výfuková hlavice ø800 mm - z pozinkovaného plechu | ks | 1 |  | 0
Čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti C, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
1.29 | dodávka a montáž do obvodu 5600 mm rovné | m2 | 12 |  | 0
1.30 | dodávka a montáž do obvodu 5600 mm tvarovky | m2 | 6 |  | 0
1.31 | dodávka a montáž do obvodu 4500 mm rovné | m2 | 21 |  | 0
1.32 | dodávka a montáž do obvodu 4500 mm tvarovky | m2 | 29 |  | 0
1.33 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm rovné | m2 | 77 |  | 0
1.34 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm tvarovky | m2 | 53 |  | 0
Odvodní čtyřhranné potrubí skup.I z pozinkovaného plechu, třída těsnosti D, ve vodotěsném provedení, montované ve spádu a v nejnižším místě odvodněné, -potrubí odvodu vzduchu z prostoru školní kuchyně ke vzduchotechnické jednotce AHU 1 včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
1.35 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm rovné | m2 | 49 |  | 0
1.36 | dodávka a montáž do obvodu 3500 mm tvarovky | m2 | 54 |  | 0
1.37 | dodávka a montáž do obvodu 2630 mm tvarovky | m2 | 6 |  | 0
1.38 | dodávka a montáž do obvodu 1890 mm rovné | m2 | 2 |  | 0
1.39 | dodávka a montáž do obvodu 1890 mm tvarovky | m2 | 10 |  | 0
1.40 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- rovné | m2 | 40 |  | 0
1.41 | dodávka a montáž do obvodu 1500 mm- tvarovky | m2 | 19 |  | 0
Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu, třída těsnosti D, vodo a olejotěsné provedení, montované ve spádu, v nejnižším místě odvodněné, - odsávací potrubí v prostoru školní kuchyně, včetně : - spojovacího a těsnícího materiálu - závěsů s pružným uložením min.po 3 m - konzol a montážního materiálu - revizních a čistících otvorů
1.42 | ø 400 mm / 0,6 mm-tvarovky | bm | 2 |  | 0
1.43 | ø 315 mm / 0,6 mm-rovné potrubí | bm | 5 |  | 0
1.44 | ø 315 mm / 0,6 mm-tvarovky | bm | 3 |  | 0
1.45 | ø 280 mm / 0,6 mm-rovné potrubí | bm | 7 |  | 0
1.46 | ø 280 mm / 0,6 mm-tvarovky | bm | 3 |  | 0
1.47 | ø 250 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 9 |  | 0
1.48 | ø 250 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 3 |  | 0
1.49 | ø 200 mm / 0,5 mm-rovné potrubí | bm | 8 |  | 0
1.50 | ø 200 mm / 0,5 mm-tvarovky | bm | 2 |  | 0
| Zařízení č.1- celkem |  |  |  | 0
I- Tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru (na střeše)
| Rohož z minerální plsti tloušťky 60 mm ,na povrchu s Al fólii, na trny, spoje přelepeny AL páskou, venkovní krycí plášť z pozinkovaného plechu,tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou potrubí nad střechou haly. Izolovaná potrubí budou oplechována- dodávka stavby. | m2 | 10 |  | 0
II- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.40 mm
| Rohož z minerální plsti tloušťky 40 mm ,na povrchu s Al fólii, na trny, spoje přelepeny AL páskou, tepelná vodivost 0,04 W/mK Opatřena tepelnou izolací budou vzduchotechnická potrubí v 1.PP a šachtě vedené nad střechu objektu | m2 | 321 |  | 0
III- Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostoru- izolace tl.9 mm
| Pružná samolepící parotěsná izolace s uzavřenou buňkovou strukturou tl.9 mm, λ= 0,039 W/mK -nalepená na potrubí, spoje přelepeny páskou Opatřena tepelnou izolací budou všechna ostatní vzduchotechnická potrubí | m2 | 148 |  | 0
| Vzduchotechnika celkem (bez DPH) |  |  |  | 0