PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Protokol o stanovení vnějších vlivů

P R O T O K O L  č. POR 05.03.2022

o  určení  vnějších vlivů,  vypracovaný  odbornou  komisi

Předmět  jednání : 	Opravu bazénů, technologických rozvodů a

zařízení na letním koupališti v Odrách

Investor :		Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Provozovatel :       	Oderská městská společnost, s.r.o., Radniční 95/14, 742 35 ODRY

Složení  komise:

Členové :         	Vít Vetešník		…………………………….

profese stavební

Ing.Jaroslav  Stojan    	……………………………

profese elektro

Dušan Pala			 ………………………........

profese požárně bezpečnostní

Lucie Masaříková		……………………………

zdravotechnika

Michal Pospíšil		……………………………

technologie

Předloženy byly tyto  podklady  -  PD-  dokumentace

- stavební část

- elektro část

- technologická část

- vzduchotechnika

- TECHNICKÝ  POPIS

Projektová dokumentace řeší opravu stávající bazénové vany plaveckého bazénu, výstavbu nového dětského brouzdaliště,  a stavební úpravy stávající technologie úpravy bazénové vody.

Opravu bazénů, technologických rozvodů a zařízení na letním koupališti v Odrách

Popis stavení části

Bazén

Jedná se o plavecký a dětský bazén v rozměrech dle situace s příslušnou strojovnou, úpravou vody a s vzduchotechnikou a případně odvětrání strojovny.

- ROZHODNUTÍ  O URČENÍ  VNĚJŠÍCH  VLIVŮ.

Vnější vlivy pro místnost bazénu jsou stanoveny dle  dostupných  informaci.

( činitel  prostředí , využití konstrukce budovy)

Při určování prostředí bylo postupováno  ve smyslu  ČSN 332000 -3, ČSN  332000 -5- 51 ed.3

Provoz a úklid strojovny bude prováděn v souladu s bezpečnostními požadavky a provozními předpisy a v souladu s údržbou  a

krytím  IP  jednotlivých instalovaných  el. spotřebičů.

Vně objektu :

| ČSN | Vnější vliv | Prostor 33 2000-5-51 ed.3 | Ochrana 33 2000-4-41 ed.3 | ČSN | Vnější vliv | Prostor 33 2000-5-51 ed3 | Ochrana 33 2000-4-41 ed.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA8 | normální | základní | Sluneční záření | AN2 | normální | základní |
| Vlhkost a teplota | AB8 | normální | základní | Seismicita | AP1 | normální | základní |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | základní | Bouřková činnost | AQ1 | normální | základní |
| Výskyt vody | AD4 | nebezpečný | doplněná | Pohyb vzduchu | AR1 | normální | základní |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | základní | Vítr | AS1 | normální | základní |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | základní | Schopnost lidí | BA1 | normální | základní |
| Ráz | AG1 | normální | základní | Dotyk se zemí | BC1 | normální | základní |
| Vibrace | AH1 | normální | základní | Možnost úniku | BD1 | normální | základní |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | základní | Látky v objektu | BE1 | normální | normální |
| Živočichové | AL1 | normální | základní | Konstr. mater. | CA1 | normální | základní |
| Záření | AM1 | normální | základní | Provedení budovy | CB1 | normální | základní |

Vnitřní prostory – strojovna, technická místnost :

| ČSN | Vnější vliv | Prostor 33 2000-5-51 ed.3 | Ochrana 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN | Vnější vliv | Prostor 33 2000-5-51 ed.3 | Ochrana 33 2000-4-41 ed.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA4 | normální | normální | Sluneční záření | AN1 | normální | normální |
| Vlhkost a teplota | AB4 | normální | normální | Seismicita | AP1 | normální | normální |
| Nadmořská výška | AC1 | normální | normální | Bouřková činnost | AQ1 | normální | normální |
| Výskyt vody | AD4 | normální | normální | Pohyb vzduchu | AR1 | normální | normální |
| Cizí pevná tělesa | AE4 | normální | normální | Vítr | AS1 | normální | normální |
| Koroze, znečištění | AF1 | normální | normální | Schopnost lidí | BA1 | normální | doplněná |
| Ráz | AG1 | normální | normální | Dotyk se zemí | BC1 | normální | normální |
| Vibrace | AH1 | normální | normální | Možnost úniku | BD1 | normální | normální |
| Rostliny, plísně | AK1 | normální | normální | Látky v objektu | BE1 | normální | normální |
| Živočichové | AL1 | normální | normální | Konstr. mater. | CA1 | normální | normální |
| Záření | AM1 | normální | normální | Provedení budovy | CB1 | normální | normální |

# ČSN 33 2000-7-702 ed. 2: Plavecké bazény a jiné nádrže

- Zóny

- zóna 0: vnitřek bazénu včetně otvorů v jeho stěnách – krytí IPX8

- zóna 1: prostor od zóny 0 do 2 m vodorovně (1,5 m kolem skákacích prken), do výšky 2,5 m – krytí IPX5

- zóna 2: prostor od zóny 1 do 1,5 m do výšky 2,5 m

- Krytí

- pro vnitřní plavecké bazény – IPX2

- pro venkovní plavecké bazény – IPX4

- pokud se předpokládá čištění stříkajícím proudem vody – IPX5

- Bazény

Ochrana před úrazem je v zónách 0 a 1 povolena pouze napětím SELV 12 V stř. a 30 V ss s podmínkou, že zdroj je mimo zónu 0,1,2. Pro obsluhu bazénů v době, kdy je vyloučeno koupání osob je možno použít el. zařízení připojené na napětí SELV nebo elektrické oddělení nebo proudový chránič 30 mA. V zónách 0,1 a 2 se propojí doplňujícím pospojováním všechny vodivé cizí části a ochranný vodič. V zóně 0 a 1 se nepovolují instalační krabice, spínací zařízení ani zásuvky (výjimka malé plavecké bazény – viz norma). V zóně 2 jsou zásuvky a el. zařízení povoleny pokud jsou připojeny přes oddělovací transformátor nebo proudový chránič 30 mA. Svítidla mohou být v zóně 2 připojena bez výše uvedeného zpřísnění, pokud jsou ve třídě II. V další části řeší norma osvětlení pod vodou a fontány.

Obrázek 1 - Rozměry zón plaveckých bazénů a brodítek

- ZDŮVODNĚNÍ

Komise při určování vnějších vlivů vycházela z údajů o způsobu provozu a z ČSN 332000-3, ČSN 32 2000-5 -51 ed.3.

Prostoty normální : jsou takové , v nichž používaní el. zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů

nedochází ke zvýšení  nebezpečí  el. úrazu , pokud el. zařízení a jejich používaní odpovídá ustanovením , které se jich týká .

-zatřídění dle ČSN 32 2000-3-tabulka 32  -  NM1.

Prostory nebezpečné : jsou takové ,kde působením vnějších vlivů je buď přechodné ,nebo stále nebezpečí úrazu.

-zatřídění dle ČSN 33 2000-3-tabulka 32-NM2

Prostory zvlášť nebezpečné : jsou  takové , ve kterých působením zvláštních okolnosti, vnějších vlivů( případně i jejich kombinaci)

dochází  ke zvýšení nebezpečí el.  úrazu.

-zatřídění dle ČSN 33 2000-3 –tabulka 32- NM 3