Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### D.1 Dokumentace stavebního objektu

#### PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Akce :

Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení

na letním koupališti v Odrách

Investor :

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

###### POR 05.03.2022

Počet vyhotovení :

###### 6 paré

Přerov – DUBEN 2022				 			Paré č. :

Stavba:  	Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení

na letním koupališti v Odrách

OBSAH DOKUMENTACE

A.		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C – 01		SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C – 02		VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY

C – 03		SITUACE – STÁVAJÍCÍ STAV

C – 04		SITUACE – NOVÝ STAV

D.1. 		DOKUMENTACE OBJEKTU

### D.1.2. – STAVEBNÍ ČÁST

D.1.2. - 01	PŮDORYS BAZÉNU - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 02	PŮDORYS, ŘEZ A-A - DĚTSKÝ BAZÉN - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 03	PŮDORYS 1.NP - STROJOVNA TECHNOLOGIE - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 04	PŮDORYS 1.PP - STROJOVNA TECHNOLOGIE - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 05	ŘEZY - STROJOVNA TECHNOLOGIE - BOURACÍ PRÁCE

D.1.2. - 06	PŮDORYS BAZÉNU - NOVÝ STAV

D.1.2. - 07	PŮDORYS, ŘEZY - DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 08	DETAIL - AKUMULAČNÍ JÍMKA, AŠ-1,

VĚTRACÍ KOMÍNEK - DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 09 	PŮDORYS 1.NP - CHLOROVNA, ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 10 	PŮDORYS ZÁKLADŮ - CHLOROVNA, ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 11 	PŮDORYS KROVU - CHLOROVNA, ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 12 	PŮDORYS STŘECHY - CHLOROVNA, ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 13 	PŮDORYS 1.NP - CHLOROVNA, ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 14 	ŘEZY - STROJOVNA TECHNOLOGIE - NOVÝ STAV

D.1.2. – 15 	ŘEZ - ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 16 	POHLEDY - CHLOROVNA, ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 17 	ŘEZ - CHLOROVNA - NOVÝ STAV

D.1.2. – 18 	DETAIL NAPOJENÍ PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ

D.1.2. – 19 	DETAIL BETONOVÉHO KABELOVÉHO ŽLÁBKU PRO PODTLAKOVÝ ROZVOD CHLÓRU

D.1.2. – 20 	VÝPIS VÝROBKŮ

D.1.2. – 21 	PŮDORYSY BAZÉNŮ - PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVORY

D.1.2. – 22 	PŮDORYSY ARMATURNÍ ŠACHTY - PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVORY

D.1.2. – 23 	PŮDORYSY 1.NP - STROJOVNA, CHLOROVNA - PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVORY

D.1.2. – 24 	PŮDORYSY 1.PP - STROJOVNA - PROSTUPY A MONTÁŽNÍ OTVORY

D.1.2. – 25 	VÝKOPY PRO NOVÉ ROZVODY TECHNOLOGIE

D.1.2. – 26 	PŮDORYS - NEREZOVÉ BROUZDALIŠTĚ

D.1.2. – 27 	ŘEZY - NEREZOVÉ BROUZDALIŠTĚ

D.1.4 -  TECHNOLOGICKÁ ČÁST - Technika prostředí staveb

D.1.4. - 01	TECHNOLOGICKÉ ROZVODY - SITUACE

D.1.4. - 02	STROJOVNA TECHNOLOGIE - 1.NP

D.1.4. - 03	STROJOVNA TECHNOLOGIE - 1.NP - CHLOROVNA

D.1.4. - 04	CHLOROVNA - ŘEZY

D.1.4. - 05	STROJOVNA TECHNOLOGIE - 1.PP - VÝTLAK

D.1.4. - 06	STROJOVNA TECHNOLOGIE - 1.PP- SÁNÍ

D.1.4. - 07	STROJOVNA TECHNOLOGIE - ŘEZY

D.1.4. - 08	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - PLAVECKÝ BAZÉN

D.1.4. - 09	PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ A, B, C, I ,J

D.1.4. - 10	PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ D, E, F

D.1.4. - 11	PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ G, H

D.1.4. - 12	PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ K, P, Q, R

D.1.4. - 13	PODÉLNÝ PROFIL - PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ L, M, N, O

D.1.4. - 14	PŮDORYS TECHNOLOGIE DĚTSKÉHO BROUZDALIŠTĚ

D.1.4. - 15	AJ, AŠ1 DĚTSKÉHO BROUZDALIŠTĚ - PŮDORYS

D.1.4. - 16	AJ, AŠ1 DĚTSKÉHO BROUZDALIŠTĚ - PŮDORYS

D.1.4. - 17	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ

D.1.4. - 18	DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ, PODÉLNÝ PROFIL, PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ I, II

D.1.4. - 19	DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ, PODÉLNÝ PROFIL, PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ III

D.1.4. - 20	DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU

D.1.4. - 21	AXONOMETRICKÉ SCHÉMA ROZVODŮ PITNÉ VODY VE STROJOVNĚ

Stavba:  	Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení

na letním koupališti v Odrách

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a)Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší opravu stávající bazénové vany plaveckého bazénu, výstavbu nového dětského brouzdaliště,  a stavební úpravy stávající technologie úpravy bazénové vody.

Půdorysné řešení stávajícího plaveckého bazénu bude ponecháno. Bude řešena výměna stávající degradované bazénové fólie, vč. vtokových a odtokových prvků v bazénu. Stávající hladinové přelivné žlábky budou vyspraveny a řešeny nové odtoky. Technologické zařízení a rozvody budou nahrazeny novými. Výkon úpravny vody bude odpovídat současné platné legislativě. Pro instalaci nových pískových filtrů bude zřízeno nové zastřešené stanoviště. K úpravě vody bude zřízena nová chlorovna v nově vystavěném objektu.   Stávající dětské brouzdaliště bude vybouráno a vystavěno nové – nerezové. K úpravě vody v novém dětském brouzdališti bude řešena nová samostatná úpravna vody. Pro nové dětské brouzdaliště bude zřízena nová akumulační jímka a armaturní šachta.

Konečná povrchová úprava plaveckého bazénu bude řešena bazénovou fólií.

Venkovní bazény budou řešeny v souladu s Vyhl. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Stávající bazénové dlážděné ochozy (chodníky okolo bazénu) budou předlážděny stávající  zámkovou dlažbou, s částečným doplněním nové. Stávající nerezováochozová brodítka se sprchami budou ponechána. Oddělení čistého prostoru od travnatých ploch bude v místech narušených stavbou řešeno nově.

Technologické zázemí plaveckého bazénu – čerpadla, MDS, ATS, bude umístěno ve stávající úpravně vody v objektu strojovny. Pískové filtry budou osazeny vně budovy, na železobetonové desce. Nové filtry budou chráněny proti oslunění novým dřevěným zastřešením – pergolou, navazující na stávající objekt úpravny vody. Stávající akumulační jímka plaveckého bazénu bude využita.

Technologické zázemí dětského brouzdaliště – čerpadla, MDS, filtry, bude umístěno ve stávající úpravně vody v objektu strojovny. V blízkosti nového dětského brouzdaliště bude  vystavěna nová akumulační jímka o pracovním objemu cca 8 m3 a nová armaturní šachta. V armaturní šachtě budou osazena čerpadla atrakcí dětského brouzdaliště – jedno čerpadlo pro vodní ježek, vodní lev, palma, skluzavka, druhé čerpadlo pro vodní les.

Pro vypouštění bazénů a rozvodů technologie bude využit stávající vypouštěcí systém vypouštění do místní areálové kanalizace – svedené přes stávající usazovací nádrže do povrchových vod. Pro vypouštění plaveckého bazénu a také pro sání vody ode dna plaveckého bazénu budou v plaveckém bazénu, v nejhlubší části zřízeny nové dnové výpusti. Vypouštění plaveckého bazénu bude zaústěno do stávající kanalizační šachty.

Voda z praní filtrů bude vypouštěna do stávající dechlorační jímky o objemu 21 m3. Výpouštění odsazené vody z dechlorační jímky do místní areálové kanalizace bude řešeno přečerpáváním pomocí ponorného kalového čerpadla, řízeného hladinovými čidly v jímce a časovačem.  Jímka má řešen bezpečnostní přepad.

Jako zdroj vody pro bazény letního koupaliště v Odrách slouží stávající přípojka pitné vody z místního vodovodního řádu.

JEDNÁ SE O :

STAVEBNÍ ÚPRAVY

- BAZÉNOVÁ VANA – stávající bazénová vana nově vyložena bazénovou fólií. Ve stávající bazénové vaně bude vybourána příčka, oddělující tzv. divokou řeku. V části původní divoké řeky budou po obvodu doplněny hladinové přelivné žlábky.

- ZPEVNĚNÉ PLOCHY – stávající dlážděné ochozy budou, po provedené výkopových prací,  předlážděny.

- -STROJOVNA – budou provedeny drobné stavební úpravy ve stávající strojovně » sokle pod nové zařízení

PŘÍSTAVBA

- ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ – stávající pískové filtry budou nahrazeny novými, které budou umístěny vně strojovny, na novou železobetonovou desku a nově opatřeny zastřešením k ochraně proti oslunění.

UMÍSTĚNÍ

- DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ – na místě stávajícího dětkého brouzdaliště, bude vystavěno nové dětské brouzdaliště – nerezové, obdobného rozměru a tvaru, jako brouzdaliště původní. V blízkosti nového dětského brouzdaliště bude  vystavěna nová akumulační jímka o pracovním objemu cca 8 m3 a nová armaturní šachta.

- CHLOROVNA – V blízkosti stávající strojovny bude vystavěn nový objekt chlorovny.

- OPLOCENÍ – nový prostor zastřešení pískových filtrů a chlorovny bude nově oplocen, proti vstupu nepovolaných osob.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Plavecký bazén

Jedná se železobetonovou bazénovou vanu nepravidelného tvaru, o ploše vodní hladiny 1049 m2, objemu 1154 m3. Bazénová vana je svým tvarem rozdělena na vstupní část, s hloubkou vody 0,55m, plaveckou část, s hloubkou 1,2 – 1,6 m, a relaxační část, s hloubkou vody 0,85 – 1,1m.

Výměna vody v plaveckém bazénu je zajišťována systémem dnových trysek a odběrem vody z hladiny, přes hladinové přelivné žlábky, odběr vody ze dna bazénu není řešen. Instalované 2 dnové výpusti slouží pouze k vypuštění bazénu.

Stávající dnové trysky jsou za hranicí své životnosti a při jejich případném vybourání a napojení nových dnových trysek na původní potrubí by nebyla zaručena těsnost těchto nových spojů. Řezání drážek ve stávajícím dně pro nový celoplošný dnový rozvod vody pro trysky, by mohl narušit statiku dna. Řešení nového dnového rozvodu a dnového dna se snížením hloubky vody v bazénu, je vzhledem ke stávajícím hloubkám nereálné.   Proto navrhujeme řešit nový systém vtokových trysek do bazénu, pomocí rozvodu stěnových trysek, po obvodu bazénu. Pomocí jádrových vrtů budou ve stávajících bazénových stěnách instalovány nové stěnové trysky. Nové rozvody budou vedeny vně bazénu.

Odtoky ze žlábků » 72 ks odtoků o  75 mm, jsou v havarijním stavu, přes odtokové potrubí se ztrácí voda. Část stávajících odtoků bude zaslepena a zrušena, 15 odtoků bude přebouráno a upraveno na odtoky o  110 mm. V části původní divoké řeky budou doplněny hladinové přelivné žlábky se 3-mi novými odtoky. Vody z hladinových přelivných žlábků budou svedeny ve dvou větvích novým potrubím do stávající akumulační jímky.

V plavecké části bazénu bude řešeno 5 nových dnových výpustí, které budou sloužit také jako dnové sání vody na úpravnu vody. Voda ze dna bazénu bude přivedena novým potrubím jednak do stávající vypouštěcí šachty, ale také do strojovny úpravny vody.

Ve vstupní části plaveckého bazénu je instalován vodní hřib, v relaxační části jsou instalovány stěnové masážní trysky, dnové bublinkovače a divoká řeka. Do relaxační části je zaústěn vodní tobogán.

Stávající vodní hřib bude napojen novým potrubím a nahrazen novým kusem, vč. kotvení.

Stěnové masážní trysky budou nahrazeny novými hydromasážními tryskami s novým připojení vody a vzduchu.

Stávající dnové bublinkovače budou nahrazeny novými, s novým připojením vzduchu.

Stávající divoká řeka je řešena oddělením půlkruhové části při hraně bazénu půlkruhovou příčkou. Hnací tryska jsou řešeny na vnitřní straně divoké řeky. Divoká řeka netvoří vodní okruh, kde by mohla hnaná voda cirkulovat a tvořit vodní proud. Hnací trysky jsou poháněny dvěmi čerpadly o výkonu 2 x 140 m3/hod, zapojenými sériově. I přes tyto silné zdroje, není průtok vody v „divoké řece“ efektivní. Vzhledem k vysokým provozním nákladů při minimálním efektu, bude tato atrakce zrušena. Oddělující příčka bude z bezpečnostních důvodů vybourána. Stávající zvýšená hrana bazénu okolo divoké řeky bude odbourána a doplněna hladinovými přelivnými žlábky.

Konstrukce tobogánu bude vyspravena. Plastová koryta tobogánu budou nahrazena novými.

Parametry plaveckého bazénu :

| Rozměry bazénu | nepravidelný tvar |
| --- | --- |
| Hloubka vody v bazénu | 0,55 – 0,85 – 1,1 – 1,2 – 1,6 m, » 1,1m |
| Objem vody (V) | ~ 1154 m3 |
| Vodní plocha (S) | ~ 1049 m2 |
| Teplota vody | 28 °C |
| Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu | ~350 osob |
| Požadovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 4 hod. |
| Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | 288,5 m3 /h |
| Instalovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 3,5 hod. |
| Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 153 – 330 m3 /h |
| Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |

Dětské brouzdaliště

Stávající dětské brouzdaliště kruhového tvaru o  10m bude vybouráno. Na jeho místě bude vystavěno nové nerezové dětské brouzdaliště tvaru osmiúhelníku opsaného okolo kružnice o průměru 10 m, s hloubkou vody 0,1 – 0,3 m. Součástí nerezového brouzdaliště budou vodní atrakce : vodní ježek, vodní lev, palma, skluzavka, vodní les. Pro vstup do brouzdaliště bude řešeno při jedné stěně vstupní schodiště. Výkon úpravy bazénové vody bude s ohledem na instalované vodní prvky navýšen. V blízkosti nového dětského brouzdaliště bude  vystavěna nová akumulační jímka o pracovním objemu cca 8 m3 a nová armaturní šachta.

Parametry dětského brouzdaliště :

|  | Původní | Nové |
| --- | --- | --- |
| Rozměry bazénu |  10m (kruh) |  10m (osmiúhelník) |
| Hloubka vody v bazénu | 0,40 m | 0,10 – 0,30 m |
| Objem vody (V) | ~ 31,4 m3 | ~ 16,24 m3 |
| Vodní plocha (S) | ~ 78,5 m2 | ~ 81,2 m2 |
| Teplota vody | 28 °C |  |
| Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Dětské brouzdaliště |  |
| Kapacita bazénu | 78 dětí | 81 dětí |
| Požadovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 1 hod. |  |
| Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | 31,4 m3 /h | 16,3 m3 /h |
| Instalovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 1 hod. | 1 x za 0,3 hod. |
| Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 33 m3 /h | 34 - 54 m3 /h |
| Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |  |

Strojovna plaveckého bazénu

Jedná se o stávající zděný objekt sestávající z 1.NP a 1.PP., ve kterém je umístěno kompletní zařízení pro úpravu bazénové vody v plaveckém bazénu a dětském brouzdališti. V části 1.PP je řešena dechlorační jímka. Mimo objekt strojovny navazuje na podzemní část strojovny akumulační jímky plaveckého bazénu.

Stávající zařízení a trubní rozvody ve strojovně budou demontovány.  Bude instalováno nové technologické zařízení a rozvody. Pod nová čerpadla budou instalovány nové nosné konstrukce. Pro vstup do 1.PP bude zřízeno nové ocelové schodiště.

Přístřešek pro filtry

Nové filtry pro plavecký bazén budou zastřešeny. Pro novou technologii bude vybudována dřevostavba pro krytí nových 3ks filtrů (Ø 2 m a výšce ~2,1m). Nové zastřešení bude řešeno dřevěnou k-cí se sedlovou střechou na pojenou na stávajíc střechu strojovny technologie. Sklon střechy je 19° a jako krytina bude asfaltový šindel. Nové k-ce zastřešení budou provedeny po montáži filtrů a s ohledem na nové rozvody technologie - bude upřesněno během prováděcích prací dle situace na stavbě. Nové zastřešení bude navazovat na stávající  objekt. Jednotlivé nosné sloupy(150x150mm) budou kotveny pomocí zimních kotev do nových základových patek a ŽB desky. Pod filtry bude vybetonována nový ŽB deska tl. 200mm. Část k-ce zastřešení bude kotveno do stáv. objektu. Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace.

ROZMĚR OBJEKTU ~3,5x7,2m

STŘECHA- SEDLOVÁ, SKLON 19° (NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT STROJOVNY)

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - ~32 m²

VÝŠKA ~2300-3100mm

STŘEŠNÍ KRYTINA - ASFALTOVÝ ŠINDEL

Malá chlorovna

Nový objekt chlorovny je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou.

Vnější rozměr stavby 3,45x2,6m. Základy budou s prostého betonu uložené do nezámrzné hloubky. Na ŽB desku vyztuženou 2xkari sítí tl.150mm, bude vystavěna samotná chlorovna. Materiál zdiva bude použit – YTONG tl. 150/300mm. Střecha bude tvořena soustavou dřevěných trámů.

Střecha je pultová se spádem 7 %.  Jako krytina bude použit asfaltový šindel.

Dešťové srážky ze zastřešené plochy, budou svedeny do nového svodu. Splaškové a dešťové vody z nového objektu, budou svedeny do stávající kanalizační šachty.

Do místnosti chlorovny bude na fasádě zřízen přivětrávací otvor Ø 200mm.

Odvětrání – viz. část Technologie.

Výška vrcholu střechy budovy je +3,05 m od ±0,000, výška okapu +2,7m od ±0,000. Světlá výška v místnosti chlorovny je navržena 2,55-2,75 m.

Na stavbu objektu budou využity nehořlavé materiály s třídou hořlavosti D1.

V jednotlivých místnostech bude položena chemicky odolná dlažba a obklad.

Základy – z prostého betonu do nezámrzné hloubky.

Sokl objektu bude o opatřen marmolitem.

b)konstrukční a materiálové řešení,

Bourací práce  - plavecký a dětský bazén, ochozy

Stávající bazénová vana bude stavebně upravena. Stávající bazénová fólie bude kompletně vybourána včetně geotextílie. Vnitřní stěna divoké řeky bude kompletně vybourána. V této části bude ubourána vrchní část hlavice bazénu pro osazení nového přeliv. žlábku. Stávající nerezové přelivné mřížky budou kompletně demontovány(očíslovány) a uloženy na bezpečné místo. Stávající madla budou také demontovány. Bazénové žebříky budou vybourány vč. základů. Pro zvětšení potrubí odvodu ze žlábků budou ubourány čísti hlavic bazénového žlábku(15ks). V bazénovém dně budou provedeny rýhy, montážní otvory a prostupy.  Stávající dnové trysky budou vybourány (90ks). Rozvody technologie  budou kompletně demontovány. Ve stávajících stěnách bazénových van budou vybourány průrazy pro nové rozvody technologie. Stávající dlážděné ochozy budou kompletně rozebrány(uloženy pro zpětnou montáž). Stávající betonové obrubníky, drátěné oplocení a živý plot budou vybourány(předpokládá se poškození během stavebních prací). Stávající brodítka budou ponechána vč. připojovacích šachet. V rámci výkopových prací dojde k vybourání dvou sloupů areálového osvětlení.

Budou provedeny výkopové práce pro nové rozvody technologie, armaturní šachty, akum. jímky, chodníky apod..

Stávajíc dětský bazén bude kompletně vybourán. Kompletní vybourání stávající k-ce dětského bazénu vč. ŽB desky tl. ~200mm(předpokládá se narušení stávající betonové k-ce, proto je v projektu počítáno s novou ŽB deskou pro nové nerez. brouzdaliště).

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Bourací práce  - strojovna, tobogán

Ve strojovně  dojde k stavebním úpravám. Stávající rozvody technologie budou demontovány. Stávající schodiště bude kompletně vybouráno. Dveřní otvor bude vybourán a rozšířen otvor. Okapový chodník bude rozebrán a provedeny výkopy okolo objektu. V odkopaných částech(strana k bazénu, tobogánu a částečně strana od bazénu) bude opravena hydroizolace. Dispozice zůstane zachována. V rámci bouracích prací budou vybourány i stávající ocelové sokly pod čerpadla. Pro nové rozvody technologie budou provedny nové prostupy. Stávající prostupy – zhodnoceno jejich použití v rámci nových rozvoů technologie – případně zaslepeny. V akumulační dechlorační jímce bude kompletně vybourána bazénová fólie vč. geotextílie.

Stávající platový koryta tobogánu budou vybourána -  dojde k jejich výměně. V rámci výkopových prací  pro technologii předpokláme narušení dvou patek u paty tobogánu -  budou nahrazeny. Budou provedeny výkopy pro nový přístřešek pro filtry a chlorovnu.

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je  uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Popis nového řešení – plavecký  bazén, ochozy

V areálu letního koupaliště, bude ŽB k-ce původního plaveckého bazénu upravena. Celá k-.ce bazénu bude nově vyfĺiována. V části kde byla divoká řeka bude vybetonován nový přelivný žlábek (dle stávajícího řešení). Po montáži potrubí budou rýhy ve dně zapraveny(nakotveny a naspojkovány). Ve stávajícím dně budou zapraveny díry po demontáži dnových trysek. Nadbytečné odvody ze žlábků budou zaslepeny a zabetonovány. Některé odvody ze žlábků budou zvětšeny a tato místa zpětně zabetonována. Celý vnitřní prostor žlábku bude přestěkován a nově i vyfóliován. Bazénová vana bude dle potřeby přestěkována. Demontované madla a atrakce budou vráceny a nově uzemněny. Do bazénu budou osazeny nové baz. schůdky(3ks) vč. nových základů(pod dlažbou). Čela betonových bloků(3ks) budou dobetonována aby byla zjedndušena fóliáž.

Dlážděné plochy čistého prostoru budou zpětně vydlážděny zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.

Všechny nové k-ce budou řádně provázány výztuží. Stěny a dno bazénu budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány.

Ve dně bazénu bude osazeno 5ks dnových výpustí (sací a vypouštěcí potrubí). Nové rozvody výtlaku budou vedeny mimo bazén. vanu s průvrty skrz bet. stěnu bazénu a osazeny  stěnové vtokové trysky.

Celý bazén bude vyfóliován bazénovou fólií – na nášlapnou plochu u přelivu, schodů a bloků bude použita bazénová fólie s protiskluzovou úpravou.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Popis nového řešení – dětské brouzdaliště  - nerez

V areálu letního koupaliště, bude vystavěno nové dětské brouzdaliště. Původní bazének byl vabourán. Přesné výškové kóty budou upřesněny během prováděcích prací. Vodní plocha celkem ~ 81 m2. Půdorysný tvar je 8 úhelník o vnitřním rozměru 9,6m, hl. 0,1-0,3m. Jedná se o jedno-úrovňový bazén s nerezovými atrakcemi a skluzavkou. Bazénová vana bude doplněna o hladinové přelivné žlábky, vtokové trysky a dnové výpusti.

Vedle bazénu bude vybudována armaturní šachta AŠ-1 pro uzávěry technologie a čerpadla.  Vedle nové šachty bude umístěna akumulační jímka(V=12m3, dvouplášťová, samonosná, plastová). Tvar a řešení včetně vstupního schodiště a skluzavky je patrný z výkresové dokumentace. Pro nové dětské brouzdaliště bude vybetonována nová ŽB deska tl. 200. Na této desce budou osezneny nové nerezové k-ce které budou obetonovány.

Bazén bude vybaven novými atrakcemi – skluzavka, vodní les, palma apod..

Po osazení a zakotvení nerez. přelivných žlábků a dnových žlábků budou zhotoveny stavební firmou nové bet. základy(/obetonování) na stávajícím dně bazénové vany. Dále bude dno dobetonováno pro osezení vrchních plechů. Výška přibetonovávky je závislá na požadovaném spádu dna  bazénu. Dno bude spádováno k výpustím. Ve dnu nového nerez. brouzdaliště budou řešeny trysky, sací a vypouštěcí potrubí pomocí dnových žlábků.

Nový dětský bazén je navržen jako nerezový, jedno-úrovňový. Vodní plocha celkem ~ 81 m2. Půdorysný tvar je 8 úhelník o vnitřním rozměru 9,6m. Jedná se o jedno-úrovňový bazén s nerezovými atrakcemi a skluzavkou.

Pro nový nerezový bazén bude zřízena nová akumulační jímka o objemu cca 12 m3 a nová armaturní šachta.

V armaturní šachtě budou instalována čerpadla atrakcí.

Nová armaturní šachta a akumulační jímka budou odvětrány nad terén pomocí větracího komínku.

Po montáži nerezových k-cí a napojení na technologické rozvody budou prostupy a montážní otvory zapraveny(zabetonovány).

Přesný postup stavebních prací bude bude upřesněn dodavatelem nerezové k-ce.

Popis nerezových k-cí – viz.  samostatná zpráva.

Popis nových konstrukcí –  Strojovna technologie

Do stávající strojovny bude osazena nová technologie úpravy bazénové vody. Vnější keramický sokl bude nahrazen marmolitem. Obě vstupní dveře budou vyměněny za plastové výrobky. Rozměr a řešení je patrný z výkresové dokumentace. Pro vstup do 1.PP bude osazeno nové ocelové schodiště .vč. zábradlí. Pro montáž čerpadel bude vetknut do stěn ocelový I 180 nosník, který bude sloužit pro uchycení navijáku apod..  Výšky obkladů jsou uvedeny na výkresech. Pro nové rozvody technologie budou provedny nové prostupy. Stávající prostupy – zhodnoceno jejich použití v rámci nových rozvoů technologie – případně zaslepeny.

Spodní, odkopaná část stavby bude dle potřeby vyspravena a bude opravena stávající hydroizolace. Pro nové čerpadla budou ve spodní části strojovny osazeny ocelové sokly pod čerpadla. Na stávající  objekt navazuje nové zastřešení filtrů(dřevostavba) a dále chlorovna. Tato část je oplocena novým drátěným pletivem s brankou.

Veškeré místnosti budou po dokončení prací nově vymalovány.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Popis nových konstrukcí –  Chlorovna

Nový objekt chlorovny je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou.

Vnější rozměr stavby 3,45x2,6m. Základy budou s prostého betonu uložené do nezámrzné hloubky. Na ŽB desku vyztuženou 2xkari sítí tl.150mm, bude vystavěna samotná chlorovna. Materiál zdiva bude použit – YTONG tl. 150/300mm. Střecha bude tvořena soustavou dřevěných trámů.

Střecha je pultová se spádem 7 %.  Jako krytina bude použity asfaltový šindel.

Dešťové srážky ze zastřešené plochy, budou svedeny na terén, do vsaku. Splaškové vody z nového objektu, budou svedeny do stávající kanalizační šachty.

Do místnosti chlorovny bude na fasádě zřízen přivětrávací otvor Ø 200mm.

Odvětrání – viz. část Technologie.

Výška vrcholu střechy budovy je +3,05 m od ±0,000, výška okapu +2,7m od ±0,000. Světlá výška v místnosti chlorovny je navržena 2,55-2,75 m.

Na stavbu objektu budou využity nehořlavé materiály s třídou hořlavosti D1.

V jednotlivých místnostech bude položena chemicky odolná dlažba a obklad.

Základy – z prostého betonu do nezámrzné hloubky.

Sokl objektu bude o opatřen marmolitem.

Výplně otvorů

Výplně otvorů jsou navrženy jako ocelové výrobky D1.

Vstupní dveře - ocelové, zateplené dveře osazené do ocelové zárubně - křídlo plné, pravél, otevíravé ven, zámek vložkový.

Vnitřní dveře - ocelové dveře osazené do ocelové zárubně - křídlo plné, pravé, otevíravé ven, zámek vložkový.

Objekt je řešen bez oken.

Úpravy povrchů

Venkovní povrchové úpravy odpovídají konstrukci obvodových stěn (minerální šlechtěná omítka). Vnitřní omítky stěn a stropů budou klasické vápenné štukové. V chlorovně budou stěny opatřeny chemicky odolným obkladem do v = 1,8 m. Podlaha v chlorovně i v předsíni bude řešena chemicky odolnou, keramickou dlažbou v protiskluzovém provedení - dle PD.

Izolace

Proti zemní vlhkosti ve skladbě – HYDROBIT 1x + NAIP, alternativně AP FOALBIT s příslušnými penetračními a asfaltovými nátěry.

Tepelná izolace do střešní konstrukce – minerální vlna.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Popis nových konstrukcí – zastřešení filtrů

Nové filtry pro plavecký bazén budou zastřešeny. Pro novou technologii bude vybudována dřevostavba pro krytí nových 3ks filtrů (Ø 2 m a výšce ~2,1m). Nové zastřešení bude řešeno dřevěnou k-cí se sedlovou střechou na pojenou na stávajíc střechu strojovny technologie. Sklon střechy je 19° a jako krytina bude asfaltový šindel. Nové k-ce zastřešení budou provedeny po montáži filtrů a s ohledem na nové rozvody technologie - bude upřesněno během prováděcích prací dle situace na stavbě. Nové zastřešení bude navazovat na stávající  objekt. Jednotlivé nosné sloupy(150x150mm) budou kotveny pomocí zimních kotev do nových základových patek a ŽB desky. Pod filtry bude vybetonována nový ŽB deska tl. 200mm. Část k-ce zastřešení bude kotveno do stáv. objektu. Dešťové vody jsou svedeny na terén, do vsaku.

ROZMĚR OBJEKTU ~3,5x7,2m

STŘECHA- SEDLOVÁ, SKLON 19° (NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT STROJOVNY)

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - ~32 m²

VÝŠKA ~2300-3100mm

STŘEŠNÍ KRYTINA - ASFALTOVÝ ŠINDEL

KOTVENO DO NOVÉ ŽB DESKY, STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ZÁKLADŮ

(PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE UPŘESNĚN BĚHEM REALIZAČNÍCH PRACÍ)

NAPOJENO NA STŘECHU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - PŘESNÝ ZPŮSOB NAPOJENÍ

BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO DEMONTÁŽI ČÁSTI STŘECHY

NOVÉ K-CE ZASTŘEŠENÍ BUDOU PROVEDENY PO MONTÁŽI FILTRŮ A S OHLEDEM NA NOVÉ ROZVODY TECHNOLOGIE - BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ DLE SITUACE NA STAVBĚ

SEZNAM DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ:

1. SLOUP 150/150MM - 8KS, L=2,15m

2. POZEDNICE 150/150mm - 2ks, L=7,5m

3. KROKVE 100/150MM - 18KS, L=2,3m

4. PÁSEK 100/100mm - 12ks, L=0,9m

5. KLEŠTINA 50/150mm - 6ks, L=3,5m

Masivní konstrukční dřevo KVH

Filtry a  chlorovna budou oploceny.

Přesné parametry a rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace.

Dechlorační jímka

Stávající dechlorační jímka bude vyspravena a přestěrkována pro novou fóliáž bazénovou fólií. Pro osazení nového kalového čerpadla bue ve dně vybouráno snížené místo cca ~600x600x100mm. Pro vstup do jímky bude osazen nový ocelový poklop.

Do jímky budou připraveny vstupy pro jednotlivé rozvody technologie.  Všechny nové k-ce musí být řádně provázány výztuží. Stěny budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány.

Akumulační jímka – plavecký bazén

Stávající akumulační jímka bude vyspravena a přestěrkována pro novou fóliáž bazénovou fólií. Pro osazení nového kalového čerpadla bude ve dně vybouráno snížené místo cca ~500x500x100mm. Pro vstup do jímky bude osazen nový ocelový poklop.

Do jímky budou připraveny vstupy pro jednotlivé rozvody technologie.  Všechny nové k-ce musí být řádně provázány výztuží. Stěny budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány.

Armaturní šachta – plavecký bazén - AŠ1

Vedle bazénové vany, bude řešena nová betonová armaturní šachta - AŠ-1 - o vnitřním rozměru 2500 x 1500 mm, hl. cca 1250mm(od+-0,000). Konstrukce šachty bude částečně     nad terénem (cca 500mm). Pro vstup do šachty bude osazen dělený ocelový poklop a madla kotvené ve stěně šachty.  Na šachtě bude osazena demontovatelná, dělená, dřevěná k-ce pro sezení -  přesné řešení bude upřesněno při realizaci.

Šachta je navržena z betonových tvárnic (ztracené bednění - 250x250x500mm), které budou vyvázány výztuží a vylity betonem. Vyzděny budou na novou ŽB desku tl.150 mm. Strop  je tvořen sestavou izolovaných ocel. poklopů. Nova šachta bude izolována hydroizolací a chráněna nopovou fólií. Nadzemní část bude potažena marmolitem. Odvětrání je řešeno pomocí dvou větracích otvorů a větracího komínku, které budou kryté plastovými mřížkami.

Pro čerpadla budu vybetonovány nové bet. soky.

Pro odvětrání bude vystavěn nový větrací komínek z pilířových tvárnic – viz PD.

Přesné řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Akumulační jímka – dětský bazén

Bude osazena nová samonosná plastová, dvouplášťová, akumulační jímka s obetonováním. Nová akumulační jímka kruhového tvaru o vnitřním rozměru ∅ 2800mm celkový objem 12m³, pracovní objem ~8 m³, provozní hloubka vody ~1,2 m.

Jímka osazena pod terén na železobetonovou desku tl. 150 mm. Pro vstup do jímky bude sloužit dvojice ocel. poklopů  600x600mm .

Jedná se o typizovaný výrobek - typ bude upřesněn během prováděcích prací. Přesné parametry, způsob osazení bude upřesněn dle montážního návodu výrobce. Do jímky budou připraveny vstupy pro jednotlivé rozvody technologie.

Pro odvětrání bude vystavěn nový větrací komínek z pilířových tvárnic – viz PD.

Ochozová brodítka

Stávající. Dojde k přepojení na novou technologii.

Oplocení - technologická část

ZAHRADNÍ BRANKA

Zahradní branka včetně pantového a dorážecího sloupku. Výrobek se skládá z jednoho křídla branky a dvou sloupků. Zavírání pomocí kliky a dosického zámku. Otevírání pravé. Vyrobeno z trubkového rámu, vypleteno poplastovaným pletivem.

Výška 150cm, šíře křídla 100cm. - 1ks

OPLOCENÍ

Poplastované pletivo 150cm se zapl. drátem

Plet. 4-hranné se zaplet. napínacím drátem pr. 3,5mm, žárově zinkované ocelové jádro pr. 1,7mm potažené extrudovaným plastem na průměr 2,5mm, oko 50mm - CELKEM cca 30mb

- napojeno na stávající objekt

Plotový sloupek délky 200cm pro nosnou konstrukci pletiva. Je vyroben ze švové trubky 38mm o síle stěny 1,5mm . Sloupek je žárově zinkován (vně i uvnitř) a následně poplastován.

- CELKEM SLOUPKŮ - cca 15 ks

- CELKEM VZPĚR - cca 10 ks

Pozn. Přesné řešení bude upřesněno během prováděcích prací.

Oplocení – čistý prostor

ZAHRADNÍ BRANKA  (dle stávajícího řešení)

Zahradní branka včetně pantového a dorážecího sloupku. Výrobek se skládá z jednoho křídla branky a dvou sloupků. Zavírání pomocí kliky a dosického zámku. Otevírání pravé. Vyrobeno z trubkového rámu, vypleteno poplastovaným pletivem.

Výška 100cm, šíře křídla 100cm. - 2ks

OPLOCENÍ

Poplastované pletivo 100cm se zapl. drátem

Plet. 4-hranné se zaplet. napínacím drátem pr. 3,5mm, žárově zinkované ocelové jádro pr. 1,7mm potažené extrudovaným plastem na průměr 2,5mm, oko 50mm - CELKEM cca 220mb

- ROZSAH DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ OPLOCENÍ ČISTÉHO PROSTORU

Plotový sloupek délky 200cm pro nosnou konstrukci pletiva. Je vyroben ze švové trubky 38mm o síle stěny 1,5mm . Sloupek je žárově zinkován (vně i uvnitř) a následně poplastován.

- CELKEM SLOUPKŮ - cca 110 ks

- CELKEM VZPĚR - cca 50 ks

Pozn. Přesné řešení bude upřesněno během prováděcích prací.

Terénní úpravy

Zpevněné dlážděné plochy okolo bazénů budou převážně zpětně vydlážděny původní zámkovou dlažbou. Dlážděné plochy čistého prostoru budou spádovány směrem od bazénu.

Terén okolo bazénů bude vyrovnán zeminou.

Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem.

Povrchové úpravy k-cí (čistá plocha bez prořezu) :

Vyfóliování plaveckého bazénu bazénovou fólií cca 1360 m2

+ potažení protiskluzovou bazénovou fólií cca 95 m2

Vyfóliování akum. jímky plaveckého bazénu bazénovou fólií cca 101 m2

Vyfóliování dechlorační jímky plaveckého bazénu bazénovou fólií cca 46 m2

Tobogán

Stávající plastová koryta tobogánu budou demontována a vyměněna. Včetně uchycovacích prvků – žárově pozinkováno. K-ce tobogánu bude prohlédnuta a lokále natřena místa s lehkou korozí.

Před výrobou zaměřit dle skutečnosti, řešení konzultovat s dodavatelem tobogánu.

SKLADBY NOVÝCH K-CÍ

SKLADBA A1 - PODLAHA

- KERAMICKÁ DLAŽBA

- SEPARAČNÍ VRSTVA

- CEMENTOVÝ POTĚR tl.50mm

- HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH

ASFALTOVÝCH PÁSŮ (CELOPLOŠNĚ

NATAVENÁ)

- PODKLADOVÝ BETON 150mm

(S 2x KARI SÍTÍ)

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP 150mm

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA B - DNO BAZÉNU (DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ)

- UŠLECHTILÁ OCEL (DNO BAZÉNU)

- BETON tl.100-250mm (BETON C 20-25)

- NOVÉ DNO BAZÉNU > ŽB DESKA tl.200mm(2xKARI SÍŤ)

- PODSYP

SKLADBA D - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA			60mm

- LOŽE ŠTĚRKODRŤ			40mm

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 		~250mm

(dle půvdoního terénu)

(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTÍLIE			300g/m2

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA S1 - STŘECHA  (PŘÍSTŘEŠEK PRO FILTRY)

- ASFALTOVÝ ŠINDEL

- LEHKÝ ASFALTOVANÝ PÁS

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ - OSB DESKY tl. 24 mm

- KROKVE 100/150mm

SKLADBA S2 - STŘECHA (CHLOROVNA)

- ASFALTOVÝ ŠINDEL

- LEHKÝ ASFALTOVANÝ PÁS

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ - OSB DESKY tl. 24 mm

- KROKVE 100/150mm + TEPELNÁ IZOLACE MV tl.150mm

- PAROZÁBRANA

- ZAVĚŠENÝ STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (PROTIPOŽÁRNÍ)

Bazénová fólie - izolační pás z polyvinylchloridu (PVC-P), zesílený syntetickým vláknem, určený k vykládání bazénů , jako podklad slouží geotextílie 500g/m².

c) mechanická odolnost a stabilita,

Statické posouzení

Odborným posouzením bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemá za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných části stavby.

Beton bude použit třídy C 30/37. Dilatace s max. roztečí 4,5x4,5m.

Objekt bazénu nebude v průběhu stavby zatěžován technickým zařízením, ani do objektu nebude instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektu.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Viz. Samostatná část

D.1.4 Technika prostředí staveb

a) technické řešení,

Vytápění

- Jedná se o venkovní bazény. Vytápění není řešeno.

- Strojovna bude v zimních měsících temperována elektrickým přímotopem.

- Teplota v prostoru chlorovny  nesmí klesnout pod 10°C a nesmí  vystoupit nad 35°C. Chlorovna není vytápěna, jedná se pouze o letní provoz. Komponenty chlorového systému, náchylné na teplotu, budou na zimu demontovány a uloženy do temperované místnosti.

Větrání

- 1.PP strojovny bude odvětráno přes zadní fasádu do venkovního prostoru axiálním ventilátorem DN200. Pro odvětrání bude použito potrubí PVC- KG. Na fasádě bude osazena plastová mřížka. Ve stěně strojovny bude zřízen přivětrávací otvor 200mm, opatřený plastovými mřížkami.

Větrání chlorovny

K odvětrání prostoru chlorovny je navržen PVC ventilátor s odolností proti suchým halogenům, potrubí ∅160, 0,18 kW, 3-fáze, 225 m3/h, zavěšený na kovových konzolách u podlahy předsíně (sání od podlahy chlorovny i předsíně), který zajistí výměnu vzduchu v chlorovně minimálně 5 x za hodinu. Sání je umístěno u podlahy chlorovny a předsíně. Vyústění větracího zařízení bude vyvedeno potrubím ∅160 mm nad střechou budovy, do výšky 1 m nad nejvyšší úroveň střechy budov v okruhu 12-ti m » tedy nad střechu strojovny. K náhradě odsátého vzduchu je na vnější stěně chlorovny, zřízen přivětrávací otvor o  200 mm s plastovou mřížkou, který zajistí proudění čistého vzduchu v dostatečném množství.

Ventilátor je ovládán zvenku od vstupu do předsíně chlorovny a také zevnitř, z místnosti chlorovny. Ovládací tlačítko umístěné vně budovy bude opatřeno optickou signalizaci.

Rozvody vody

Areál letního koupaliště je připojen stávající vodovodní přípojkou na místní řád pitné vody. Vodoměrná sestava je umístěna ve stávající vodoměrné šachtě, která bude zachována.

Plnící a dopouštěcí voda

Plnící a dopouštěcí voda je přivedena stávajícím potrubím D90 do strojovny. Přívodní trasa je vedena podél bazénu – neověřený průběh. Vzhledem k možnosti narušení přípojné trasy při výkopech, uvažujeme v PD s přeložkou části přípojné trasy pitné vody v mat. PE100, SDR11, PN16, 90x8,2, v délce cca 65 m.

Na stěně strojovny bude osazena nová dopouštěcí sestava – registrační vodoměr a elektroventil – pro dopouštění vody do akumulační jímky plaveckého bazénu. Před měřící sestavou bude provedena odbočka pitné vody k umyvadlu strojovny a k umyvadlu v předsíní chlorovny, další větev pitné vody bude opatřena druhou měřící a dopouštěcí sestavou a tato větev bude svedena do nové akumulační jímky dětského brouzdaliště.

Zaústění vody do akumulačních jímek jednotlivých bazénů bude řešeno nad úrovní bezpečnostního přepadu, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí vody z jímky do řádu.

Dopouštění vody do AJ bude prováděno automaticky, příp. manuálně.

Na přípojkách do jednotlivých AJ jsou osazeny elektroventily pro dopouštění a také registrační vodoměry.

Akumulační jímky budou vybaveny systémem hlídání hladin v jímce. V případě nedostatku vody v AJ bude otevřen elektroventil dopouštění vody.

Akumulační jímka plaveckého bazénu je opatřena bezpečnostním přepadem. Vypouštění AJ je řešeno přečerpáním, pomocí ponorného kalového čerpadla, do areálové kanalizace. Ve stávající vypouštěcí šachtě u plaveckého bazénu je  vypouštěcí potrubí opatřeno uzávěrem k vypuštění celého bazénu.

Akumulační jímka dětského brouzdaliště bude opatřena bezpečnostním přepadem. Vypouštění AJ je řešeno přečerpáním, pomocí ponorného kalového čerpadla, do areálové kanalizace.

Voda pro sprchy brodítek

Sprchy ochozových brodítek budou napojeny na upravenou bazénovou vodu plaveckého bazénu.

Na výtlaku upravené vody bude řešena odbočka pro ATS na sprchy brodítek. ATS bude osazena v úpravně vody plaveckého bazénu. Rozvody výtlaku vody z ATS budou řešeny potrubím PPR v objektu úpravny vody a dále potrubím PE100 v terénu.  Nová AT stanice (čerpadlo s frekvenčním měničem) vytláčí vodu na sprchy stávajících brodítek. Nový přívod vody pro brodítka bude napojen na stávající rozvod v šachtě u každého brodítka. Stávající ochozová brodítka se prochami budou ponechány.  Odvodnění ochozových brodítek bude ponecháno stávající.

Vnitřní rozvod plynu

Nevztahuje se.

Rozvody kanalizace

Vypouštění bazénů :

Pro vypouštění bazénů a rozvodů technologie bude využit stávající vypouštěcí systém vypouštění do areálové kanalizace, zaústěné do usazovacích jímek a dále pak do povrchových vod.

Vypouštění dětského brouzdaliště bude řešeno dle potřeby. min. 1x týdně, min. 1 hodinu po ukončení dávkování chemikálií. Vypouštění je řešeno v armaturní šachtě dětského brouzdaliště.

Vypouštění celého objemu plaveckého bazénu bude řešeno pouze 1 x ročně, před zahájením koupací sezóny – na jaře, kdy se bazén vypustí, vyčistí a opětovně napustí čistou vodou.

Při provozu venkovních bazénů bude denně vypouštěna a dopouštěna voda v množství 60 l na 1 osobu (návštěvníka) za den. Toto množství bude pokryto potřebou prací vody pro praní filtrů. V novém systému provozu letního koupaliště, nedojde k navýšení roční potřeby vody, tedy ani k navýšení množství vody vypouštěné do místní kanalizace.

Voda z praní filtrů :

Voda z praní filtrů bude vypouštěna do stávající dechlorační jímky o objemu 21 m3. Výpouštění odsazené vody z dechlorační jímky do místní areálové kanalizace bude řešeno přečerpáváním pomocí ponorného kalového čerpadla, řízeného hladinovými čidly v jímce a časovačem.  Jímka má řešen bezpečnostní přepad. Dechlorační jímka bude doplněna o provzdušňovací systém.

Doporučený systém praní filtrů – dechlorace :

Praní filtrů bude prováděno dle potřeby, min. 1x týdně, postupně, vždy 1 filtr, max 2 filtry za den. Předpokládané množství vody při praní jednoho filtru (~5min. x 150 m3/h) je cca 12,5 m3 – u plaveckého bazénu a (~5min. x 54 m3/h) je cca 5 m3 – u dětského brouzdaliště.

Voda z praní filtrů pak bude zaústěna do stávající dechlorační jímky 4,4 x 2,4m, hloubka vody 2 m, užitný objem 21 m3.

Při běžném provozu se předpokládá denní odpouštění vody z praní filtrů, v množství cca 17,5 m3/den. Po vyprání 1 filtru bude spuštěno provzdušňování vody v jímce. Spuštění může být provedeno manuálně, nebo automaticky, na základě dosažené nastavené maximální hladiny vody v jímce. Voda nad maximální hladinou odteče bezpečnostním přepadem. Chod vzduchového dmychadla bude časově řízen 15 min. chod x 15 min. stop, po dobu cca 5-ti hodin. Tato doba bude nastavena dle potřeby - před 1. vyčerpáním jímky bude proveden odběr vzorků vody z jímky a provedeno měření na přítomnost chloru. Dle výsledků měření bude délka časového úseku upravena. Po nastavení adekvátní doby dechlorace, bude následovat cca 1 hodina pro zklidnění  hladiny a usazení kalů. Pak bude spuštěno vypouštění do místní vodoteče » bude sepnuto ponorné kalové čerpadlo.

Parametry zařízení dechlorace :

Stávající dechlorační jímka » ~ 21 m3

Ponorné kalové čerpadlo pro přečerpání dechlorační jímky do kanalizace » řízené hladinovými čidly a časovačem

Vzduchové dmychadlo 50 l/min., 42 W

Systém hlídání hladin v dechlorační jímce

Rozvody kanalizace

Hloubka uložení nových tras kanalizace, bude přizpůsobena hloubce stávající místní areálové kanalizace - v místě napojení a spádu okolního terénu - bude upřesněno na stavbě během výkopových prací.

V případě nedostatečné hloubky stávající kanalizace pro odvodnění armaturní šachty AŠ1 bude tato šachta při ukončení sezóny a vypouštění potrubí - vyčerpávána » není součástí PD.

Bude odvodněno nové umyvadlo ve strojovně a v chlorovně, vody z umyvadel budou svedeny do dechlorační jímky.

Vypouštění plaveckého bazénu bude řešeno stávajícím způsobem – do stávající šachty. Pod novou fólii bude doplněna podfóliová tryska, která bude zaústěna do stávající šachty.

Vypouštění dětského brouzdaliště bude řešeno v armaturní šachtě, která bude napojena novou trasou kanalizace na stávající areálovou kanalizaci.

Akumulační jímka plaveckého bazénu – stávající bezpečnostní přepad bude zachován, úplné vypuštění bude řešeno vyčerpáním. Ve dně bude zřízena snížená přečerpávací jímka.  Pod novou fólii bude doplněna podfóliová tryska, která bude zaústěna do stávající šachty ve strojovně.

Dechlorační jímka – stávající bezpečnostní přepad bude v případě narušení nahrazen novým – ve stejné trase a dimenzi. Úplné vypuštění bude řešeno vyčerpáním. Ve dně bude zřízena snížená přečerpávací jímka.  Pod novou fólii bude doplněna podfóliová tryska, která bude zaústěna do stávající šachty ve strojovně.

Šachta ve strojovně bude přečerpávána havarijním čerpadlem do dechlorační jímky.

Akumulační jímka dětského brouzdaliště bude přečerpávána do nové kanalizační šachty DŠ1.

Materiálové provedení - odpadní potrubí PVC KG systém - kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4 (min.), v souladu s ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13 476 – 2,  pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě.

Potrubí bude uloženo na dusané pískové lože o síle 10cm, 20cm nad vrchol trouby bude proveden dusaný pískový obsyp. na tuto  vrstvu bude uložena signalizační fólie červené barvy. zbytek zásypu bude proveden z proseté, dusané a prolévané výkopové zeminy. povrch terénu bude upraven do původního stavu.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Přepady ze žlábků

Stávající betonové hladinové přelivné žlábky plaveckého bazénu mají řešeno 72 odtoků o 75mm. Mnohé odtoky jsou nefunkční. 57 stávajících odtoků bude zrušeno – zaslepeno – 15 stávajících odtoků bude upraveno a osazeno potrubím 110mm s lemovým nákružkem pro navaření fólie.

V části bazénu s původní divokou řekou budou odbourány stávající zvýšené hrany bazénu a  doplněny hladinové přelivné žlábky se 3-mi novými odtoky 110mm. Vody z hladinových přelivných žlábků budou svedeny ve dvou větvích novým potrubím PVC-U 110 – 250, do stávající akumulační jímky plaveckého bazénu.

Voda z nových nerezových přelivných žlábků dětského brouzdaliště bude zaústěna do   nové samonosné plastové podzemní akumulační jímky, k obetonování, osazené v blízkosti dětského brouzdaliště. Napojení na nerezovou vanu bude řešeno přírubou DN 150. Svodné potrubí bude PVC-U 160.

Akumulační jímka plaveckého bazénu

Stávající podzemní akumulační jímka pro plavecký bazén o rozměru 8,7 x 3,9, s celkovou hloubkou 2,5m, užitnou hloubkou cca 1,7 m. Pro vstup do AJ jsou řešeny 2 poklopy, s přístupem z vnějšího prostoru. Objem akumulační jímky je cca 58 m3. Vypouštění akumulační jímky plaveckého bazénu je řešeno přečerpáním pomocí přenosného ponorného kalového čerpadla do areálové kanalizuace. Bezpečnostní přepad jímky je sveden potrubím DN300 do areálové kanalizace.

Akumulační jímka dětského brouzdaliště

Pro dětské brouzdaliště bude do terénu osazena nová samonosná plastová dvouplášťová akumulační jímka na žb desku, k obetonování, o průměru 2,8m. Celkový objem akumulační jímky je cca 12 m3, pracovní objem cca 8 m3, provozní hloubka cca 1,2 m. Vypouštění jímky bude řešeno vyčerpáním pomocí ponorného čerpadla. Bezpečnostní přepad akumulační jímky bude zaústěn do areálové kanalizace.

Armaturní šachta dětského brouzdaliště

V návaznosti na akumulační jímku dětského brouzdaliště bude řešena armaturní šachta. Je navržena jímka z bednících tvárnic na betonové desce. Vnitřní rozměr jímky je 1,5 x 2,5m, hloubka 1,2 m.

Úpravna vody plaveckého bazénu

Technologické zázemí plaveckého bazénu – čerpadla, MDS, ATS, bude umístěno ve stávající úpravně vody ve strojovně. Pískové filtry budou osazeny vně budovy, na železobetonové desce. Nové filtry budou chráněny proti oslunění novým dřevěným zastřešením – pergolou, navazující na stávající objekt úpravny vody. V blízkosti strojovny bude přistavěna nová malá chlorovna.

Pro úpravu vody plaveckého bazénu budou sloužit 2 čerpadla recirkulace o jednotkovém výkonu 150 - 200 m3/h, s frekvenčními měniči, 3 laminátové pískové filtry  2000 mm. K zajištění hygienické kvality vody bude osazena deska měření a regulace, pro měření volného chloru, pH a teploty. Úpravna vody je navržena na filtrační rychlost 30 m3/h/m2.

Čerpadla recirkulace vody budou napojena na sání z AJ a také sání ze dna bazénu.

Do výtlaku vody z čerpadel, před pískové filtry bude zaústěno dávkování vločkovače. Vzorková voda na desku MaR bude odebírána přímo z bazénu. Vzorkovací mušle budou osazeny cca 15 cm pod hladinou vody v bazénu. Na výtlaku vody z pískového filtru bude do potrubí zaústěno dávkování plynného chloru a korektoru pH.

Výtlačné potrubí bude rozvedeno ve dvou větvích, v nezámrzné hloubce, vedené při obvodu celého bazénu. Jádrovými vrty budou provedeny prostupy do bazénu, kde budou na stěně, cca 100 – 200 mm ode dna bazénu, instalovány stěnové trysky. Na stěnách bazénu budou po celém obvodu instalovány stěnové trysky – celkem 67 stěnových trysek.

Sání ze dna bazénu je řešeno pěti dnovými výpustmi, instalovanými ve dně plavecké části bazénu - dnovými výpustmi z polyesterového laminátu 355x355mm pro fóliované bazény, o průtoku ~27 m3/h, připojení 90 mm, s nerez mřížkou. Dnové výpusti budou osazeny dle ČSN EN 13451-3+A3, min. vzdálenost mezi nejbližšími body obvodu sacích prvků ≥ 2m. Potrubí sání ze dna bazénu bude přivedeno do 1.PP strojovny, kde bude osazena uzavírací a zpětná klapka. Dále bude na potrubí osazena odbočka pro vypouštění bazénu do stávající areálové kanalizace. Sání ze dna bazénu bude zaústěno do sání čerpadel.

Čerpadla sají vodu z akumulační jímky a ze dna bazénu. Z akumulační jímky jsou řešeny 2 nové prostupy 315mm. Na každém sání z jímky je osazen uzavírací a zpětná klapka. Do sání z AJ je zaústěno sání ze dna bazénu.

Nově bude provedeno také sací a výtlačné potrubí pro vodní atrakce – tobogán, vodní hřib, masážní trysky, chrliče a dnové bublinkovače. Nová čerpadla pro atrakce budou instalována v 1.PP strojovny. Voda pro atrakce bude odebírána ze stěny bazénu – stávající trasou – potrubí bude nahrazeno novým v mat. PVC-U 315. Sání pro atrakce je řešeno dvojím sacím potrubím 315mm, zajištěným nerezovou krycí mříží dle ČSN EN 13451-3+A3. Sací potrubí je zokruhováno.

Na potrubí 315mm je ve strojovně napojeno sání čerpadel atrakcí velkého bazénu.

Recirkulace vody plaveckého bazénu :

Bazénová voda odtéká přes hladinové přelivné žlábky ve dvou potrubních větvích do akumulační jímky.

Z akumulační nádrže je bazénová voda sána sestavou dvou oběhových a současně pracích čerpadel o jednotkovém výkonu 150 - 200 m3/h, s frekvenčními měniči. Každé čerpadlo má na sání předřazený vlasový filtr. Sání z jímky je osazeno zpětnou klapkou a uzavírací klapkou. Do sání je napojeno také potrubí ze dna bazénu. Potrubí ze dna je osazeno uzavírací přírubovou klapkou pro možnost zaregulování množství odebírané vody.

Výtlaky čerpadel jsou vedeny na 3 nové pískové filtry   2000 mm o výkonu 94 m3/h , v = 30 m/m2/h (125 m3/h , v = 40 m/m2/h), kde je voda zbavena veškerých mechanických nečistot. Filtry jsou osazeny 5-ti ventilovou ovládací baterií. Z filtrů je vedeno výtlačné potrubí na bazénové trysky. Do výtlačného potrubí před filtry je dávkován koagulant. Do potrubí za filtry je dávkován plynný chlor a také korektor pH. Za dávkovacími injektory je na výtlačném potrubí před vstupem do bazénu instalován vzorkovací kohout pro možnost sledování kvality bazénové vody. K dávkování chemikálií a sledování jejich hodnot v bazénové vodě je v úpravně vody osazena automatická měřící a regulační stanice pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď.

Upravená voda je do bazénu dopouštěna systémem 67 stěnových trysek.

Regenerace filtru bude prováděna manuálně pracovníky obsluhy přestavěním ovládacích ventilů. Regenerace bude prováděna praním vodou z vyrovnávací nádrže. Praní filtru se bude provádět, dle zanesení, minimálně však jednou za 2 dny. Předpokládané množství vody při praní jednoho filtru (~5min. x 150 m3/h) je cca 12,5 m3 – u plaveckého bazénu.

Oběhová čerpadla jsou blokována proti chodu na sucho na minimální provozní hladině v akumulaci.

Parametry úpravny vody plaveckého bazénu  :

| Akumulační jímka (AJ) – pracovní objem | ~ 58 m3 |
| --- | --- |
| 2 x vertikální cirkulační čerpadlo s integrovaným filtrem hrubých částic (vlasový filtr). | 2 x Q = 250 m3/h, při H = 12 m, 22 kW |
| Těleso čerpadla - šedá litina EN-GJL-250, těleso filtru šedá litina EN-GJL-250 s ochranným epoxidovým nátěrem k prodloužení životnosti a zvýšené odolnosti materiálu, hřídel a filtrační koš z nerezové oceli 1.4571, mechanická ucpávka siliciumkarbid SiC/SiC/Viton s dlouhou životností. Oběžné kolo z aluminium-bronzové slitiny CuAl10FeNi5-C k dosažení vysoké odolnosti vůči negativním vlivům (agresivní médium, kavitace apod.) a setrvalé funkčnosti a výkonu stroje. Dvouřadé spodní ložisko robustní hřídele motoru, která je pevně spojena s oběžným kolem, zaručující nehlučný chod, minimalizaci vibrací a šetrný provoz stroje. Cirkulační obtokový kanál k oplachu mechanické ucpávky a jejímu mazání a chlazení za účelem vyloučení poškození a prodloužení její životnosti. Odvzdušňovací kulový kohout k zabránění poškození mechanické ucpávky. Jmenovité otáčky motoru 1.450 ot/min. Q = 250 m3/h, H=12 m, jmen. výkon motoru 22 kW Výkon na hřídeli v pracovním bodě P2 < 20,1 kW Napětí / frekvence: 400 V / 50 Hz, Připojení sání / výtlak: DN 200 / DN 150 |  |
| 2 x Měnič frekvence k řízení cirkulačního čerpadla 22 kW, | Síťové napětí: 3 AC, 380 – 480 V Frekvence: 50 / 60 Hz Výkon: 22 kW |
| Výstupní frekvence: 0 – 1000 Hz Ochrana: IP 55 Okolní teplota: 0 - +45 °C 6 x programovatelné digitální vstupy 2 x digitální výstupy 2 x výstupy relé 230 V / 2 A 2 x analogové vstupy 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA 1 x analogový výstup 240 V/400 V AC 2A včetně RS485 |  |
| 2 x pískový filtr 2000 mm (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm) | Q = 94 m3/h, při v = 30 m3/h/m2 Q = 125 m3/h, při v = 40 m3/h/m2 |
| Bazénový laminátový ovíjený filtr vícevrstvý pr. 2000 mm, výška filtr. náplně - 1m, prac. tlak 2.5 kg/cm2, s bočním víkem 225 mm, praní vodou, vč. odvzdušnění. |  |
| Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH |  |
| Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 10 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 2 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců. |  |
| Systém chlorace plaveckého bazénu – viz chlorovna |  |
| Dávkovací čerpadla chemikálií |  |
| Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie). |  |
| Čerpadlo pro odběr vzorkové vody z plaveckého bazénu na MaR 4m3/h, 230V, 0,46/0,23W |  |
| Systém dopouštění vody do AJ – Vodoměr DN50, vč. armatur, pomaluuzavíratelný elektromagnetický ventil DN50, systém hlídání hladin v AJ plaveckého bazénu |  |
| Domácí vodárna pro sprchy ochozových brodítek – např. vícestupňové samonasávací čerpadlo s tlakovou nádobou 4 l a frekvenčním měničem, vstupní napětí 230 V, 1,1 kW, 3,0 m3/h, h=40 m, přip. 5/4" / 1" |  |
| Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro vyčerpání vody z akumulační jímky |  |
| Havarijní ponorné kalové čerpadlo pro přečerpání vody z čerpací jímky v podlaze strojovny |  |
| Profesionální potrubní ventilátor ø 200 mm s termostatem, regulátorem otáček, Q=830-1040 m3/h, 76/108W, 0,34-0,48A, do vlhkého prostředí IP X4 |  |

Parametry atrakcí plaveckého bazénu :

2 x Čerpadlo atrakcí – MASÁŽNÍ TRYSKY, 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sání 75, výtlak 75

5 x nová hydromasážní tryska s přisáváním vzduchu, přip. 50/32 (voda/vzduch), vč. přírubové sady pro průchod stěnou

2 x Čerpadlo atrakcí - CHRLIČE, 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sání 75, výtlak 75

Čerpadlo atrakcí – TOBOGÁN - 2,95 kW, Δ400/Y690V, Q=61 m3/h, H=10m, sání 3", výtlak 3"

Čerpadlo atrakcí – VODNÍ HŘIB, 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sání 75, výtlak 75

Nové kotvení a příruba pro instalaci vodního hřibu pro fóliové bazény

2 x vzduchovač pro bublinkový systém, 1,3 kW, Δ230/Y400V, Q=140 m3/h, max.140 MBar, přip. 11/2"

4 x dnový bublinkový systém pro fólii, kruh 300mm, Q=70 m3/h, nerez AISI 316L, přip. 11/2"

Parametry plaveckého bazénu :

| Rozměry bazénu | nepravidelný tvar |
| --- | --- |
| Hloubka vody v bazénu | 0,55 – 0,85 – 1,1 – 1,2 – 1,6 m, » 1,1m |
| Objem vody (V) | ~ 1154 m3 |
| Vodní plocha (S) | ~ 1049 m2 |
| Teplota vody | 28 °C |
| Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu | ~350 osob |
| Požadovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 4 hod. |
| Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | 288,5 m3 /h |
| Instalovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 3,5 hod. |
| Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 153 – 330 m3 /h |
| Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |

Intenzita recirkulace vody v plaveckém bazénu

Pro průměrnou hloubku plaveckého bazénu 1,1 m, objem vody 1154 m3 a vodní plochu 1049 m2, jsou směrné následující požadavky :

Teoretická výměna vody v bazénu, dle požadavků vyhlášky MZ 238/2011 Sb. , příloha č. 	11 je stanovena : 	1 x za 4 hod.

Intenzita recirkulace plaveckého bazénu je pak následující :

1154 : 4 = 288,5 m3 x hod-1.

Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje, že úpravna vody splňuje požadavky Vyhl. 238/2011 Sb. Recirkulaci vody v  bazénu, zajišťují 2 čerpadla o jednotkovém výkonu 150 - 200 m3/h, s frekvenčními měniči.  Instalovaný výkon úpravny vody je cca 330 m3 m3/h.  Navržený systém úpravy vody bezpečně zajistí požadovanou výměnu vody v bazénu a s rezervou splňuje požadavky vyhl. 238/2011 Sb..

Délková tlaková ztráta třením a tlaková ztráta vlivem místních odporů v navrženém rozvodu byla vypočtena při celkovém průtoku330 m3/h » 22 m v.s..

Požadované výkony čerpadel je nutno doložit technickými listy, včetně charakteristiky, obsahující digram Q – H, účinnost a výkon na hřídeli a hodnoty NPSH.

Vodní atrakce – plavecký bazén

Tobogán – konstrukce stávajícího tobogánu bude opravena, plastová koryta tobogánu budou instalována nová. Bude instalováno nové hnací čerpadlo tobogánu, vč. nového potrubí výtlaku, které bude na patě tobogánu napojeno na stávající potrubí.

Vodní hřib -  stávající vodní hřib bude demontován a zhodnocen jeho technický stav. V případě vyhovujícího stavu bude vodní hřib použit. Pokud bude stav nevyhovující, bude nahrazen novým, o stejných parametrech. PD uvažuje s instalací nového kotvícího prvku a připojovacího potrubí.

Masážní trysky – na místě stávajících masážních trysek ve stěně bazénu, budou instalovány nové hydromasážní trysky s novým přívodem vody a vzduchu.

Chrliče – stávající nerezové chrliče budou po demontáži prohlédnuty a zhodnocen jejich technický stav. V případě vyhovujícího stavu budou tyto chrliče použity. Pokud bude stav nevyhovující, budou použity chrliče nové, o stejných parametrech. Připojovací výtlačné potrubí pro chrliče bude řešeno nově.

Dnové bublinkovače – Stávající 4 nefunkční dnové bublinkovače budou vybourány a do dna bazénu budou osazeny 4 nové dnové bublinkovače, vč. přívodního potrubí. Pro instalaci přívodního potrubí dnových bublinkovačů bude ve dně bazénu řešena přívodní drážka, která bude následně zapravena. Potrubí vedené v betonovém dně bazénu bude opatřeno omotávkou.

Bude provedeno sací a výtlačné potrubí pro vodní atrakce. Nová čerpadla pro atrakce budou instalována ve strojovně v 1.PP. Voda pro atrakce bude odebírána ze stěny bazénu – stávající trasou – potrubí bude nahrazeno novým v mat. PVC-U 315. Sání pro atrakce je řešeno dvojím sacím potrubím 315mm, zajištěným nerezovou krycí mříží dle ČSN EN 13451-3+A3. Sací potrubí je zokruhováno.

Na potrubí 315mm je ve strojovně napojeno sání čerpadel atrakcí velkého bazénu.

V PD byly použity technické parametry Široké skluzavky Niagara firmy KOVO BATH s.r.o.. Je možné použití skluzavky jiného výrobce o obdobných parametrech. V případě použití jiného dodavatele je nutné zkoordinovat potřeby na stavební přípravu (umístění patek) a  potřebu průtoku vody  (výkon čerpadla) s vybraným typem skluzavky.

Úpravna vody dětského brouzdaliště

Nová samostatná technologická úpravna vody pro dětské brouzdaliště bude osazena do stávající strojovny.  V 1.PP budou osazena 2 čerpadla recirkulace, 2 pískové filtry a deska MaR bude instalována v 1.NP. V blízkosti nového nerezového dětského brouzdaliště bude  vystavěna nová akumulační jímka o pracovním objemu cca 8 m3 a nová armaturní šachta. V armaturní šachtě budou osazena čerpadla atrakcí dětského brouzdaliště – vodní ježek, vodní les, vodní lev, palma a vodní skluzavka slon.

Pro úpravu vody dětského brouzdaliště budou sloužit 2  čerpadla recirkulace o výkonu 34 m3/h, při H 10 m a 2 laminátové pískové filtry  1050 mm. K zajištění hygienické kvality vody bude osazena deska měření a regulace, pro měření volného chloru, pH a teploty. Úpravna vody je navržena na filtrační rychlost 30 m3/h/m2.

Čerpadla recirkulace vody budou napojena na sání z nové AJ, do kterého je napojeno také sání ze dna bazénu. Do výtlaku vody z čerpadel, před pískové filtry bude zaústěno dávkování vločkovače. Vzorková voda na desku MaR bude odebírána přímo z nerezového bazénu. Vzorkovací mušle jsou součástí nerezové vany. Na výtlaku z pískových filtrů bude do potrubí zaústěno dávkování plynného chloru a korektoru pH.

Výtlačné potrubí bude napojeno na dnový kanál nerezového bazénu pomocí nerezové příruby DN 125.

Sání ze dna dětského brouzdaliště je součástí nerezové bazénové vany. Potrubí sání ze dna dětského brouzdaliště bude napojeno na nerezové příruby 5 x DN 100 a vedeno přes novou armaturní šachtu AŠ1, kde bude osazena uzavírací a zpětná klapka. Dále bude na potrubí osazena odbočka s uzavírací klapkou pro vypouštění dětského brouzdaliště. Sání ze dna bude v armaturní šachtě zaústěno do sání z AJ.

Na potrubí sání budou v armaturní šachtě AŠ1 osazeny také odbočky pro sání čerpadel atrakcí. Čerpadlo Q=22,5 m3/h, H=10m, pro vodní atrakce : vodní lev, vodní ježek, palma, vodní skluzavka slon. Čerpadlo Q=60 m3/h, H=10m, pro vodní atrakci : vodní les.

Recirkulace vody dětského brouzdališti :

Bazénová voda odtéká přes hladinové přelivné žlábky do akumulační jímky.

Z akumulační nádrže je bazénová voda sána oběhovými a současně pracími čerpadly o jednotkovém výkonu 34 m3/h, při h = 10 m. Čerpadla mají na sání předřazený vlasový filtr. Sání z jímky je osazeno zpětnou klapkou a uzavírací klapkou. Do sání je napojeno také potrubí ze dna bazénu. Potrubí ze dna je osazeno uzavírací přírubovou klapkou pro možnost zaregulování množství odebírané vody.

Výtlak čerpadel je veden na nové pískové filtry   1050 mm o výkonu 26 m3/h , v = 30 m/m2/h (34 m3/h , v = 40 m/m2/h), kde je voda zbavena veškerých mechanických nečistot. Filtry jsou osazeny 5-ti ventilovou ovládací baterií.  Z filtrů je vedeno výtlačné potrubí do bazénu. Do výtlačného potrubí před filtry je dávkován koagulant. Do potrubí za filtry je dávkován plynný chlór a také korektor pH. Za dávkovacími injektory je na výtlačném potrubí před vstupem do bazénu instalován vzorkovací kohout pro možnost sledování kvality bazénové vody. K dávkování chemikálií a sledování jejich hodnot v bazénové vodě je v úpravně vody osazena automatická měřící a regulační stanice pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď.

Regenerace filtru bude prováděna manuálně pracovníky obsluhy přestavěním ovládacích ventilů. Regenerace bude prováděna praním vodou z vyrovnávací nádrže. Praní filtrů se bude provádět, dle zanesení, minimálně však jednou za 2 dny, vždy 1 filtr, max 2 filtry za den. Předpokládané množství vody při praní jednoho filtru (~5min. x 54 m3/h) je cca 5 m3 – u dětského brouzdaliště.

Oběhová čerpadla jsou blokována proti chodu na sucho na minimální provozní hladině v akumulaci.

Parametry úpravny vody dětského brouzdaliště :

| Akumulační jímka (AJ) – pracovní objem | ~ 8 m3 |
| --- | --- |
| 2 x čerpadlo recirkulace | 2 x Q = 34 m3/h, při H = 10 m, 2,40/2,06 kW |
| 2,40/2,06 kW, Δ230/Y400V, Q=34 m3/h, H=10m, sání 75, výtlak 75 |  |
| 2 x pískový filtr 1050 mm (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm) | Q=26 m3/h, v=30m3/h/m2, Q=34 m3/h, v=40m3/h/m2 |
| Bazénový laminátový ovíjený filtr vícevrstvý pr. 1050 mm, výška filtr. náplně - 1m, prac. tlak 2.5 kg/cm2, s bočním víkem 225 mm, praní vodou, vč. odvzdušnění. |  |
| Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. |  |
| Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 4 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 2 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců. |  |
| Systém chlorace dětského brouzdaliště – viz chlorovna |  |
| Dávkovací čerpadla chemikálií |  |
| Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie). |  |
| Čerpadlo pro odběr vzorkové vody z dětského na MaR 4m3/h, 230V, 0,46/0,23W |  |
| Systém dopouštění vody do AJ – Vodoměr DN25, vč. armatur, pomaluuzavíratelný elektromagnetický ventil DN25, systém hlídání hladin v AJ |  |
| Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro vyčerpání akumulační jímky AJ |  |

Parametry atrakcí dětského brouzdaliště :

1 x Čerpadlo atrakcí - LEV, JEŽEK, PALMA, SKLUZAVKA SLON » 1,35 / 1,04 kW, Δ230/Y400V, Q=22,5 m3/h, H=10m, sání/výtlak 63/63

Atrakce vodní lev » 0,5m3/h, 1"

Atrakce vodní ježek » 15m³/h, DN50

Atrakce palma » 1,8m3/h, DN 40

Atrakce vodní skluzavka slon » 3 m3/h, 3/4"

1 x Čerpadlo atrakcí - VODNÍ LES » 3,1 / 2,60 kW, Δ230/Y400V, Q=60 m3/h, H=10m, sání/výtlak 110/110

2 x Atrakce vodní les » 4 x 8 m3/h, DN 100

Parametry dětského brouzdaliště – navržené řešení :

| Rozměry bazénu (délka x šířka) | osmiúhelník opsaný okolo kružnice o  10 m |
| --- | --- |
| Hloubka bazénu | 0,10 – 0,30 m |
| Objem vody (V) | ~ 16,24 m3 |
| Vodní plocha (S) | ~ 81,2 m2 |
| Teplota vody | 28 °C |
| Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Dětské brouzdaliště |
| Kapacita bazénu | 81 dětí |
| Požadovaná intenzita recirkulace dětského brouzdaliště | 1 x za 1 hod. |
| Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | 16,3 m3 /h |
| Instalovaná intenzita recirkulace bazénu | 1 x za 0,3 hod. |
| Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 34 - 54 m3 /h |
| Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |

Intenzita recirkulace vody v dětském brouzdališti

Intenzita recirkulace vody v dětském brouzdališti, musí být nastavena tak, aby se celý objem vody vyměnil nejméně jednou za 1 hodinu.

» požadovaná intenzita recirkulace		16,3 m3 : 1 = 16,3 m3/h.

Instalovaná intenzita recirkulace byla navýšena s ohledem na instalované vodní atrakce  a tím způsobené úbytky aktivního chloru v bazénové vodě. Instalovaná úpravna vody splňuje požadavky Vyhl. 238/2011 Sb.

Recirkulaci vody v dětském brouzdališti zajišťují 2 čerpadla o jednotkovém výkonu Q = 34 m3/hod..  Instalovaný výkon úpravny vody je tedy cca 54 m3 x hod-1. Je možné provozovat dětské brouzdaliště za chodu pouze 1 čerpadla, druhé jako 100% rezerva, případně využití obou čerpadel při zvýšené návštěvnosti a vyšších teplot.

Navržený systém úpravy vody bezpečně zajistí požadovanou výměnu vody v brouzdališti a s rezervou splňuje požadavky vyhl. 238/2011 Sb..

Vodní atrakce – dětské brouzdaliště

Vodní atrakce dětského brouzdaliště jsou součástí nerezové bazénové vany. Sání pro atrakci bude řešeno z dnového sání brouzdaliště.

Sání ze dna dětského brouzdaliště je součástí nerezové bazénové vany. Potrubí sání ze dna dětského brouzdaliště bude napojeno na nerezové příruby 5 x DN 100 a vedeno přes novou armaturní šachtu AŠ1, kde bude osazena uzavírací a zpětná klapka. Dále bude na potrubí osazena odbočka s uzavírací klapkou pro vypouštění dětského brouzdaliště. Sání ze dna bude v armaturní šachtě zaústěno do sání z AJ.

Na potrubí sání budou v armaturní šachtě AŠ1 osazeny také odbočky pro sání čerpadel atrakcí. Čerpadlo Q=22,5 m3/h, H=10m, pro vodní atrakce : vodní lev, vodní ježek, palma, vodní skluzavka slon. Čerpadlo Q=60 m3/h, H=10m, pro vodní atrakci : vodní les.

Výtlačné potrubí pro jednotlivé atrakce bude provedeno samostatně, uzavírací klapky jednotlivých větví budou instalovány v armaturní šachtě. Na patě bazénu bude výtlačné potrubí napojeno na přírubové spoje k jednotlivým atrakcím.

Materiálové provedení potrubí :

Nové potrubní rozvody technologických celků – sání, výtlak, přepady ze žlábků - jsou navrženy z tlakového potrubí PVC-U s lepenými spoji. Veškeré potrubní rozvody budou kotveny ke stavebním konstrukcím typizovanými kotvícími prvky.

Rozvody odpadní vody (vypouštění do areálové kanalizace) jsou řešeny z materiálu PVC - KG systém.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce technologických rozvodů.

Nová trasa plnící a dopouštěcí vody, rozvod pro sprchy brodítek, je řešen z materiálu PE100, SDR11, PN16 – v terénu.

Technologické rozvody budou spádovány do nejnižšího místa (AŠ1, 1.PP strojovny), kde budou osazeny vypouštěcí armatury, pro možnost vypuštění potrubí při zimní odstávce.

Hlídání kvality vody v bazénech

Na stěně úpravny vody jsou osazeny 2 samostatné automatické  měřící a dávkovací jednotky - pro každý bazén zvlášť -  pro zajištění odpovídajícího chemického zabezpečení bazénové vody v jednotlivých bazénech. Na měřící jednotky jsou přivedeny vzorky vody z jednotlivých bazénů.

Vzorková voda z plaveckého bazénu je odbírána dvěmi vtokovými mušlemi pro odběr vzorkové vody  přímo ze stěny plaveckého bazénu a je přivedena na desku MaR (A4) pro plavecký bazén. Vtokové mušle pro odběr vzorků jsou osazeny cca 15 cm pod hladinou vody v bazénu. Na přívodu do strojovny bude osazeno podávací čerpadlo vzorkové vody, které vodu z bazénu přivede na desku MaR pro plavecký bazén (A4) k vyhodnocení. Vzorky vody jsou přivedeny k sondám měřičů, které vyhodnotí hodnoty pH, volného chloru a Redox potenciálu. Automatická měřící a dávkovací stanice dá, na základě vyhodnocených údajů, signál dávkovacím čerpadlům, která automaticky upraví kvalitu vody. Na základě naměřených hodnot je prováděno dávkování chemikálií do samostatného potrubí výtlaku pro plavecký bazén.

Vzorková voda z dětského brouzdaliště je odbírána přímo z dětského brouzdaliště a je přivedena na desku MaR (B4) pro dětské brouzdaliště. Vtokové mušle pro odběr vzorků jsou součástí nerezové vany. V armaturní šachtě AŠ1 bude osazeno podávací čerpadlo vzorkové vody, které vodu z brouzdaliště přivede na desku MaR pro dětské brouzdaliště (B4) k vyhodnocení. Vzorky vody jsou přivedeny k sondám měřičů, které vyhodnotí hodnoty pH, volného chloru a Redox potenciálu. Automatická měřící a dávkovací stanice dá, na základě vyhodnocených údajů, signál dávkovacím čerpadlům, která automaticky upraví kvalitu vody. Na základě naměřených hodnot je prováděno dávkování chemikálií do samostatného potrubí výtlaku pro dětské brouzdaliště .

Na výtlačném potrubí jednotlivých bazénů, před vstupem vody do bazénu, v armaturní šachtě, v 1.PP strojovny,  budou osazeny vzorkovací ventily pro možnost odběru vzorků a kontroly kvality vody přiváděné do bazénů.

Vzhledem k vysokým investičním nákladů a délce koupací sezóny (cca 2 měsíce) nebyly navrženy desky MaR s kontinuálním měřením vázaného chloru. Vázaný chlor bude měřen pomocí přenosného fotometru (celkový chlor - volný chlor = vázaný chlor), v pravidelných intervalech požadovaných Vyhláškou 238/2011 Sb. v platném znění.

Chemické hospodářství

Je umístěno v 1.NP strojovny.

Do bazénů bude dávkováno :

Do výtlaku čerpadel je zaústěno dávkování koagulantu.

- koagulant,- GHC tekutý vločkovač a zjiskřovač

- pro úpravu vody obou bazénů bude dávkování prováděno do potrubí - před pískové filtry, pomocí dávkovacích čerpadel

- nastavení dávky provádí manuálně obsluha, dle zatížení bazénů (návštěvnosti)

Pomocí koagulantu = vločkovače = flokuantu se shluk nečistot vysráží ve vločce jejíž 	rozměry jsou dostatečné pro zachycení ve filtru.

Systém dávkování koagulantu sestává ze zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla a dávkovacího potrubí PE4/6, které bude zaústěno do potrubí pomocí injektoru s předřazenou zpětnou klapkou a uzavíracím kulovým kohoutem G ½“ s vnitřním závitem.

- korekce pH - dle potřeby - pH-plus (soda) – pro zvýšení hodnoty pH (alkalizaci) nebo      pH -mínus (kyselina sírová AKU) – pro snížení hodnoty pH.

- pro úpravu vody plaveckého bazénu bude dávkování prováděno do samostatného potrubí výtlaku pro plavecký bazén, pomocí dávkovacího čerpadla

- pro úpravu vody dětského brouzdaliště bude dávkování prováděno do samostatného potrubí výtlaku pro dětské brouzdaliště, pomocí dávkovacího čerpadla

- voda bude udržována v rozsahu hodnot pH 6,5 – 7,6.

- dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatických měřících a dávkovacích stanic jednotlivých bazénů.

Při zvýšené hodnotě nad pH 7,6 dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu, výrazně se sníží dezinfekční účinek chloru (» vysoká spotřeba), dochází k usazování vodního kamene (» vytvrzování filtru), případně při velmi vysokých hodnotách pH může docházet k poškození pokožky – poškození přírodního kyselého filmu na povrchu pokožky.

Při snížené hodnotě pod pH 6,5 dochází ke vzniku silného zápachu a vytvoření dráždivého šlemu na pokožce vlivem vzniklých chloraminů, výrazně se zvyšuje koroze všech kovových materiálů (vč. nerez oceli), také dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu.

Systém dávkování korektoru pH sestává ze zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla a dávkovacího potrubí PE 4/6, které bude zaústěno do výtlačného potrubí za filtry přes vstřikovací ventil, před kterým bude instalována zpětná klapka a uzavírací kulový kohout G ½“ s vnitřním závitem.

- dezinfekční, mikrobiologické zabezpečení bazénové vody

- je řešeno pomocí plynného chloru z chlorovny

- bude použit nový moderním systémem chlorace, napojený na okruh nového zrychlovacího čerpadla pro každý bazén- viz PD.

Z plynného chloru z tlakové nádoby je nejdříve připravena tzv. chlorová voda, která je pak dávkována do samotného systému – do potrubí.

Dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatické měřící a dávkovací stanice. Hodnota volného chloru v dětském brouzdališti je udržována při hodnotě 0,3 mg/l , v plaveckém bazénu při hodnotě 0,6 mg/l (max).

- při výskytu řas lze nárazově použít k vyčištění vody ALGICID SUPER (odstranění hlenů, resistence proti řasám).

Chlorovna

Technologie

Jedná se o novostavbu malé chlorovny, která se stává z předsíně a místnosti chlorovny. Chlorovna je navržena dle požadavků ČSN 75 5050.

V chlorovně budou osazeny 2 provozní láhve a 2 láhve zásobní.  Celkem budou v chlorovně osazeny max. 4 lahve.

Tlakové láhve budou opatřeny vakuovým chlorátorem. Na každé větvi bude osazen bezpečnostní upouštěcí ventil (odfuk) s napojením na patronu s aktivním uhlím. Dále bude do systému vřazena zpětná klapka, která v případě poruchy efektivně zabrání vniknutí vody do dávkovacího zařízení, které by mohlo vést k jeho poškození. Při přerušení vakua, při poškození vakuového potrubí, nebo v případě  jiných netěsností, se zpětná klapka ihned uzavře a proudění plynu se zastaví.  Vakuové sběrné potrubí pak bude převedeno venkovním prostorem v zemi v betonovém kanálku s jednotným spádem, z prostoru chlorovny do místnosti strojovny. Potrubí PE 12/16 vedené v betonovém kanálku bude řešeno beze spojů a bude opatřeno ochrannou plastovou trubkou. V místnosti strojovny pokračuje rozvod zpětným ventilem injektoru, proti zpětnému nasátí vody do dávkovacího zařízení.  Dále se dělí rozvod podtlakového vedení chloru PE 8/12 do dvou větví, pro plavecký bazén a dětské brouzdaliště zvlášť. Jednotlivé systémy sestávají z regulačního ventilu a injektoru, k vyvíjení vakua v chlorovém zařízení. Plynný chlor se mísí v injektoru s hnací vodou a vytváří se tzv. chlorová voda, která je dávkována do upravované vody. Hnací voda je odebírána ze společného rozvodu výtlaku upravované vody potrubím PVC-U a je hnána pomocí  zrychlovacího čerpadla opět ve dvou samostatných větvích : přes uzávěry, mechanický filtr, injektor a rušič vakua, za kterým je zaústěna již nachlorovaná voda do rozvodu upravované vody pro jednotlivé bazény. V chlorovně bude osazen hlásič úniku chloru. Hlásič úniku chlóru bude osazen také v 1.PP strojovny.

Zdravotechnika pro chlorovnu

V předsíni chlorovny bude umístěno umyvadlo a napojeno na rozvod pitné vody ve strojovně, odpad z umyvadly bude zaústěn do dechlorační jímky. Umyvadlo bude osazeno pákovou baterií s vytahovací dřezovou sprchou pro možnost oplachu očí. Umyvadlo bude keramické bílé.

K rozvodu pitné vody bude použito potrubí PP-RCT. Přívodní trasy bude vedena v zemi v potrubí PE100, SDR11, PN16. Kanalizace bude vedena v terénu v potrubí PVC-KG.

Větrání chlorovny

K odvětrání prostoru chlorovny je navržen PVC ventilátor s odolností proti suchým halogenům, potrubí ∅160, 0,18kW, 3-fáze, 225m3/h, zavěšený na kovových konzolách u podlahy předsíně (sání z chlorovny i z předsíně), který zajistí výměnu vzduchu v chlorovně minimálně 5 x za hodinu. Sání je umístěno u podlahy chlorovny a předsíně. Vyústění větracího zařízení bude vyvedeno potrubím ∅160 mm nad střechou budovy, do výšky 1 m nad nejvyšší úroveň střechy budov v okruhu 12-ti m » tedy nad střechu strojovny. K náhradě odsátého vzduchu je na vnější stěně chlorovny, zřízen přivětrávací otvor o  200 mm s plastovou mřížkou, který zajistí proudění čistého vzduchu v dostatečném množství.

Ventilátor je ovládán zvenku od vstupu do předsíně chlorovny a také zevnitř, z místnosti chlorovny. Ovládací tlačítko umístěné vně budovy bude opatřeno optickou signalizaci.

Vytápění

- Teplota v prostoru chlorovny  nesmí klesnout pod 10°C a nesmí  vystoupit nad 35°C. Chlorovna není vytápěna, jedná se pouze o letní provoz. Komponenty chlorového systému, náchylné na teplotu, budou na zimu demontovány a uloženy do temperované místnosti.

Systém chlorového hospodářství :

Parametry zařízení malé chlrovny  :

| chlorová láhev 2 + 2 |  |
| --- | --- |
| 2 x Vakuový chlorátor pro montáž na chlorové láhve |  |
| Integrovaný filtr chlorového plynu - manometr pro chlorový plyn -1..0..15 bar s tlakovou membránou – zabezpečení zbytkového tlaku ve chlorové lahvi s vakuovým uzávěrem - vakuový regulátor pro zajištění rovnoměrného odběru chloru ze všech chlorových nádob zapojených a propojených v baterii - omezení průtoku chlorového plynu a zajištění aby chlorová láhev nezamrzala. - Materiál vstupního ventilu : Monel, mosaz, Hastelloy, tlakové připojení BSW 1”. |  |
| 1 x Pojistný/odpouštěcí/ ventil |  |
| 1 x Patrona s aktivním uhlím | Objem náplně min. 1,2L |
| 1 x Bezpečnostní uzavírací ventil | Provedení PVC, Viton, Hastelloy |
| 2 x držák chlorátoru na štěnu |  |
| 1 x Hlásič úniku chloru s barevným dotykovým displejem – jeden senzor, včetně světelné a akustické signalizace (98dB) PRO MALOU CHLOROVNU |  |
| Vyhodnocovací a zobrazovací jednotka až pro 4 senzory s propojovacím kabelem (10m).-2 volně nastavitelné stupně (úrovně) chlorového poplachu alarmu pro každý senzor.- 3 – 9 potenciálně volných relé výstupů.- 4 analogové výstupy 4 .. 20 mA. Barevný dotykový display pro zobrazení naměřených hodnot, hlášení a poplachů. IP 65, 230V AC. - Možnost ukládání dat na Flasch disk. - Automatické upozornění na výměnu senzoru. Bezúdržbové senzory s životností min. 24 měsíců. Senzor IP54. |  |
| 1 x Hlásič úniku chloru s barevným dotykovým displejem – jeden senzor, včetně světelné a akustické signalizace (98dB) PRO PODZEMNÍ ČÁST STROJOVNY |  |
| Vyhodnocovací a zobrazovací jednotka až pro 4 senzory s propojovacím kabelem (10m).-2 volně nastavitelné stupně (úrovně) chlorového poplachu alarmu pro každý senzor.- 3 – 9 potenciálně volných relé výstupů.- 4 analogové výstupy 4 .. 20 mA. Barevný dotykový display pro zobrazení naměřených hodnot, hlášení a poplachů. IP 65, 230V AC. - Možnost ukládání dat na Flasch disk. - Automatické upozornění na výměnu senzoru. Bezúdržbové senzory s životností min. 24 měsíců. Senzor IP54. |  |
| PVC ventilátor s odolností proti suchým halogenům, potrubí ∅160, 0,18kW, 3-fáze, 225m3/h, zavěšený na kovových konzolách u podlahy předsíně (sání z chlorovny) |  |

Chlorace okruhu plaveckého bazénu

Parametry zařízení chlorace pro plavecký bazén  :

| 1 x injektor, typ B – výkon až 3,2 kg/h |  |
| --- | --- |
| 1 x zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | Provedení PVC, PVDF, Viton, Hastelloy |
| 1 x rušič vakua |  |
| 1 x Rotametr 100 – 2000 g/h |  |
| 1 x zpětná klapka s kuličkou 8/12 |  |
| PE hadička 8/12 (cca 20 m), PVC – Tkus 8/12 |  |
| 1 x Okruh zrychlovacího čerpadla |  |
| Zahrnuje vhodné zrychlovací čerpadlo navržené dle provozní charakteristiky vstřikovače, min. 3 uzavírací armatury, zpětnou klapku „Y“, diskový filtr s filtrační plochou min. 180cm2. Rozvod v provedení PVC-U, EPDM/Viton - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo-technopolymer a, hřídel-nerez AISI 416, 3x230-400V, 1,35/1kW, 4,3-2,5A, Q=0,6 m³/h, 6 Bar. |  |
| 1 x Elektricky ovládaný regulační ventil , 100 – 2000 g/h |  |
| 3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65. |  |

Chlorace okruhu dětského brouzdaliště

Parametry zařízení chlorace pro dětské brouzdaliště  :

| 1 x injektor, typ A – výkon až 1,6 kg/h |  |
| --- | --- |
| 1 x zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | Provedení PVC, PVDF, Viton, Hastelloy |
| 1 x rušič vakua |  |
| 1 x Rotametr 10 – 200 g/h |  |
| 1 x zpětná klapka s kuličkou 8/12 |  |
| PE hadička 8/12 (cca 10 m) |  |
| 1 x Okruh zrychlovacího čerpadla |  |
| Zahrnuje vhodné zrychlovací čerpadlo navržené dle provozní charakteristiky vstřikovače, min. 3 uzavírací armatury, zpětnou klapku „Y“, diskový filtr s filtrační plochou min. 180cm2. Rozvod v provedení PVC-U, EPDM/Viton - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo-technopolymer a, hřídel-nerez AISI 416, 3x230-400V, 1,35/1kW, 4,3-2,5A, Q=0,6 m³/h, 6 Bar. |  |
| 1 x Elektricky ovládaný regulační ventil , 10 – 200 g/h |  |
| 3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65. |  |

Doporučujeme instalovat celý systém od jednoho výrobce z důvodu dostupnosti servisu.

D.1.4.b.	Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatná část

Elektroinstalace

Samostatná část projektové dokumentace řeší elektroinstalaci. Budou připojena všechna nová zařízení technologie venkovních bazénů. Kovové části v bazénu, dosažitelné rukou – vstupní madla, atrakce, zábradlí - budou ochranně pospojovány (uzemněny). Rovněž je řešena nová elektroinstalace ve strojovně a chlorovně, vč. nového osvětlení.

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutno, aby osoby provádějící montáž byly seznámeny s bezpečnostními a protipožárními předpisy. O tomto seznámení musí být zápis v montážním deníku.

Pracovníci obsluhy musí být řádně školeni a seznámeni se zařízením v provozu, kompletní technologií a povinnostmi v případě havárie.

Závěr:

Konkrétní podmínky vztahů mezi dodavatelem a zástupcem investora budou projednány před uzavřením Smlouvy o dílo, na provedení daných prací. Zástupce projekční firmy bude provádět stavební dozor investora a také bude dohlížet na kvalitu prováděných prací. Při kontrolních dnech bude prováděn zápis do stavebního deníku, včetně veškerých změn a připomínek.

Při provádění díla budou použity pouze kvalitní materiály s dodanými certifikáty. Dílo bude prováděno odbornou firmou, která se prokáže kvalifikačními předpoklady. Na celkové dílo bude poskytnuta od prováděcí firmy přiměřená záruka.

Přerov – duben 2022			   		Vypracoval : Lucie Masaříková

Vít Vetešník